## 总台账及统计分析
2026年预警刹车机制 (自动统计,请勿改动) | [14 empty] | 2025年7月份预警刹车机制
类型 | 数量 | [12 empty] | 部门 | 整改单 | [5 empty] | 违章培训通知单 |  |  |  | 处理通报 |  |  |  | 工程公司黄牌 | 工程公司挂牌督办
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |  | 工程公司 |  | 监理 |  | 项目内部 |  | 工程公司 |  | 项目内部 |  | 工程公司 |  | 项目内部
工程公司挂牌督办 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计
工程公司管理约谈 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 核岛一队 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 2 | 52 | 20 | 140 | 0 | 0
工程公司红黄牌 | [12 empty] | 0 | 钢结构队 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 6 | 51 | 0 | 1
工程公司处理通报 | 2 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 9 | 水电队 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3
项目处理通报 | 10 | 2 | 6 | 4 | [8 empty] | 22 | 机械队 | 1 | 4 | 0 | 3 |  |  | 3 | 9 | 5 | 13 | 0 | 0
工程公司停工令 | 1 | [11 empty] | 1 | 综合车间 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0
项目停工令 | 1 | [11 empty] | 1 | 搅拌站 | 1 | 3 | 0 | 1 |  |  | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1
工程公司整改单 | 1 |  | 10 | 8 | [8 empty] | 19 | 工程部 | 0 | 6 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
项目整改单 | 10 | 1 | 1 | 8 | [8 empty] | 20 | 技术部 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工程公司违章通知单 | 24 | 16 | 27 | 10 | [8 empty] | 77 | 物资部 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
项目违章通知单 | 32 | 4 | 32 | 21 | [8 empty] | 89 | 安监部 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
基地整改通知单 | [12 empty] | 0 | 小计 | 2 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 106 | 37 | 230 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
监理通知单 | 2 | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 6

## 工程公司挂牌督办单
序号 | 签发部门 | 督办单发出人 | 整改单号 | 主题 | 发出日期 | 整改期限 | 责任部门 | 责任人 | 涉及区域 | 涉及分包 | 涉及班组 | 是否关闭
1 | HSF | 黄邵昀 | MP-318-012 | 1中建二局临时用电安全隐患的挂牌督办 | 2025-05-09 | / | 水电队 | 齐张燕 |  |  | 吴再胜综合班 | 是
2 | HSF | 吴文能 | BT-DB-HSF-2025-001 | 2各单位户外配电箱外壳防护等级不满足规范要求的挂牌督办 | 2025-07-03 | 2025-07-31 | 水电队 | 齐张燕 | 全场 |  | 吴再胜综合班 | 是
3 | HSF | 黄华志 | BT-DB-HSF-2025-002 | 3中建二局、中铁五局、中铁建工危废管理不满足规范要求的挂牌督办 | 2025-07-09 | 2025-07-20 | 物资部 | 王晓光 | 危化品库房 |  | / | 是
1 | CMF | 吴文能 | BT-DB-HSF-2026-002 | 4 关于现场电缆敷设不满足公司硬举措要求的挂牌督办 | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 水电队 | 齐张燕 | 临建区及搅拌站 | / | / | 是
2 | CMF | 杨颜铮 | BT-DB-HSF-2026-004 | 5关于对中建二局环保工作行动项推进不力的挂牌督办 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 钢结构队、综合车间 | 李波、韦伴锋
3 | CMF | 温炜翔 | BT-DB-HSF-2026-007 | 关于对中建二局、安徽电建群塔作业安全问题的挂牌督办 | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 机械队 | 田小刚、杨剑雄
4 | CMF | 杨颜铮 | BT-DB-HSF-2026-010 | 关于对中建二局、安徽电建、中铁五局应急安全问题的挂牌督办 | 2026-06-11 | 2026-07-02 | 水电队 | 齐张燕
5 | CMF | 韦重凯 | BT-DB-HSF-2026-011 | 关于中建二局脚手架未按要求搭设踏步梯问题的挂牌督办 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | 核岛一队 | 罗园杰
6 | CCF | 莫振勇 | BT-DB-HSF-2026-013 | 关于中建二局土石方机械设备管理不到位问题的挂牌督办 | 2026-07-10 | 2026-07-23 | BOP队 | 段龙飞 | 6 号核岛回填料堆放区 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 杨亚堂机械班

## 红黄牌
序号 | 发生地点 | 偏差时间 | 责任人 | 责任部门 | 责任班组 | 偏差类型 | 偏差等级 | 偏差描述 | 处理措施 | 积分分值 | 分包单位
1 |  | 2025-01-07 | 吴再胜 | 工程部 |  |  |  | 1月6日，工程公司检查发现预应力车间消防设施巡检记录显示正常，与实际不符，经核实发现当天吴再胜未前往预应力车间对该消火栓进行每日巡查，未落实项目部消火栓每日巡查工作 | 黄牌
2 |  | 2025-01-14 | 吴运华 | 工程部 |  |  |  | 2025年1月13日，HSE分部检查中建二局临建二区木工车间屋面压型钢板安装高风险作业时发现，高风险安全控制表中的“压型钢板安装”施工步骤H点未签字就开展压型钢板安装作业，属于越点施工行为，不满足项目部高风险作业管控要求。 | 黄牌
3 |  | 2025-02-26 | 李明贵 | 工程部 |  |  |  | 2025年2月25日，HSE分部检查发现中建二局临建二区机修车间吴运华班组现场使用的磨光机和砂轮片未经入场验收，且砂轮片外边缘的安全线速度为70m/s，不满足程序及规范要求。 | 黄牌
4 |  | 2025-07-04 | 邱成友 | 机械队 |  |  |  | 2025年7月4日，HSE分部检查发现中建二局临建区喷砂车间喷砂机检修受限空间作业存在通风措施失效、应急通讯不畅通、动火作业审批不规范等问题，不满足受限空间作业安全管理要求。针对上诉问题，项目部于7月4日发出《关于中建二局受限空间作业管理不到位的通报批评》BT-TB-HSF-2025-005。 经核实，中建二局工长邱成友对喷砂车间受限空间作业安全管控失效，安全履职不到位，给予邱成友发出“黄牌”通知单。 | 黄牌
5 |  | 2025-09-02 | 张富 | 核岛一队 |  |  |  | 2025年9月2日，HSE分部检查5-5#塔吊基础施工，发现现场脚手架搭设高度达到9米，属于B级高风险作业，未按要求进行高风险作业信息申报及签点释放，不满足《作业安全管理规定》的要求经核实，中建二局核岛一队工长张富(工号:C227120)对脚手架搭设班组交底不到位，针对本次作业未申报高风险作业信息负第一责任，导致此作业越点施工，安全履职不到位，给予张富发出“黄牌”通知单。 | 黄牌
6 |  | 2025-09-10 | 廖胜利 | 核岛一队 |  |  |  | 2025年9月9日，我部检查发现中建二局5-2#塔吊基础施工高处作业安全带挂点主节点扣件未紧固，钢管水平方向采用对接扣件连接已出现弯曲现象，现场设置的作业平台跳板铺设在未绑扎的水平筋上方，作业人员使用该未经验收的平台进行施工存在平台倾倒人员坠落风险。 经核实，中建二局核岛一队班长廖胜利(工号:C234157)对现场施工作业安全管控失效，安排作业人员使用未经验收的安全带挂点及作业平台，安全管理履职不到位，现依据规定给予廖胜利发出“黄牌通知单。 | 黄牌
7 |  | 2025-10-27 | 黄治朝 | 水电队 |  |  |  | 2025年10月25日，HSE分部检查5号核岛负挖区域，发现中建二局二级配电箱涉电电缆端接作业未按要求申报B类高风险作业,属越点施工，涉电电缆端接越点情况项目部已于10月17日发现并要求整改，截至目前仍整改不彻底。 项目部对此问题进行履职情况调查，发现中建二局水电队工长黄治朝(工号:C227160)对涉电高风险作业管理不到位，且对区域负责人10月17日发现的同类问题未及时安排整改，安全履职不到位，给予黄治朝发出“黄牌”通知单。 | 黄牌
8 |  | 2025-10-29 | 桂杨 | 安监部 |  |  |  | 2025年10月28日，我部检查发现中建二局消防重点部位存在以下问题:1)消防重点部位台账登记3处，现场实际共13处，台账与实际明显不符:2)临建三期危险化学品中转库、集中充电点未开每日防火巡查;3)抽查10月25日~27日消防重点部位每日巡查拍照打卡情况，每日防火巡查打卡仅3处(应打卡13处)。上述问题项目部已于9月29日发出《关于中建二局消防重点部位管理不到位的通报批评》截至目前仍整改不彻底。 经核实，中建二局消防安全专项管理责任人桂杨对消防重点部位管安全监督管理履职不到位，给予桂杨发出“黄牌”通知单 | 黄牌
9 |  | 2025-10-29 | 甘昌锦 | 核岛一队 |  |  |  | 10月29日，HSE分部检查发现钢衬里模块1拼装平台钢板调整过程中起重工器具超负荷使用、手拉葫芦挂钩侧向受力以及高处临边缺少防护措施等问题，存在较大机械伤害风险。 经核实，中建二局工长甘昌锦(工号:207947)负责本次拼装平台安装作业，未严格按方案要求施工，安全履职不到位，给予甘昌锦发出“黄牌”通知单。 | 黄牌
10 |  | 2025-11-26 | 潘召阳 | 安监部 |  |  |  | 2025年11月22日，HSE分部检查5号核岛塔吊区域，发现中建二局5-5塔吊广告牌安装作业坠落高度超过30m，属A类高风险作业，但实际现场以 B类高风险作业进行申报,且该作业“H点”未经项目专业队办审批即开始施工，属“越点施工”行为。 项目部对此问题进行履职情况调查，发现中建二局潘召阳(工号:C242933)对A类高风险作业管理不到位，给予潘召阳发出“黄牌”通知单。 | 黄牌
1 | BRX | 2026-01-14 | 李立峰 | 核岛一队 | 谢亮防水班 | 管理行为 | C | 1月14日检查环廊区域，发现高处防水作业下方未建立控制区，使用的工器具未落实防坠要求，使用加热设备作业人员未按要求佩戴隔热手套，动火作业未指定监护人员，现场缺少夹片式立柱，类似问题于1月12日及1月13日现场已提出，未得到有效整改。 对履职不到位管理人员开黄牌警告处理，中建二局对黄牌人员进行约谈。 | 黄牌警告,反思教育 | -4 | 北京东方雨虹防水工程有限公司
2 |  | 2026-01-27 | 杨亚堂 | BOP队 | 高春芳机械班 | 管理行为 | B | 2026年1月27日，我部检查发现中建二局违规搭载1名无授权人员进入厂区进行挖掘机维修作业，该人员进入施工现场作业时未按要求穿戴劳保用品，性质恶劣。针对此问题我部已发函处理，经核实，中建二局杨亚堂（工号：C133620）对入场人员管控失效，安全履职不到位，给予杨亚堂发出“黄牌”通知单。 | 黄牌警告,反思教育 | -6 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班）
3 | 生产临建二区物资总库 | 2026-03-09 | 牟静 | 核岛一队 | 冯海录钢筋班 | 作业行为 | C | 3月9日，检查中建二局临建二区总库堆场汽车吊介入22号塔吊区域吊装作业，发现塔吊指挥未参加安全技术交底。对责任工长安全交底不到位开出黄牌警告及停卡一天处理。 | 黄牌警告,停止入场授权1天 | -4 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班）
4 | 搅拌站 | 2026-03-17 | 魏智广 | 搅拌站 |  | 管理行为 | C | 3月17日中建二局搅拌站焊接动火作业人员无焊工证，属于无证上岗，区域管理人员监督管理不到位，未及时制止该违章行为。 | 黄牌警告 | -4 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司
5 |  | 2026-04-04 | 胡顺行 | 钢结构队 | 何良坤焊工班 | 作业行为 | B | 2026年4月4日，中建二局作业人员胡顺行（工号：C227767）在进入基地大门时，我部保卫人员对其进行酒精抽查检测，测试结果酒精含量达到106mg/100ml，不满足项目程序规定不得超过20mg/100ml的要求。 | 红牌 | -4 | #N/A
6 | 生产临建三区集装箱 | 2026-04-30 | 黄浚锋 | 安监部 | 黄永彪保安队 | 作业行为 | A | 4月30日晚检查中建二局临建三区集中充电点，发现巡查记录表已填写至“5月1日04:00”，工作记录提前签字，违章性质恶劣，对责任人拉入黑名单处理。 | 红牌,永久纳入黑名单 | -8 | 南宁猛龙保安服务有限公司
7 |  | 2026-05-07 | 殷德俊 | 核岛一队 | 李蕾架工班 | 管理行为 | C | 4月28日，核鹏监理工程师检查7BGS管网96区2号工作井区域时，发现该区域脚手架已经搭设到第四步，但未设置抛撑，并就此问题发出监理通知单要求整改。5月7日，HSE分部检查该区域发现该脚手架修改后抛撑未与地面固定连接，整改不彻底。 | 黄牌警告,反思教育 | -6 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班）
8 | 5#核岛模块化场地 | 2026-05-07 | 李超 | 金属试验室 |  | 作业行为 | C | 模块化场地无损渗透检测作业，地面未采取防渗漏措施，过程中渗透剂直接滴到地面上，存在环保隐患，类似问题监理已发出监理通知单，问题重发未得到有效整改，对责任人开黄牌处理。 | 黄牌警告 | -2 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司
9 | BDA/U | 2026-05-08 | 谭咏杰 | 核岛一队 |  | 作业行为 | C | BDAU厂房钻孔作业，作业过程中扬尘较大，未按方案要求砌筑挡水坎阻止泥浆外流，一处直径40cm孔洞使用钢盖板覆盖缺少防位移措施形成“陷阱”，类似问题近期重发，未得到有效整改，对责任工长开黄牌处理。 | 黄牌警告 | -2 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司
10 |  | 2026-05-12 | 田小刚 | 机械队 | 田小刚塔吊班 | 管理行为 | C | 5月12日下午检查发现5-3塔吊区域，先后两名指挥在不同时段起重作业时未进行每钩打卡，且5月11日监控也发现有塔吊班组成员起重作业未开展每钩打卡的现象，班组长对此情况管控不到位 | 黄牌警告,反思教育 | -8 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班）
11 |  | 2026-05-12 | 练银峰 | 钢结构队 | 杨永昌铆工班 | 作业行为 | C | 临建一区钢结构车间南侧杨永昌班组工人违规使用千斤顶，千斤顶悬浮受力并且底部未垫实，存在千斤顶脱落风险，给予千斤顶使用人发出行为纠偏处理。 | 黄牌警告,停止入场授权1天 | -2 | 广西三卓建筑劳务有限公司（钟光荣班）
12 | 武警营地西侧、北侧新建道路 | 2026-05-12 | 李雪霞 | 机械队 | 王增军机械班 | 作业行为 | C | 5月12日，监控检查发现中建二局原算力中心堆场波纹管卸车吊装作业，多根波纹管采用兜吊的方式起吊，吊带未打双圈，存在起重伤害风险。 | 黄牌警告,取消岗位授权,停止入场授权1天 | -2 | 苍南马核贸易有限公司
13 | BGZ廊道 | 2026-05-14 | 杨亚堂 | BOP队 | 高春芳机械班 | 作业行为 | C | 5月14日监控值班发现中建二局BGZ廊道2号车道区域，加油车在非加油点加油，未提交自证流程，未做防静电措施，未配备灭火器，存在火险隐患，对作业负责人开黄牌处理。 | 黄牌警告,停止入场授权1天 | -6 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班）
14 | 生产临建三区集装箱 | 2026-05-16 | 黄永彪 | 安监部 | 黄永彪保安队 | 作业行为 | C | 临建三区集中充电点未按要求开展每日防火巡查，不满足项目管理要求。 | 黄牌警告 | -7 | 南宁猛龙保安服务有限公司
15 | 生产临建二区机修车间 | 2026-05-18 | 皮雷 | 机械队 | 王增军机械班 | 作业行为 | C | 5月18日，检查临建二区机修车间，发现装修班组私自随车携带5瓶自动喷漆进入作业现场未办理危化品携物单，不满足危化品硬举措要求，对责任人开出行为纠偏处理。 | 黄牌警告,停止入场授权1天 | -2 | 中建电力建设服务（广东）有限公司
16 | 生产临建一区钢结构车间 | 2026-05-19 | 覃益荣 | 钢结构队 | 李刚铆工班 | 作业行为 | A | 2026年5月19日，监控视频检查发现中建二局钢结构车间铆工覃益荣私自开展电焊作业，未持有焊接与热切割特种作业操作证，属于无证作业，违反项目部安全管理要求。 | 红牌,纳入黑名单一年 |  | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班）
17 | BNX | 2026-05-25 | 牟静 | 核岛一队 | 冯海录钢筋班 | 作业行为 | C | BNX厂房钢筋施工，因RPE管道阻挡，导致3处H型支架间距设置为2米×2.3米，不满足方案2米×2米进行设置的要求，且未按方案要求增加T型马凳进行补强，目前该区域已施加荷载，存在钢筋倒塌安全隐患，对责任工长开黄牌处理。 | 黄牌警告 | -4 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班）
18 | BNX | 2026-05-29 | 周雷 | 核岛一队 |  | 管理行为 | B | 5月28日，夜间检查发现厂房西侧多名作业人员踩在未绑扎固定的钢筋上进行钢筋搬运作业，作业面落差1.7米，多名作业人员缺少防坠措施。且进出该区域钢筋作业面无作业平台及人员进出通道，5月29日检查发现该类问题仍重复发生，区域安全管理履职不到位。 | 黄牌警告 | -13 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司
19 | 5#核岛塔吊区域 | 2026-06-04 | 徐官保 | 机械队 |  | 作业行为 | C | 中建二局与安徽电建群塔作业时双方指挥使用的对讲机型号不一致，影响实时有效沟通，不满足项目部发函统一对讲机的要求，且中建二局5-8塔吊未定人定机，不满足塔吊18条硬举措的要求。 | 黄牌警告,反思教育 | -7 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司
20 | BGZ廊道 | 2026-06-04 | 李述明 | BOP队 | 钟绍林木工班 | 作业行为 | C | 5号核岛2号车道下坡段缺少人车分流措施，禁止人员通行，检查发现何天斌木工班组个别人员进入该机动车道通行，存在较大交通安全隐患，对责任人开黄牌处理。 | 黄牌警告,停止入场授权1天 | -2 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班）
21 | 生产临建一区 | 2026-06-08 | 谭传明 | 钢结构队 | 谭传明铆工班 | 作业行为 | C | 6月8日，检查中建二局临建一区钢结构堆场作业，发现谭传明班组现场使用的角磨机及鼓风机违规从多孔插头引出，形成一闸多机不满足程序要求。经核实为班组私自采购未经验收已投入使用。 | 黄牌警告,停止入场授权1天 | -4 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班）
22 |  | 2026-06-09 | 罗荣鑫 | 安监部 |  | 管理行为 | C | 6月9日中午检查5号核岛区域午间作业，发现现场仅有一名安全员午间值班，其他3名安全员均不在岗，存在履职不到位现象。 | 黄牌警告 | -2 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司
23 |  | 2026-06-09 | 冯海浪 | 核岛一队 | 张强木工班 | 管理行为 | C | 6月9日中午检查5号核岛区域午间作业，发现现场仅有一名安全员午间值班，其他3名安全员均不在岗，存在履职不到位现象。 | 黄牌警告 | -2 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班）
24 |  | 2026-06-09 | 宁以源 | 核岛一队 | 徐荣辅助班组 | 管理行为 | C | 6月9日中午检查5号核岛区域午间作业，发现现场仅有一名安全员午间值班，其他3名安全员均不在岗，存在履职不到位现象。 | 黄牌警告 | -2 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班）
25 | 5#核岛塔吊区域 | 2026-06-11 | 齐张燕 | 水电队 |  | 作业行为 | B | 检查核岛区域发现共计20个水泵控制箱缺少防护等级信息，无法证明是否满足规范IP44的要求，且未按要求录入ICS工具系统未张贴二维码，对配电箱管理不到位责任人开黄牌处理。 | 黄牌警告 | -4 | 中国建筑第二工程局有限公司
26 |  | 2026-06-20 | 谭健健 | 安监部 |  | 管理行为 | C | 6月20日，检查日会表格，发现中建二局多个行动项未清楚填写整改日期等信息，且在此之前，HSE分部已针对表格填写问题多次向中建二局提出完善表格的要求 | 黄牌警告 | -2 | 中南国际科技发展（深圳）有限公司
27 |  | 2026-06-22 | 谢明根 | 金属试验室 | 陶晓勇探伤班 | 管理行为 | C | 2026年6月22日，HSE分部检查发现中建二局夜间探伤作业视频仅记录了当晚单次曝光的完整录像，其余曝光过程无影像记录。项目部已于6月16日明确管理要求，“探伤作业须对每次曝光过程进行记录”，中建二局未严格落实，现对管理责任人发出黄牌警告。 | 黄牌警告 | -2 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司
28 | BGZ廊道 | 2026-06-24 | 王支泽 | BOP队 |  | 作业行为 | B | 6月22日，HSE分部检查发现中建二局BGS管网顶管施工2号工作井有限空间作业未按要求申报B级高风险作业信息，越点施工，现场实际间隔30分钟记录气体数据，不满足项目部及规范要求。对责任工长开黄牌处理。 | 黄牌警告,反思教育 | -6 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司
29 | 生产临建一区 | 2026-06-24 | 杨思远 | 安监部 |  | 管理行为 | C | 项目部要求中建二局6月12日之前组织并反馈《核应急准备与响应基础知识》培训记录，6月23日前多次提醒要求反馈培训材料，仍未反馈。 | 黄牌警告 | -2 | 中国建筑第二工程局有限公司
30 | 5#核岛塔吊区域 | 2026-06-27 | 赵强强 | 安监部 |  | 作业行为 | C | 6月27日夜间，检查发现中建二局核岛北侧挡墙浇筑过程中出现无施工管理人员、无作业负责人在场情况，中建二局夜间值班安全总监赵强强提前离场，未对现场有效管控，对其发黄牌警示。 | 黄牌警告 | -5 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司
31 | 生产临建三区集装箱 | 2026-06-28 | 王奋泽 | 核岛一队 |  | 作业行为 | C | 中建二局临建三区055号集装箱存在非集中充电点对讲机违规充电现象，不满足项目安全管理要求，存在较大消防安全隐患，对责任人黄牌警告处理。 | 黄牌警告,反思教育 | -2 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司

## 工程公司处理通报
序号 | 函件编号 | 主题 | 发出日期 | 问题类型 | 整改期限 | 处罚金额 | 责任部门 | 涉及区域 | 涉及分包 | 涉及班组 | 责任人 | 是否关闭 | 备注
1 | 007-BT-GBNS-NJTS-250003 | 01关于对中建二局员工酒精检测超标处理的函 | 2025-02-25 |  | —— | —— | 工程部 | 全场 |  | 吴再胜 | 冉术林
2 | 007-BT-L-GBNS-Q-YYYY-250029 | 02007-BT-L-GBNS-Q-YYYY-250029 关于加强施工单位机动车辆车龄、行驶里程管控通知的函 | 2025-04-08
3 | 007-BT-L-GBNS-Q-YYYY-250032 | 03007-BT-L-GBNS-Q-YYYY-250032 请各单位落实混凝土泵送作业安全措施的函 | 2025-04-15
4 | 007-BT-GBNS-NJTS-250004 | 04关于对中建二局搅拌站电源箱没有验收即送电问题处理的函 | 2025-04-15 |  |  |  | 水电队 | 全场 |  | 吴再胜 | 齐张燕
5 | 007-BT-GBNS-NJTS-250005 | 05关于对中建二局员工违规流动吸烟处理的函 | 2025-04-22 |  |  |  | 工程部 |  |  | 刘金骜 | 黄旭宁
6 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250006 | 06关于对中建二局非集中充电点违规充电处理的函 | 2025-06-30 |  | —— | —— | 水电队 | 临建三区 |  | 吴再胜 | 齐张燕
7 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250007 | 07关于对中建二局电气设备检修作业管理不到位处理的函 | 2025-06-09 |  |  |  | 搅拌站 | 搅拌站
8 | 007-BT-L-GBNS-Q-NTTS-250008 | 08关于对中建二局非集中充电点违规充电及人员流动吸烟处理的函 | 2025-08-25 |  | —— | —— | 综合车间、钢结构队 | 临建屈办公区 |  | 周良友综合班
9 | 007-BT-L-GBNS-Q-NTTS-250009 | 09关于对中建二局人员流动吸烟处理的函 | 2025-08-26 |  | —— | —— | 综合管理部 | 项目部 |  | 陈德 | 程荣新
10 | 007-BT-L-GBNS-Q-NTTS-250010 | 10关于对中建二局自制吊耳未经计算验收投入使用处理的函 | 2025-08-29 |  | —— | —— | 钢结构队 | 钢结构车间 |  | 杨霜霜铆工班 | 李波
11 | 007-BT-L-GBNS-Q-NTTS-250011 | 11关于对中建二局违规运输建筑垃圾处理的函 | 2025-09-06 |  | —— | —— | 核岛一队 | 搅拌站 |  | 高春芳机械综合班 | 周雷
12 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250012 | 12关于对中建二局人员无证从事电缆端接作业处理的函 | 2025-09-30
13 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250013 | 13关于要求贵部对射线探伤不规范问题进行整改的函 | 2025-11-20 |  | 2025-12-10
14 | 007-BT-L-GBNS-Q-YYYY-250057 | 14关于发布施工辅助作业人员安全管控优化指引清单的函 | 2025-11-18 |  | 2025-11-30 | 007-BT-L-NJTS-Q-GBNS-250003
15 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250014 | 15关于对中建二局非集中充电点违规充电处理的函 | 2025-11-24 |  |  |  | 水电队
16 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250015 | 16关于对中建二局A类高风险作业越点施工处理的函 | 2025-11-26 |  |  |  | 安监部 | 5#核岛 |  | 广告公司 | 赵强强
17 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250016 | 17关于对中建二局人员高处作业安全带脱双钩处理的函 批示版 | 2025-12-03
18 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250017 | 18关于对中建二局违规搭载无证人员入场处理的函 | 2025-12-03
19 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000035 | 19关于中建二局旋挖钻机操作人员证件造假的监理通知单的函 | 2025-12-05
20 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250018 | 20关于中建二局无资质人员搭设脚手架问题重发处理的函 | 2025-12-08
21 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000044 | 21 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000044 -发送《关于防城港核电项目2025年强制性条文执行情况专项检查报告的监理通知单》的函 批示版 | 2025-12-30
1 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250022 | 关于对中建二局非集中充电点违规充电处理的函 | 2026-01-06 | 临时用电 |  | 合同违约金 3000 元 | 核岛一队、搅拌站 | 中建二局临建三区 34 号及 51 号集装箱、 搅拌站 235 号集装箱（非集中充电点） | / | / |  |  | 2025 年 12 月 29 日，我部检查发现中建二局临建三区 34 号及 51 号集装箱、 搅拌站 235 号集装箱（非集中充电点）存在对讲机电池及电子秤违规充电现象， 不满足项目安全管理要求，存在较大消防安全隐患。 根 据 《 广 西 防 城 港 核 电 厂 5 、 6 号 机 组 核 岛 土 建 工 程 合 同 》 （007-BT-B-2023-C82-P.C.10-00086）中相关条款， 对中建二局处理如下： 1、对中建二局进行全场通报批评，并扣除合同违约金 3000 元； 2、请中建二局对该问题调查并对责任人进行处理。 请贵司加强集中充电点安全管理，严格落实以上要求。
2 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250023 | 关于对中建二局设备维修作业配电箱未挂牌上锁问题处理的函 | 2026-01-26 | 临时用电 |  | 合同违约金 1000 元 | 综合车间 | 木工车间 | / | / |  |  | 2026 年 1 月 20 日，我部检查中建二局木工车间带锯机更换皮带维修作业发 现配电箱未挂牌上锁，存在误操作设备转动导致机械伤害风险。 根 据 《 广 西 防 城 港 核 电 厂 5 、 6 号 机 组 核 岛 土 建 工 程 合 同 》 （007-BT-B-2023-C82-P.C.10-00086）中相关条款， 对中建二局处理如下： 1、对中建二局进行通报批评，并扣除合同违约金 1000 元； 2、请中建二局对该问题调查并对责任人进行处理。 请贵司加强机械设备检修安全管理，严格落实以上要求。
3 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250024 | 关于对中建二局违规搭载无证人员入场问题处理的函 | 2026-02-09 | 无证作业 |  | 违约金壹万元 | BOP队 | 厂区 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 杨亚堂机械班 |  |  | 2026 年 1 月 27 日，我部检查发现中建二局违规搭载 1 名无授权人员进入厂 区进行挖掘机维修作业，性质恶劣。 针对上述问题，依据《广西防城港核电厂5、6号机组核岛土建工程合同》（合 同编号：007-BT-B-2023-C82-P.C.10-00086）违约条款“其他发包人视情节认定 的情形”，决定处理如下： 1、对中建二局进行全场通报批评，并扣除合同违约金壹万元（10000.00 元）； 2、对管理责任人人杨亚堂（C133620）发出黄牌通知单。 请贵部引以为戒，制定相关管控措施，避免类似问题重发。
4 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250025 | 关于对中建二局违规使用高空作业车问题处理的函 | 2026-02-24 | 高处作业 |  | 违约金壹万元 | 钢结构队 | 搅拌站罐体护栏安装 | / | / |  |  | 2026 年 1 月 26 日，HSE 分部检查发现中建二局搅拌站罐体护栏安装作业， 违规使用高空作业车作为人员上下通道，人员从高空作业车上直接翻越到罐体顶 部进行作业，高空距地面落差约 21 米，不满足规范要求。 依据《举升式升降工作平台安全实用规程》GB/T39747-2021 11.1 “举升平 台不应用作升降机或提升机，将人员或物料从某一层运送到其他层”。 根 据 《 广 西 防 城 港 核 电 厂 5 、 6 号 机 组 核 岛 土 建 工 程 合 同 》 （007-BT-B-2023-C82-P.C.10-00086）中相关条款扣除贵部合同违约金壹万元 （10000.00 元）。 请贵司务必加强高空作业安全管理，确保现场施工安全。 1、制定人员罐体护栏安装作业控制措施，优先采用地面组装罐体护栏本质 安全举措降低作业风险，禁止使用高空作业车作为罐体上下通道； 2、组织高空作业车操作人员和管理人员开展高空作业车使用安全要求专项
5 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250027 | 关于对中建二局人员流动吸烟处理的函 | 2026-05-19 | 消防问题 |  | 违约金伍仟元 | 钢结构队 | 临建一区钢结构队集装箱内 | / | / |  |  | 2026 年 5 月 8 日，我部检查发现中建二局临建一区钢结构队集装箱内有 5 枚烟蒂，存在人员流动吸烟现象，违反项目部安全管理规定。 针对上述问题，根据《广西防城港核电厂 5、6 号机组核岛土建工程合同》 （合同编号：007-BT-B-2023-C82-P.C.10-00086）中违约条款“承包人人员存在 以下严重违章行为的，扣除违约金 1000 元-在非吸烟点吸烟的”，扣除贵部合同 违约金伍仟元（5000.00 元）。 请贵部引以为戒，对责任人进行处理并制定管控措施，避免类似问题重发。
6 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250028 | 关于对中建二局天泵车料斗筛安全联锁装置失效问题处理的函 | 2026-05-19 | 机械、器具 |  | 违约金壹万元 | 搅拌站 | 5#核岛北侧 | / | / |  |  | 2026 年 5 月 10 日，我部检查发现中建二局 5#核岛北侧浇筑作业使用的天泵 车（车牌：粤 B·QT267）进料斗筛网安全联锁装置损坏失效，料斗打开后搅拌 轴无法停止转动，存在机械伤害风险。该问题为重复发生，常态化管控有效性不 足。 根据《广西防城港核电厂 5、6 号机组核岛土建工程合同》（合同编号： 007-BT-B-2023-C82-P.C.10-00086）违约条款“安全防护用具、机械设备、施工 机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用”，决定处理 如下： 1、扣除中建二局合同违约金壹万元（10000.00 元）； 2、中建二局对自有泵送机械料斗安全装置开展全面排查并落实整改； 3、中建二局组织开展内部调查，明确原因及责任人，制定并落实整改措施， 提交调查报告。 请中建二局务必保证泵送机械安全装置完好性，全面做好整改反馈，杜绝同 类问题再次发生。
7 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250029 | 关于中建二局集中充电点管理不到位处罚的函 | 2026-05-21 | 临时用电 |  | 罚款人民币50000 元 | 安监部 | 临建三区集中充电点 | 南宁猛龙保安服务有限公司 | 保安队 |  |  | 2026 年 4 月 29 日-30 日，项目部对各施工单位夜间集中充电情况开展检查， 检查发现贵司存在违规充电、非工作时间充电未落实巡视检查要求等问题。 在 4 月 30 日晚检查贵司临建三区集中充电点时，发现巡查记录表已填写至 “5 月 1 日 04:00”，存在提前填写巡查记录的情况，属于弄虚作假行为，违反 了安质环六大禁令。根据核岛土建合同第三章专用合同条款附件 10“承包人部 分违约行为的责任”中第三条规定：“违反工程公司安质环六大禁令的，根据主 观意愿、严重程度等将从工程款中扣除违约金 3~5 万”，对贵司处以罚款人民币 50000 元的处罚。 请贵司高度重视此类问题，切实加强现场管理。若后续再次发生同类违规行 为，将对贵司进行约谈，并加大处罚力度。
8 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250031 | 关于对中建二局人员无证从事电焊作业处理的函 | 2026-05-27 | 无证作业 |  | 合同违约金叁万元 | 钢结构队 | 中建二局钢结构车间 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 |  |  | 2026 年 5 月 19 日，我部通过监控视频检查发现中建二局钢结构车间铆工覃 益荣擅自开展电焊作业，未持有焊接与热切割特种作业操作证，属于无证作业， 违反项目部安全管理要求。 针对上述问题，根据《广西防城港核电厂 5、6 号机组核岛土建工程合同》 （合同编号：007-BT-B-2023-C82-P.C.10-00086）违约条款：“操作人员未持证 上岗或从事的工作与其技能不符，扣除合同违约金 3～5 万”。决定处理如下： 1、扣除中建二局合同违约金叁万元（30000.00 元）； 2、对责任人覃益荣（C454657）清退出场处理。 请中建二局引以为戒，制定相关管控措施，并对违章处理信息组织宣贯反馈， 避免类似问题重发。
9 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250033 | 关于对中建二局高风险作业管理不到位处理的函 | 2026-06-30 | 起重作业 |  | 违约金壹万元 | 钢结构队 | 临建一区钢结构喷砂车间 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 |  |  | 2026 年 6 月 24 日，我部检查中建二局临建一区钢结构喷砂车间伸缩架及设 备安装钢梁吊装 B 级高风险作业，发现存在 H 点未签点情况下即开展吊装作业， 属越点施工。现场安全员及管理人员对该作业已进行过程检查，未提出越点问题， 现场旁站监督也未及时制止越点行为。 针对上述问题，根据《广西防城港核电厂 5、6 号机组核岛土建工程合同》 （合同编号：007-BT-B-2023-C82-P.C.10-00086）违约条款：“不具备条件强行 施工，违反程序施工，扣除合同违约金 1～3 万”。决定处理如下： 1、扣除中建二局合同违约金壹万元（10000.00 元）； 2、对上述问题进行原因调查，分析失效点，并对相关责任人进行严肃处理； 请中建二局引以为戒，制定相关管控措施，避免类似问题重发。
10 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250034 | 关于对中建二局有限空间作业严重违反安全管理规定处理的函 | 2026-07-03 | 有限空间 |  | 合同违约金伍万元 | BOP队 | BGS管网顶管施工 2 号工作井内 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司 | 杨元帅混凝土班 |  |  | 2026 年 6 月 22 日，HSE分部检查发现中建二局BGS管网顶管施工 2 号工作井 内有限空间作业未按要求申报B级高风险作业信息，未办理有限空间作业许可证， 严重违反了程序制度要求。针对该工作井内作业管控，6 月 16 日HSE分部已对贵 司发出通报批评，明确要求严格落实有限空间管理制度，但是从本次检查情况看， 问题整改和现场执行存在严重偏差。 针对上述问题，我部根据《广西防城港核电厂 5、6 号机组核岛土建工程合 同》（合同编号：007-BT-B-2023-C82-P.C.10-00086）违约条款“管理人员违章 指挥、强令冒险作业，即刻风险不及时制止或拒绝整改，从工程款中扣除违约金 3~5 万”，决定处理如下： 1、扣除中建二局合同违约金伍万元（50000.00 元）； 2、对中建二局 BOP 队长王支泽（工号：C210573）发出黄牌通知单警示； 3、中建二局针对上述问题进行调查分析，提交调查报告。 请贵部引以为戒，全面做好整改反馈，杜绝同类问题再次发生。
11 | 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250035 | 关于对中建二局流动吸烟问题处理的函 | 2026-07-08

## 工程公司通报批评
序号 | 签发部门 | 编号 | 主题 | 发出日期 | 整改期限 | 类型 | 责任部门 | 责任人 | 涉及区域 | 涉及分包 | 涉及班组 | 是否关闭 | 备注
1 | HSF | BSPP260128001 | 关于对中建二局危废处置管理不到位问题的通报批评 | 2026-01-29 | 2026-02-12 | 危险废物 | [5 empty] | 已完成 | 2026年1月26日，HSE分部检查发现中建二局危废库危废贮存时间超过一年，不满足管理要求，具体如下： 1、2025年1月16日入库的19个废石蜡空桶，至今未处置； 2、2025年1月20日入库的6个废机油桶，至今未处置。 依据《危险废物管理实施细则》PJ-40Q-016-R“3.3.4危废贮存时间不应超过1年，确实存在转移困难的，应及时报属地生态环境主管部门备案。”
2 | HSF | BSPP260202001 | 对中建二局临时入场人员管理不到位问题的通报批评 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 个体防护,作业行为 | [5 empty] | 已完成 | 近期，HSE分部检查发现中建二局临建区临时入场人员存在多起劳保防护用品穿戴不规范问题，管理存在明显不足。具体问题如下： 1、1月27日，5#核岛南侧高春芳班组违规搭载无证人员进入施工现场，且该人员未按要求穿劳保鞋。 2、1月27日，临建二区物资总库临时入场人员未穿劳保服。 3、1月28日，临建二区木工车间临时入场人员作业过程未佩戴安全帽。
3 | HSF | BSPP260311002 | 关于中建二局大风天气塔吊防碰撞测试作业的通报批评 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 应急管理 | [5 empty] | 已完成 | 3月10日，HSE分部检查发现中建二局在项目部发布大风蓝色预警且现场风速较大情况下，违规组织塔吊开展群塔防碰撞测试，测试过程中吊钩摆动幅度较大，存在塔吊刮碰风险。 该问题暴露出中建二局大风天气作业风险识别不足，相关管理人员履职不到位。
4 | HSF | BSPP260315001 | 关于中建二局BSX厂房笩基钢筋施工安全问题的通报批评 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 其他作业,施工方案 | [5 empty] | 已完成 | 2026年3月11日，HSE分部检查发现中建二局BSX厂房钢筋支架缺少防倾覆措施、钢筋支架设置不满足方案要求等问题，具体如下： 一、钢筋支架缺少防倾覆措施 1、5BSB厂房钢筋支架安装就位后缺少防倾覆措施，且支架底部出现部分悬空现象。该支架高度4.8米、宽度0.8米，周边存在多名作业人员施工，支架倾倒挤压风险高。 2、该类型支架安装过程中，由塔吊水平引入后通过人工进行翻身竖立，安装过程人员挤压风险高，施工方式不合理。 3、该施工活动未明确钢筋支架引入安装及防倾覆措施相关要求，无法有效指导现场施工。 二、钢筋支架设置不满足方案要求 1、5BSA厂房钢筋支架之间最大间距为2.4米，不满足方案最大间距1.8米的要求； 2、钢筋支架未按方案要求设置下部水平拉杆，斜拉杆未按方案示意图连续设置。 依据：《5BSX筏基钢筋专项施工方案B版》“表6.2：基坑井字型钢筋支架清单表，支架间距最大1.8*1.8米”、“图6.12：拉杆示意图，施工中拉杆可分2次焊接，先焊接下部拉杆，待中间层钢筋绑扎完成后再焊接上部拉杆”。
5 | HSF | BSPP260327001 | 关于中建二局BRX区域钢筋施工安全问题的通报批评 | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 高处作业,施工方案 | [5 empty] | 已完成 | 2026年3月25日，HSE分部检查发现中建二局BRX厂房钢筋支架未按方案要求进行沉降监测及绑扎固定、高处作业不规范等问题，具体如下： 一、钢筋支架未按方案要求进行沉降监测及绑扎固定 1、BRX钢筋支架布置完成后未按要求测量初始标高，且该区域上载荷后未进行沉降监测，不满足方案要求。 2、部分钢筋支架底部横杆与底层钢筋绑扎2道铁丝，不满足方案绑扎3道的要求，部分钢筋支架3道铁丝绑扎不均匀，不满足方案要求。 依据：《BRX筏基钢筋专项施工方案E版》“6.2.16选取轴线上支架进行监测（详附图12），每一轴线上不少于3个，且间距小于20m，在支架布置完成测量初始标高，支架上荷载后每星期监测一次，顶部钢筋绑扎完成后，每半个月监测一次，监测数据按附件7进行记录，直至FCD浇筑开始停止监测”，“5.5底层钢筋与支架横杆用扎丝或铁丝绑扎连接，每根横杆至少绑3处，均匀布置”。 二、高处作业不规范 BRX厂房270°-360°区域上层钢筋绑扎作业下方未建立控制区，存在上下交叉作业现象，部分人员调整钢筋使用的钢管及大锤等工具缺少防坠落措施，个别作业人员临边未系挂安全带，落差约2米，安全风险高。
6 | HSF | BSPP260409001 | 关于对中建二局高空作业车使用过程安全隐患的通报批评 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 高处作业,工机具安全 | [5 empty] | 已完成 | 近期，HSE分部检查发现中建二局搅拌站粉料罐施工过程中存在使用高空作业车运输管道、人员违规翻越高空作业车等问题，具体如下： 一、使用高空作业车运输管道 搅拌站3号线仓泵管安装作业过程中，作业人员使用高空作业车运输管道，管道长约3米，超出高空作业车护栏，作业下方控制区拉设安全距离不足。 依据《举升式升降工作平台安全使用规程》GB/T39747-2021“11.1 举升平台不应用作升降机或提升机，将人员或物料从某一层运送到其他层”。 二、 人员违规翻越高空作业车 搅拌站2号线粉料罐支腿焊接作业过程中，一名作业人员从脚手架平台违规翻越到高空作业车操作平台，落差约1.8米，存在人员坠落风险。 依据《举升式升降工作平台安全使用规程》GB/T39747-2021“11.1 举升平台不应用作升降机或提升机，将人员或物料从某一层运送到其他层”。
7 | HSF | BSPP260417001 | 关于对中建二局群塔防碰撞管理不到位的通报批评 | 2026-04-19 | 2026-05-14 | 工机具安全,起重设备 | [5 empty] | 已完成 | 4月16日，HSE分部检查发现中建二局塔吊防碰撞系统故障、流动式起重机未按要求安装防碰撞系统等问题，具体如下： 一、塔吊防碰撞系统故障 1、部分高塔起重臂与低塔平衡臂交叉场景时，防碰撞系统无预警、减速、刹车功能，5-3#与5-2#、5-2#与5-5#塔吊存在此问题。 2、部分塔吊起重臂与起重臂交叉场景时，防碰撞系统发出预警信息但未能自动停止。5-2#与5-1#、5-3#与5-5#塔吊存在此问题。 二、流动式起重机未按要求安装防碰撞系统 5号核岛北侧，汽车吊介入塔吊作业范围时，起重设备未安装塔吊防碰撞系统。项目部《关于推动防城港核电三期工程流动式起重机安装塔吊防碰撞系统的函》要求2025年10月31日前安装完成，但中建二局流动式起重机安装进度滞后严重，不满足项目部管理要求。
8 | HSF | BSPP260502001-2 | 关于施工单位集中充电点管理不到位的通报批评 | 2026-05-03 | 2026-06-10 | 临时用电,应急管理 | [5 empty] | 已完成 | 4月29日-30日，HSE分部对施工单位夜间集中充电情况开展检查，发现部分单位存在违规充电、非工作时间充电未落实巡视检查要求等问题，具体如下： 一、违规充电 中建二局临建三区核岛一队集装箱办公室（非集中充电点）违规进行对讲机充电，不满足项目部管理要求。 依据《关于加强集中充电安全管理的函》（007-BS-L-GBNS-Q-YYYY-250422 ）要求“各单位、部门应设置独立场所（如集装箱）作为集中充电点，与集中存放有档案、图纸等可燃物项的集装箱保持安全距离”。 二、非工作时间充电未落实巡视检查要求 1、安徽电建土建临建区机械化集中充电点以及深圳众大B栋集中充电点在非工作时间充电，夜间无人员进行巡视。 2、4月30日晚检查中建二局临建三区集中充电点，发现巡查记录表已填写至“5月1日04:00”，不满足要求。 依据《关于加强集中充电安全管理的函》（007-BS-L-GBNS-Q-YYYY-250422 ）要求“在非正常工作时间充电过程中，需安排人员定时巡检，至少每两小时巡检一次”
9 | HSF | BSPP260514001 | 关于对中建二局违规使用千斤顶安全隐患的通报批评 | 2026-05-14 | 2026-05-31 | 培训授权,起重作业 | [5 empty] | 已完成 | 5月12日，HSE分部检查发现中建二局钢结构车间龙门吊堆场存在工人违规使用千斤顶、操作人员未经内部授权等问题，具体如下： 一、现场违规使用千斤顶 钢结构车间龙门吊堆场钢衬里截锥体预制加工作业，工人使用的千斤顶与扶壁柱单点受力,底部悬空，千斤顶整体倾斜受力，存在千斤顶脱落造成挤压风险。经核查，该作业施工方案《5、6号机组钢衬里截锥体预制方案》未明确千斤顶架设、顶升等使用过程要求。 依据《作业安全管理标准》GP-30Q-001-R “3.6.5.3千斤顶使用过程中必须保持与物件接触面垂直， 并采取防滑措施”。 二、操作人员未经内部授权 钢结构车间龙门吊堆场千斤顶操作人员未经中建二局内部培训授权。经核实，中建二局未开展千斤顶专项培训授权，千斤顶操作人员均无授权。 依据《作业安全管理标准》GP-30Q-001-R“3.6.5.1使用千斤顶、 滑轮、 手拉（电动） 葫芦、 坦克轮等工具的作业人员， 必须取得作业单位内部授权后方可操作”。
10 | HSF | BSPP260530001 | 关于对中建二局二层钢筋面施工安全问题的通报批评 | 2026-06-01 | 2026-06-26 | 高处作业,孔洞临边防护 | [5 empty] | 已完成 | 近期，HSE分部检查发现中建二局5BNX厂房二层钢筋面施工作业存在平台不完善及通道缺少等问题，具体如下： 1、5月28日，夜间检查发现厂房西侧多名作业人员踩在未绑扎固定的钢筋上进行钢筋搬运作业，作业面落差1.7米，多名作业人员缺少防坠措施。且进出该区域钢筋作业面无作业平台及人员进出通道，存在人员踏空坠落风险。 2、5月29日，检查发现厂房二层钢筋绑扎作业面作业平台及护栏缺失，人员踩钢筋上进行施工，存在人员坠落风险。 该类似问题5月23日项目部高层巡视已提出要求全面排查整改，截至目前整改效果不佳，暴露出中建二局对该问题重视程度不足，管理存在缺失。
11 | HSF | BSPP260611001 | 关于对中建二局午间作业安全管理人员履职失效问题的通报批评 | 2026-06-12 | 2026-06-29 | 安全交底 | [5 empty] | 整改中 | 6月9日，项目部检查5#核岛区域午间作业，发现中建二局存在安全管理人员午间作业未按排班在岗值守、午间值班履职管控失效。具体如下： 一、安全管理人员午间作业未按排班在岗值守 6月9日中午，中建二局现场存在BSX、BFX、BNX厂房钢筋绑扎施工，作业人数约120人。当日午间5号核岛安全员排班4人，3人（罗荣鑫、宁以源、冯海浪）未按要求对午间作业进行现场监督检查，情况如下。 （1）罗荣鑫，13：10进入5号核岛进行监督检查，13：40前往搅拌站进行监督检查。 （2）宁以源，午间作业监督检查12：40结束。 （3）冯海浪，午间作业时段均未在5号核岛施工现场。 二、安全管理人员午间值班履职管控失效 针对安全员履职打卡要求，中建二局内部要求安全员在群上进行午间值班打卡，但未对履职打卡情况进行监督，未能及时发现并督改履职问题。
12 | HSF | BSPP260616001-2 | 关于中建二局、安徽电建垂直运输类自制机具管控不到位的通报批评 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 工机具安全 | [5 empty] | 整改中 | 2026年6月9日至11日，HSE分部检查中建二局、安徽电建垂直运输类自制机具管理，发现存在未按设计文件进行制作、日常管理不规范、工机具系统管理系统维护混乱等问题，具体如下： 一、未按设计文件进行制作 1）中建二局自制料斗（自编码HDYD010）未按设计加工单进行制作，无法对实际料斗受力情况进行验证。如：设计中角钢规格为75*50*8mm，实际角钢尺寸为63*63*5mm；设计中角钢长边为1500mm，实际加工长度为2460mm。 2）中建二局临建二区部分料斗吊耳设置位置与设计图纸不一致。 3）安徽电建工具箱侧面钢板与框架槽钢之间每隔200mm焊接50mm，不满足说明书“每隔100mm焊接50mm”要求，焊接标准低于设计说明书要求。 4）安徽电建部分工具箱吊耳开孔尺寸与设计不符，个别吊耳开孔直径达50mm，大于设计文件中开孔直径40mm要求。 二、料斗日常管理不规范 1）中建二局、安徽电建现场存在多处料斗吊耳严重变形，料斗吊耳可靠性不足，存在安全隐患。 2）中建二局临建区在用与停用料斗无明显区分，不合格料斗未张贴“禁止使用”相关标识，易导致现场误用情况发生。 三、工机具系统管理系统维护混乱 1）中建二局、安徽电建现场存在较多工具箱、气瓶笼、救生笼、配重板等带吊耳的自制工器具未识别为垂直运输类自制机具。如：中建二局带吊耳自制工具箱登记信息为“吊链”；安徽电建多个料斗识别为“其他类自制机具”。 2）中建二局、安徽电建现场多个垂直运输类自制机具已现场使用，但设备状态时仍显示“在库”、“入场审批中”。 3）安徽电建多个垂直运输类自制机具缺少“载荷试验报告”，“设计验算文件”、与“验收表”上传位置有误；部分垂直运输类自制机具未上传文件信息。
13 | HSF | BSPP260618002 | 关于中建二局危废管理不到位的通报批评 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 危险废物 | [5 empty] | 整改中 | 2026年6月17日，HSE分部检查发现中建二局危废管理存在危废堆存不规范、不相容废物混存等问题，不满足项目部管理要求。具体问题如下： 一、危废堆存不规范 危废堆存不稳，存在掉落风险，且堆放范围超出防渗托盘，渗漏废液无法有效收集，存在环境污染风险。 二、不相容废物混存 废油漆、废固化剂与废矿物油等不相容废物混存，不满足规范要求。 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十一条“禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物”。
14 | HSF | BSPP260618001 | 关于中建二局BGS管网顶管施工工作井管理不到位的通报批评 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | 受限空间,应急管理 | [5 empty] | 整改中 | 2026年6月16日，HSE分部检查发现中建二局BGS管网顶管施工2号工作井存在未按受限空间管理、基坑未设置排水泵等问题，不满足项目部管理要求。具体问题如下： 一、受限空间管理不到位 BGS管网顶管施工2号工作井已完成施工，井深约7米，现场未按受限空间进行管控，未在受限空间外设置安全危害告知牌，未落实受限空间通风、测氧、人员进出登记等措施，不满足《受限空间控制程序》要求。 依据《受限空间控制程序》（PJ-30Q-206-R）“典型受限空间包括但不限于：地下管道、电缆隧道、电缆沟/井、涵洞、基坑/井、废水池/井、烟道、化学品罐、锅炉、船舱、沉箱、中大型换热设备如凝汽器、除氧器等”。 二、防汛管理缺失 BGS管网顶管施工2号工作井内部未设置应急排水泵，井内积水深约30cm，积水未及时抽排，存在安全风险。
15 | HSF | BSPP260624002 | 关于中建二局高风险作业管理不到位的通报批评 | 2026-06-24 | 2026-07-14 | 起重作业 | [5 empty] | 整改中 | 2026年6月24日，HSE分部检查中建二局临建一区钢结构喷砂车间伸缩架及设备安装钢梁吊装B级高风险作业，发现存在H点未签点情况下即开展吊装作业，属越点施工。现场安全员及管理人员对该作业已进行过程检查，未提出越点问题，现场旁站监督也未及时制止越点行为。
16 | HSF | BSPP260624001 | 关于对中建二局探伤作业视频记录不规范问题的通报批评 | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 射线探伤 | [5 empty] | 整改中 | 2026年6月22日，HSE分部检查发现中建二局夜间探伤作业视频仅记录了当晚单次曝光的完整录像，其余曝光过程无影像记录。项目部已于6月16日明确管理要求，“探伤作业须对每次曝光过程进行记录”，中建二局未严格落实。 依据《辐射防护管理规定》（PJ-30Q-304-R）“3.7.8移动式探伤每台射线装置至少配备一台视频记录设备对射线探伤作业关键步骤（布片、γ源机连接摇盘和输源管、送源、收源、X光机开关机、验证放射源收回源机等）进行记录。”
17 | CCF | BSPP260626002 | 关于中建二局5号核岛区域BGS管网施工孔洞防护问题的通报批评 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 其他作业,安全交底,体系管理 | [5 empty] | 整改中 | 2026年6月25日，我部CCF工程师现场巡检发现5号核岛周边BGS管网施工区域内检查井井口防护盖板存在多项安全隐患，防护措施不规范、不到位，不符合现场安全施工管理标准，存在人员坠落安全风险，同时孔洞防护与标准化图集要求偏差较大。具体问题如下： 1. 临时封堵材质不达标、防护失效：现场部分检查井采用木模板进行临时封口封堵，木模板材质承载力不足，无法承受人员、物料踩踏荷载，不符合洞口防护硬性标准；且所有木模板封堵井口均未设置可靠限位固定措施，易发生移位、脱落，防护完全失效。 2. 钢制盖板安装不规范、标识缺失：现场投入使用的钢制防护盖板尺寸与检查井井口不匹配，存在盖板偏大、偏小等规格不符问题；存在方形盖板覆盖圆形井口的违规施工情况，所有防护盖板均未落实限位固定措施，盖板可随意挪动；同时井口盖板未设置孔洞责任信息牌、安全警示标识，现场警示提醒、责任追溯机制缺失。 3. 安全围护不到位、风险管控缺失：个别检查井井口仅简易覆盖或无有效盖板防护，且未按规范设置防护栏杆、安全警戒线、警示围挡等防护设施，无任何安全防护兜底措施，极易发生人员失足坠落事故，严重威胁现场施工人员人身安全。 以上问题，违反了项目部《孔洞及围护管理程序》及《核电工程安全标准化及国际标杆实施图集》中C-3临边、洞口安全防护的管理要求，现场孔洞防护管控流于形式。
18 | HSF | BSPP260630001 | 关于对中建二局集中供气安全管理不到位问题的通报批评 | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 工机具安全 | [5 empty] | 整改中 | 2026年6月29日，HSE分部检查发现中建二局钢结构车间南侧集中供气设备及场所存在以下问题： 1、危险源管控不到位：液氧贮罐存放区与氧气气瓶储存点设置在同一区域，人员取用氧气气瓶需频繁进出液氧贮罐存放区，未落实区域分区管理及封闭管理，危险源不可控。 2、安全阀失效：液氧贮罐最高允许压力为2.65MPa，出气端安全阀试验压力为3.8MPa，远超液氧贮罐最高允许压力，安全阀失效。 3、管道试压记录存疑：氧气管道最高承受压力为1.76MPa，该管道试压压力为0.2MPa，实际管道压力表已显示为0.7MPa；管道规格为DN25，与《集中供气施工方案》DN32/20要求不一致；管道试压记录仅有“使用单位负责人”签字。 4、罐体结构存在安全问题：部分液氧输气管法兰连接处未做静电跨接；部分输气管固定螺丝缺失；人员进出通道处管路未做防冻伤保护，存在人员触碰冻伤风险。
19 | HSF | BSPP260704001 | 关于中建二局模块化拼装场地施工安全问题的通报批评 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 施工方案 | [5 empty] | 整改中 | 2026年7月1日，HSE分部检查发现中建二局模块化拼装场地钢衬里施工存在施工方案偏差及安全隐患问题，具体如下： 一、钢衬里施工方案偏差 1、截椎体B段外走道板挂架使用竖向螺栓与钢片进行连接加固，与《5、6号机组钢衬里走道板、纵缝焊接平台、楼梯、牛腿平台等施工方案》7.2.2节图示横向螺栓固定方式不符。 2、截椎体B段外走道板挂架挂点与横梁之间间距为80mm，与加工单100mm要求误差较大，不满足《广西防城港核电厂5、6号机组核岛土建工程现场加工单》“工件下料尺寸±3mm”的要求。 3、《5、6号机组钢衬里走道板、纵缝焊接平台、楼梯、牛腿平台等施工方案》缺少截椎体扶壁柱计算说明，现场扶壁柱已安装投入使用。 二、钢衬里施工安全隐患 1、扶壁柱与钢衬里连接梁多处螺栓松动未紧固，多处螺栓紧固后未露丝扣。 2、二层外走道板多处孔洞未满铺，宽约20-30CM。

## 工程公司整改单
序号 | 签发部门 | 整改单发出人 | 整改单号 | 主题 | 发出日期 | 整改期限 | 类型 | 责任部门 | 责任人 | 涉及区域 | 涉及分包 | 涉及班组 | 是否关闭 | 备注
1 | HSF | 农敢 | HSF-2025-03 | 1关于中建二局高风险作业管理不到位的整改通知单 | 2025-01-13 | 2025-01-22 |  | 工程部 | 周雷 | 木工车间 |  | 吴运华装修班 | 是
2 | HSF | 农敢 | HSF-2025-012 | 2关于中建二局工器具管理不到位的整改通知单 | 2025-02-26 | 2025-03-18 |  | 工程部 | 周雷 | 机修车间 |  | 吴运华装修班 | 是
3 | HSF | 渠涛 | HSF-2025-016 | 3关于中建二局搅拌站沉淀池污水管理不到位的整改通知单 | 2025-03-12 | 2025-03-20 |  | 工程部 | 魏智广 | 搅拌站 |  | 陈爱荣综合班 | 是
4 | HSF | 渠涛 | HSF-2025-036 | 4关于中建二局搅拌站、中水九局砂石厂建筑垃圾管理不到位的整改通知单 | 2025-05-14 | 2025-05-30 |  | 工程部 | 魏智广 | 搅拌站 |  | 陈爱荣综合班 | 是
5 | HSE | 黄华志 | HSF-2025-038 | 5关于中建二局灭火器管理不到位的整改通知单 | 2025-05-20 | 2025-05-31 |  | 工程部 | 吴坤鹏 | 临建一区、二区、三区、搅拌站 |  | / | 是
6 | HSF | 韦重凯 | HSF-2025-047 | 6关于中建二局手拉葫芦管理不到位的整改通知单 | 2025-06-17 | 2025-07-01 |  | 机械队 | 徐官保 | 机械队车间 |  |  | 是
7 | HSF | 李巨辉 | BT-TB-HSF-2025-001 | 7关于中建二局钢结构安装危大工程验收不规范的通报批评 | 2025-06-25 | 2025-07-09 |  | 工程部 | 周雷 | 物资总库、木工车间、机械车间 |  |  | 是 |  | 有回复材料
8 | HSF | 莫振勇 | BT-TB-HSF-2025-005 | 8关于中建二局受限空间作业管理不到位的通报批评 | 2025-07-04 | 2025-07-15 |  | 机械队 | 徐官保 | 临建一区 |  | / | 是 |  | 有回复材料
9 | HSF | 渠涛 | BT-TB-HSF-2025-010 | 9关于中建二局环境管理问题长期未有效整改的通报批评 | 2025-07-28 | 2025-08-20 |  | 搅拌站 | 魏智广 | 搅拌站 |  | / | 是 |  | 有回复材料
10 | HSF | 高武 | BT-TB-HSF-2025-012 | 10关于中建二局防火布不满足合同要求的通报批评 | 2025-08-08 | 2025-08-22 |  | 核岛一队 | 周雷 | BGZ廊道 |  | / | 是 |  | 有回复材料
11 | HSF | 吴文能 | BT-TB-HSF-2025-014 | 11关于中建二局钢筋加工场用电不满足要求的通报批评 | 2025-08-19 | 2025-08-31 |  | 综合车间 | 韦伴锋 | 钢筋车间 |  | / | 是
12 | HSF | 吴文能 | BT-TB-HSF-2025-019 | 12关于中建二局 5-2#塔吊基础施工高处作业安全隐患的通报批评 | 2025-09-10 | 2025-09-24 |  | 核岛一队 | 周雷 | 模块化场地 |  | 廖胜利钢筋班 | 是 | 高处作业 | 有回复材料
13 | HSF | 李巨辉 | BT-TB-HSF-2025-021 | 13关于中建二局场内违规修理特种设备的通报批评 | 2025-09-11 | 2025-09-23 |  | 机械队 | 徐官保 | 临建二区 |  | / | 是 | 违规作业
14 | HSF | 渠涛 | BT-TB-HSF-2025-023 | 14关于中建二局环境管理措施落实不到位的通报批评 | 2025-09-18 | 2025-09-30 |  | 搅拌站、物资部 | 魏智广、王晓光 | 搅拌站、危废库 |  | / | 是 | 环境管理
15 | HSF | 郑兴嘉 | CCF-2025-014 | 15关于中建二局 7BGZ廊道 7X-3 段支撑架验收力矩不满足方案要求的整改通知单 | 2025-09-18 | 2025-09-25 |  | 核岛一队 | 周雷 | BGZ廊道 |  | / | 是 | 脚手架
16 | HSF | 黄华志 | BT-TB-HSF-2025-026 | 16关于中建二局消防重点部位管理不到位的通报批评 | 2025-09-30 | 2025-10-15 |  | 金属实验室、钢结构队、综合管理部、安监部 | 陶晓勇、程荣新、李波、赵强强 | 临建一区、搅拌站 |  | / | 是 | 消防安全 | 有回复材料
17 | HSF | 吴文能 | BT-TB-HSF-2025-027 | 17关于中建二局基坑通道不按方案施工的通报批评 | 2025-10-01 | 2025-10-17 |  | 核岛一队 | 周雷 | BGZ廊道 |  | / | 是 | 不按方案施工
18 | HSF | 吴文能 | BT-TB-HSF-2025-028 | 18关于中建二局BGZ廊道支撑架不按方案施工的通报批评 | 2025-10-10 | 2025-10-24 |  | 核岛一队 | 周雷 | BGZ廊道 |  | / | 是 | 不安方案施工
19 | HSF | 吴文能 | BT-TB-HSF-2025-033 | 19关于对中建二局钢衬里模块作业安全问题的通报批评 | 2025-10-29 | 2025-11-12 |  | 钢结构队 | 李波 | 模块化场地 |  | / | 是 | 不安方案施工
20 | HSF | 渠涛 | BT-TB-HSF-2025-035 | 20关于中建二局搅拌站环境管理措施落实不到位的通报批评 | 2025-11-04 | 2025-11-14 |  | 搅拌站 | 魏智广 | 搅拌站 |  | / | 是 | 环境管理
21 | HSF | 吴文能 | BT-TB-HSF-2025-040 | 21关于对中建二局脚手架作业平台管理不到位的通报批评 | 2025-11-25 | 2025-12-09 |  | 核岛一队 | 周雷 | BGZ廊道 |  | / | 否 | 脚手架
22 | HSF | 陆秋桂 | HSF-2025-067 | 22 2025.08.26关于中建二局原办公区室外配电箱不符合规范要求的整改通知HSF-2025-067 | 2025-08-26 | [7 empty] | 是
23 | HSF | 陆秋桂 | HSF-2025-068 | 23 2025.08.27关于中建二局汽车吊与5-11#塔吊存在刮碰风险的整改通知单HSF-2025-068 | 2025-08-27 | [7 empty] | 是
24 | HSF | 陆秋桂 | HSF-2025-074 | 24 2025.09.20关于中建二局混凝土泵送设备安全隐患的整改通知单HSF-2025-074 | 2025-09-20 | [7 empty] | 是
25 | HSF | 陆秋桂 | HSF-2025-082 | 25 2025.10.23关于中建二局BGZ廊道盘扣式脚手架竖向斜杆设置缺失的整改通知单HSF-2025-082 | 2025-10-23 | 2025-11-19 | [6 empty] | 是
26 | HSF | 陆秋桂 | HSF-2025-091 | 26 2025.11.13关于中建二局环廊锚筋施工安全问题的整改通知单HSF-2025-091 | 2025-11-13 | 2025-11-28 |  | 核岛一队 |  |  |  |  | 是
27 | HSF | 陆秋桂 | HSF-2025-093 | 27 2025.11.20关于中建二局搅拌站支模作业未按方案施工问题的整改通知单HSF-2025-093 | 2025-11-20 | 2025-11-28 |  | 搅拌站 |  |  |  |  | 是
28 | HSF | 陆秋桂 | HSF-2025-096 | 28 2025.12.09关于中建二局钢筋笼制作安全问题的整改通知单HSF-2025-096 | 2025-12-09 | [7 empty] | 是
29 | HSF | 韦重凯 | BT-TB-HSF-2025-044 | 29 2025.12.17关于中建二局环廊施工及作业平台问题的通报批评BT-TB-HSF-2025-044 | 2025-12-17 | 2025-12-25 |  | 核岛一队 | 周雷 | 5#核岛 |  |  | 是
30 | HSF | 陆秋桂 | HSF-2025-098 | 30 2025.12.18关于中建二局射线探伤作业值守人员睡岗及EPD规范使用的整改通知单HSF-2025-098 | 2025-12-17 | 2025-12-24 |  | 金属实验室 | 陶晓勇 |  |  |  | 是
31 | HSF | 陆秋桂 | BT-TB-HSF-2025-046 | 31 2025.12.18关于对中建二局高处临边作业安全问题的通报批评BT-TB-HSF-2025-046 | 2025-12-18 | 2025-12-31 |  | 核岛一队 | 周雷 | 5#核岛 |  |  | 是
32 | HSF | 陆秋桂 | HSF-2025-099 | 32 2025.12.24关于对中建二局模板体系安全问题的整改通知单HSF-2025-099 | 2025-12-24 | 2026-01-14 |  | 核岛一队 | 周雷 | 5#核岛 |  |  | 是
33 | HSF | 陆秋桂 | HSF-2025-098 | 33 2025.12.24关于中建二局堆场非承重盖板管理不到位的整改通知单HSF-2025-098 | 2025-12-24 | 2026-01-13 |  | 核岛一队 | 周雷 | 5#核岛 |  |  | 是
34 | HSF | 韦重凯 | BT-TB-HSF-2025-048 | 34 2025.12.29关于中建二局危险化学品管理不到位的通报批评BT-TB-HSF-2025-048 | 2025-12-29 | 2026-01-09 |  | 机械队 | 徐官保 | 临建区机械队车间 |  |  | 是
1 | HSF | 黄建岸 | BSZG260109001 | 关于中建二局汽车吊起重吊装作业交叉施工的整改通知单 | 2026-01-09 | 2026-01-23 | 起重作业 | 核岛一队/机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 近期，HSE分部检查发现中建二局5号核岛区域吊装作业多次出现控制区建立不完善、作业交叉情况。具体如下： 1、1月6日，核岛环廊270°东侧吊装作业，模板吊装施工未及时疏散环廊无关作业人员，作业交叉，存在起重伤害风险。 2、1月7日，5-3塔吊区域北侧吊装作业，料斗吊装施工警戒区建立不完善，吊装范围正下方存在无关人员交叉作业，存在起重伤害风险。
2 | HSF | 黄建岸 | BSZG260127002 | 关于对中建二局设备维修作业配电箱未挂牌上锁问题处理 | 2026-01-27 | 2026-02-12 | 临时用电,工机具安全 | 机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年1月20日，HSE分部检查中建二局木工车间带锯机更换皮带维修作业发现配电箱未挂牌上锁，存在误操作设备转动导致机械伤害风险。
3 | HSF | 吴文能 | BSZG260226001 | 关于对中建二局孔洞安全管理不到位问题的整改通知单 | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 孔洞临边防护 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年2月25日，HSE分部检查中建二局BGZ廊道发现多处孔洞盖板缺少防位移措施，个别未使用钢制钢板，也未张贴孔洞信息牌，落差约1.9米，存在人员踏空坠落隐患。
4 | HSF | 吴文能 | BSZG260225002 | 关于对中建二局作业通道安全问题的通报批评 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 通道管理 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年2月25日，HSE分部检查发现中建二局深基坑上下通道数量设置不足、钢筋墙施工缺少进出通道等问题，具体如下： 一、钢筋墙施工缺少进出通道 5BRX预应力廊道施工区域墙体钢筋缺少进出通道，人员需翻越无防护措施的竖筋进入工作面，且个别钢管扣件未固定，存在较大人员绊倒风险。该问题近期多次提出，未得到有效整改。 二、深基坑上下通道数量设置不足 96区BGS管网深基坑已开始底部支模作业，目前只设置了1处上下安全通道，不满足规范不低于2处安全通道的要求。 依据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311-2013“11.2.6基坑内应设置作业人员上下坡道或爬梯，数量不应少于2个。作业位置的安全通道应畅通”。
5 | HSF | 杨植贵 | BSZG260225001 | 关于中建二局回填料堆存区交通安全管理不到位的整改通知单 | 2026-02-26 | 2026-03-10 | 交通运输 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年2月24日，HSE分部检查发现中建二局回填料堆存区内，倒车指挥位于施工车辆来往区域进行指挥存在交通安全风险且未配置通讯工具。不满足《核电工程道路交通安全管理18条硬举措》（第二版）“第16条：现场指挥应有通讯工具与车辆驾驶员保持实时通讯；现场指挥必须穿戴反光背心，必须使用有安全警示灯的交通指挥棒进行指挥，站位处应设置实体防护或采取措施保持安全距离”的交通安全管理要求。
6 | HSF | 吴文能 | BSZG260228001 | 关于对中建二局道路交通安全隐患的整改通知单 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 交通运输,通道管理 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年2月28日，HSE分部检查发现中建二局2处道路存在交通安全隐患，具体如下： 1、中建二局临建三区集装箱东侧大门出入口，人车分流措施不完善，未规划斑马线，人员在机动车道上穿行，不满足交通硬举措的要求。 2、5号核岛3#车道因规划人车分流暂用部分道路，导致不具备机动车双向通行条件，现场缺少安全管控措施，存在交通安全隐患。
7 | HSF | 吴文能 | BSZG260306001 | 关于中建二局BGZ廊道安全问题的整改通知单 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 临电设施,通道管理 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年3月5日HSE分部检查中建二局7BGZ廊道区域发现如下问题： 1、W5段支撑架未悬挂危大工程告知牌，类似问题已多次出现，未得到有效整改； 2、李涛木工班在廊道内开展清理作业未按要求配备执法记录仪，不满足无监控补作业的要求； 3、W3段只设置了照明灯带，未设置应急照明，且多个照明灯分线盒绝缘盖板缺失； 4、W3段、4段脚手架及爬梯通道未悬挂信息牌，不满足安全管理要求； 5、廊道内多具灭火器未按期月检。 上述问题体现出中建二局在BGZ安全管理方面存在不足，请中建二局加强BGZ廊道施工区域安全管理。
8 | HSF | 吴文能 | BSZG260311002 | 关于中建二局配重块未按加工单施工的整改通知单 | 2026-03-12 | 2026-03-25 | 起重作业 | 钢结构队 |  |  |  |  | 已关闭 | 3月10日，HSE分部检查模块化拼装场地配重块发现如下问题：1、吊耳未按加工单要求涂刷防腐漆，多处吊耳存在锈蚀现象；2、多处吊耳凹槽排水管堵塞导致积水无法排出，加速吊耳锈蚀；3、上述存在问题的配重块已经过验收合格，验收不到位。
9 | HSF | 渠涛 | BSZG260306002 | 关于中建二局危废收集不规范问题的整改通知单 | 2026-03-12 | 2026-03-21 | 危险废物 | 综合车间/核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 3月5日，HSE分部检查发现中建二局存在危废与一般固废混放、危废随意丢弃等问题，具体如下： 一、危废与一般固废混放 临建二区木工车间塑料类垃圾料斗内有残留废机油的机油桶，搅拌站其他垃圾收集料斗内有废荧光灯管，不满足危废收集要求。 依据《危险废物管理实施细则》（PJ-40Q-016-R）“3.3.2所有危废必须分类收集、贮存，禁止将不同种类的危废在同一容器中混装或堆放在一起，严禁将其他垃圾混入危废中。” 二、危废随意丢弃 使用后的油溶性聚氨酯注浆料空桶未按危废管理要求收集至危废库，随意丢弃在原弃土场固废收集点，不满足危废管理要求。 依据《危险废物管理实施细则》（PJ-40Q-016-R）“3.1项目所有危废不得露天堆放， 应存放至指定危废贮存点或项目危废库内。”
10 | HSF | 吴文能 | BSZG260303002 | 关于中建二局危大工程告知牌公示不到位的整改通知单 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 脚手架 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年3月2日，HSE分部现场检查发现如下问题：1、核岛北侧悬挑架搭设未按要求悬挂危大工程告知牌；2、5-2#、5-3#、5-8#塔吊目前已投入使用，未及时张贴危大工程验收信息牌及塔吊使用登记信息牌。
11 | CCF | 于光涛 | BSZG260314001 | 关于中建二局施工现场随意占地堆放材料和停放机具的整改通知单 | 2026-03-14 | 2026-03-25 | 物料存放,文明施工,通道管理 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 1、随意占据位于廊道BGZ-7U段东测（1号安全通道口西侧）施工区域用作材料周转堆场； 2、施工区域内随意占地停机； 3、Y96-46号北侧私自围设堆放场地； 该区域的占地行为违反了《防城港三期项目核电厂施工总平面管理规定》的 3.3.2施工用地管理的相关要求；未办理用地申请手续，及施工管理未落实标准化相关要求。
12 | HSF | 吴文能 | BSZG260317002 | 关于中建二局钢筋调整作业安全问题的整改通知单 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 作业行为,起重设备 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 3月16日HSE分部检查中建二局核岛区域钢筋绑扎作业发现如下问题： 1、BSA厂房，手拉葫芦设置在钢管端部，计划通过葫芦调整钢筋高度放置垫块，该方式手拉葫芦挂钩未闭合，壳体异常受力，支架易倾斜，存在机械伤害风险。 2、BRX厂房，使用钢管支架抬高钢筋，受力过大导致钢管已出现弯曲现象，不满足安全管理要求。
13 | HSF | 江忠桦 | BSZG260325005 | 关于搅拌站三级沉淀池出现浮渣、塑料袋等垃圾的整改通知单 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 污废水 | 搅拌站 |  |  |  |  | 已关闭 | 3月24日，HSF分部检查搅拌站，发现三级沉淀池有明显浮渣且出现塑料袋、废纸等垃圾，不符合环保标准指标，不满足规范要求
14 | HSF | 江忠桦 | BSZG260325007 | 关于中建二局违规外运建筑垃圾的整改通知单 | 2026-03-26 | 2026-04-05 | 一般固废 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 3月25日，HSF分部检查发现中建二局临建三区废试块（建筑垃圾）违规外运，未按环保要求将建筑垃圾进行统一收集处理，不满足现场管控要求。
15 | HSF | 吴文能 | BSZG260325003 | 关于中建二局钢筋挂凳使用安全隐患的整改通知单 | 2026-03-26 | 2026-04-22 | 高处作业 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 3月24日检查中建二局5BNX厂房地坑钢筋绑扎作业发现，现场使用钢管作为挂凳的挂点，单根钢管承受4个人重量，缺少受力计算，方案缺少该做法相关内容，经核实为班组人员自行设置，存在钢管绑扎不牢固人员坠落隐患。
16 | HSF | 莫振勇 | BSZG260326003 | 关于中建二局380V电源线埋深不满足要求的整改通知单 | 2026-03-28 | 2026-04-30 | 临时用电 | 水电队 |  |  |  |  | 已关闭 | 近期，我部检查发现中建二局临建区临时用电存在以下问题： 1、搅拌站班组集装箱电源线过路直埋埋深约10cm，不满足《核电工程动土作业安全管理10条硬举措》要求； 2、临建二区物资总库北侧3条380V电源线直埋铺设，且深度约10cm，不满足《核电工程动土作业安全管理10条硬举措》要求。
17 | HSF | 吴文能 | BSZG260331004 | 关于中建二局380V电缆未按要求入沟入槽敷设的整改通知单 | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 临时用电 | 水电队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年3月30日，现场检查发现中建二局多处电缆敷设不满足动土作业硬举措的要求，具体如下：1、临建三区一处电缆沟改成人行通道导致电缆局部违规埋地敷设，缺少警示标识；2、BGZ廊道一处电缆未按要求入沟入槽敷设；3、搅拌站区域一处电缆违规埋地敷设，缺少警示标识。
18 | HSF | 谭子阳 | BSZG260402001 | 关于中建二局近期安排无授权人员作业的整改通知单 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 起重作业 | 核岛一队/机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 近期，HSE分部检查发现中建二局作业授权存在以下问题： 1、中建二局3名新入场司索作业人员以及2名手拉葫芦作业人员未按项目部要求于智慧工地备案后再开展现场相关授权作业。 2、中建二局作业授权名录未包括临建区车间机械设备使用授权，授权名录不完善。 依据：《作业安全管理标准》第3.6.1条：“起重作业人员（司机、指挥）持有国家相关部门颁发的特种作业操作证书（建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、特种设备作业人员证），起重司机、指挥、司索工需经作业单位内部培训考试合格并向工程公司项目部备案后，方可授权从事相关作业活动。”
19 | HSF | 李巨辉 | BSZG260405002 | 关于中建二局喷砂机地坑有限空间作业管理不到位的整改通知单 | 2026-04-07 | 2030-04-14 | 培训授权,受限空间,应急管理 | 钢结构队/机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 4月3日检查钢结构车间喷砂地坑有限空间作业存在以下问题: 1、地坑内3名作业人员均不清楚氧气瓶如何使用，配备的鼻吸气管不匹配，氧气瓶为一次性用品，其中有1瓶已开封。 2、现场作业点照明不足，使用手电进行照明。 3、作业点使用单一氧气检测仪器，未按项目部要求配备4合1气体检测仪。
20 | HSF | 李巨辉 | BSZG260405001 | 关于中建二局搅拌站使用移动升降平台运输材料的整改通知单 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 作业行为,高处作业 | 工程部 |  |  |  |  | 已关闭 | 4月3日，中建二局搅拌站仓泵管安装作业，陈爱荣班将仓泵管放置在移动升降平台的护栏上进行高空运输，存在倾覆风险，不满足规范要求。 根据《举升式移动式升降工作平台安全使用规程》GB/T 39747-2021第11.1条“举升平台不应作升降机或提升机。将人员或物料从某一层运送到其他层”。
21 | HSF | 吴文能 | BSZG260409002 | 关于中建二局BRX厂房人员通道安全问题的整改通知单 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 通道管理 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年4月8日检查中建二局BRX人员通道发现如下问题： 1、200°通道脚手架立杆直接与筏基钢筋连接，不满足方案立杆底部布置土字钉的要求，且个别扣件螺栓未露丝紧固强度不足。 2、筏基钢筋专项施工方案中有限载要求，目前一共设置了2处通道，未对钢筋承载力进行计算，通道未张贴人员及材料限载标识。
22 | HSF | 谭子阳 | BSZG260409001 | 关于中建二局扣件式脚手架步距不满足规范要求的整改通知单 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 脚手架 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 4月8日、9日，检查5号核岛区域脚手架，发现现场脚手架存在步距不满足规范要求的问题。 1、BGZ廊道5V-3段，现场扣件式脚手架步距2.5m。 2、BRP厂房区域，扣件式脚手架距2.15m。
23 | HSF | 杨植贵 | BSZG260422001 | 关于中建二局占道作业管理不到位的整改通知单 | 2026-04-22 | 2026-04-30 | 交通运输 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 4月21日，我部检查红星路区域，发现中建二局现场占道施工未建立作业控制区，现场未按要求设置施工提示公告或警示标识，进一步核实该作业未通过ICS申请占道许可，不满足项目部管理要求。
24 | HSF | 江忠桦 | BSZG260422004 | 关于中建二局96区边坡管控问题的整改通知单 | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 废气,水土保持 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 4月21日，HSE分部对中建二局96区检查发现：1. 96区西南侧上方施工道路区域存在裸土未全面覆盖问题，现场道路及周边裸露土石方未按环保管控要求完成全覆盖；2. 96区施工区域沙袋缺失、断档，挡水防线失效；3.北侧边坡未全面苫盖，雨天易造成水土流失；3廊道口上方边坡区域存在大面积裸露土体，未按施工期环保与水土保持管理要求实施苫盖防护。
25 | HSF | 黄志安 | BSZG260422003 | 关于中建二局搅拌站爬梯安装安全问题的整改通知单 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 作业许可,高处作业 | 工程部 |  |  |  |  | 已关闭 | 4月21日检查发现中建二局搅拌站1-4号线爬梯安装作业分别有3个作业点，同时有3名动火人、3名监火员，提起作业票流程时动火人和监火人分别只选了1名，不符合《作业安全管理规定》要求；作业过程中，同班组作业人员形成交叉作业，存在落物打击风险。
26 | HSF | 钟扬威 | BSZG260426001-2 | 关于中建二局、安徽电建焊烟净化器不满足使用要求的整改通知单 | 2026-04-27 | 2026-06-14 | 动火作业,工机具安全 | 钢结构队 |  |  |  |  | 已关闭 | 近期，对中建二局、安徽电建焊烟净化器开展检查发现存在以下问题： 中建二局：1）仰星牌焊烟净化器吸风管为可燃材质、管口无防护网，不满足GB /T43917.1-2024 3.7“过滤保护器通常位于烟尘分离设备的入口处...”，2)安净郎焊烟净化器吸风管及过滤芯均为可燃材质;3)过滤芯未按操作说明书要求进行定期保养。 安徽电建：1）梦菲阳焊烟净化器过滤芯及吸风管材质均为可燃物、管口无防护防护网。不满足GB /T43917.1-2024 3.7“过滤保护器通常位于烟尘分离设备的入口处...”2)过滤芯未按操作说明书要求进行定期保养。
27 | HSF | 农敢 | BSZG260429005 | 关于中建二局临时用电安全隐患的整改通知单 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 临时用电 | 工程部/机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 近期，HSE分部检查发现中建二局临建二区存在设备控制开关箱未上锁的问题，具体如下: 1、4月14日，检查临建二区预应力车间，发现一处控制开关箱未上锁管理。 2、4月29日，检查临建二区钢筋加工区，发现5#龙门吊控制开关箱未上锁管理。
28 | HSF | 黄志安 | BSZG260429003 | 关于中建二局搅拌站高处作业管理不到位问题的整改通知单 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 高处作业,通道管理 | 工程部 |  |  |  |  | 已关闭 | 4月28日，我部检查发现中建二局搅拌站4号线空压机房屋面高处作业存在无可靠人员上下通道、高处作业手持工具未系挂防坠尾绳等问题，具体如下： 1、人员上下空压机房屋面作业无可靠的通道，现场使用的平台梯上下屋面高度不足，人员需踩踏平台梯护栏上下攀爬，站点不稳存在坠落风险（图1）； 2、人员在屋面高处作业手持手电钻未系挂防坠尾绳（图2），屋面临边存放手锤未及时清理（图3），存在落物打击风险。
29 | HSF | 黄华志 | BSZG260429002 | 关于中建二局核岛高处作业管理不到位问题的整改通知单 | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 高处作业 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 近期，我部检查发现中建二局核岛高处作业存在上下交叉作业、控制区建立不完善等问题，具体如下： 1、4月28日，核岛北侧挡墙木工班组模板安装作业未建立作业控制区，且与下方清理作业人员形成上下交叉，存在落物打击风险（图1）； 2、4月28日，核岛BRP平台临边电缆敷设作业未建立作业控制区，与下方钢筋绑扎作业形成上下交叉，存在落物打击风险（图2）； 3、4月29日，核岛北侧挡墙木工班组模板安装作业（落差约9米），作业下方作业控制区保护半径约1.9米，不满足规范4米的要求（图3）； 4、4月29日，核岛西侧脚手架搭设作业下方建立作业控制区保护半径约1米，不满足规范3米要求（图4）。
30 | HSF | 莫振勇 | BSZG260428001 | 关于中建二局塔式起重机未按要求保养的整改通知单 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 起重设备 | 机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 4月28日，HSE分部检查中建二局塔式起重机保养落实情况时，发现塔式起重机（厂家：中联重科）主卷扬制动系统液压站未进行更换液压油，不满足使用说明书“4.3.2 首次使用6个月后必须更换新液压油”的要求。
31 | HSF | 杨植贵 | BSZG260430001 | 关于中建二局运输零散材料不满足要求的整改通知单 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 交通运输 | 机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 4月28日，我部对现场道路开展安全检查，发现中建二局使用平板车（车牌：粤B98236D，驾驶员：王增军）运输零散材料（铁质三角支撑架）未进行绑扎固定导致其从车上滑落至路面，存在交通安全风险。
32 | HSF | 江忠桦 | BSZG260429004 | 关于中建二局钢结构车间焊烟净化器使用不规范监护意识不足的整改通知单 | 2026-04-30 | 2026-05-15 | 作业行为,废气 | 钢结构队 |  |  |  |  | 已关闭 | HSE分部对中建二局钢结构车间焊烟净化器使用情况开展检查，检查结果如下：一、4月17日，焊烟净化器使用距离过远（大于40cm），焊接作业时净化器难以起效；焊烟净化器使用距离过近：焊烟净化器的万向臂末端直接正对焊接点，且位置明显低于火花飞溅区，焊接时的高温火花、熔渣易被气流直接吸入管道。二、4月19日，焊接作业未使用焊烟净化器就进行焊接作业，监护未制止且现场监护人数不足；人员焊接作业时未配戴护目镜，监护看到仍未提醒；个别工位焊烟净化器使用间距过大。
33 | HSF | 钟扬威 | BSZG260501001 | 关于中建二局对危化品管控不到位的整改通知单 | 2026-05-02 | 2026-05-25 | 危化品管理 | 搅拌站/钢结构队/机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 近期，对中建二局危化品临时存放点检查存在问题： 1）搅拌站临时危化品中转库存在固化剂未在存放证清单里面无二维码粘贴； 2）搅拌站新增的危化品临时存放点重点防火部位未向工程公司报备、无日常巡检记录； 3）临建一区危化品中转库房周边可燃物未清理； 4）临建二区已领用出库危化品未粘贴二维码； 5）临建三区应急物资放置危化品库房内取用应急不便、存放许可证过期未更换。
34 | HSF | 黄华志 | BSZG260430002 | 关于中建二局室外消火栓维护管理不到位问题的整改通知单 | 2026-05-02 | 2026-05-13 | 消防管理 | 水电队 |  |  |  |  | 已关闭 | 4月30日，我部检查发现中建二局现场室外消火栓存在以下问题： 1、抽查临建三区3个室外消火栓，发现消火栓阀门均存在卡涩无法正常开启，影响消防水取用，且该区域消防水低压报警装置故障不可用。 2、抽查模块化堆场2处消火栓，发现一处消火栓阀门损坏漏水。
35 | HSF | 杨植贵 | BSZG260502001 | 关于中建二局运输作业管理不到位的整改通知单 | 2026-05-03 | 2026-05-20 | 交通运输 | 机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 5月1日，我部检查发现中建二局应急路骨料仓碎石料运输卸车作业过程中，作业负责人未安排倒车指挥对运输车辆进行指挥引导，卸料完成后未经过洗车池存在带泥上路未清理造成路面污染。
36 | HSF | 杨植贵 | BSZG260509005-2 | 关于现场施工车辆和机械摄像安全装置及盲区报警装置安装进度滞后问题的整改通知单 | 2026-05-09 | 2026-06-10 | 交通运输 | 机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年4月9日，我部组织召开了交通运输安全专项分委会专题会。会议明确要求：各施工单位须依据公司程序规定，对本单位所属大型施工车辆及机械的摄像安全装置和左右盲区报警装置安装情况开展全面验证检查，并完成查漏补漏工作，整体整改时限为2026年4月30日。截至当前，经我部跟踪核查，各施工单位在承接上述整改任务过程中存在以下问题： 1. 整改推进效率偏低，进展明显滞后； 2. 未按时完成施工车辆及机械的摄像安全装置和左右盲区报警装置安装并提交验证报告； 3. 实际落实效果不满足公司安全管理程序及相关会议要求。 上述情况已对现场交通运输安全管控造成潜在风险，不满足《交通运输安全管理规定》要求。
37 | HSF | 江忠桦 | BSZG260508002 | 关于中建二局危废库内不相容废物混存的整改通知单 | 2026-05-09 | 2026-05-20 | 危险废物 | 物资部 |  |  |  |  | 已关闭 | 5月7日，我部检查发现危废库内中建二局贮存危废存在以下问题： 1.将“含油废水”与“废显影/定影液”混存堆放，二者属于不同类别、不同理化性质的危废，两种废液在防渗托盘内混合可能发生化学反应，产生有毒气体、热量甚至引发火灾/爆炸风险。不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“不相容废物必须物理隔离”的强制性要求； 2.危废标签信息不全：缺少“主要/有害成分”信息，小部分标签缺少“注意事项”等其他信息。
38 | HSF | 谭子阳 | BSZG260507002 | 关于中建二局现场通道搭设不规范的整改通知单 | 2026-05-09 | 2026-05-22 | 通道管理 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 5月6日，检查中建二局5号核岛区域及模块化拼装场地发现现场存在通道搭设不规范的问题，具体如下： 1、5号核岛区域，部分进出通道仍采用直爬梯搭设，未使用踏步梯，且部分通道工装直接悬挂在单根脚手架横杆上，跨度较大，底部缺少支撑，承载力不明，且相关方案无计算说明； 2、模块化拼装场地区域，梯笼通道搭设完成后未及时悬挂验收合格信息牌及限载人数标识。 3、现场钢衬里走道板最大跨距2米，加工单只有单体走道板受力计算，方案也未明确间距布置要求，缺少相关受力计算。
39 | HSF | 刘伶俐 | BSZG260515002-1 | 关于重点人员、特殊人员未按要求在安全帽张贴标识整改通知单 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 重点人员管理 | 安监部 |  |  |  |  | 已关闭 | 5月14日，HSE分部检查发现中建二局、深圳众大多名健康重点关注人员未按要求张贴帽贴，不满足职业健康管理要求，具体情况如下。 1.中建二局15个重点人员，安全帽帽贴未张贴重点人员标识。 2.深圳众大4个重点人员，安全帽帽贴未张贴重点人员标识，2个特殊人员安全帽帽贴未张贴特殊人员标识。 请对以上问题进行整改
40 | HSF | 莫振勇 | BSZG260515005 | 关于中建二局塔吊地面监控系统不满足要求的整改通知单 | 2026-05-16 | 2026-06-12 | 起重设备 | 机械队 |  |  |  |  | 已关闭 | 5月15日，HSE分部检查中建二局群塔防碰撞地面监控系统时，发现5-1#、5-3#塔吊地面监控系统未能实现存储功能，不满足《塔吊安全管理18条硬举措》要求。
41 | HSF | 谭子阳 | BSZG260520001 | 关于中建二局起重吊装作业管控不到位的整改通知单 | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 起重作业 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 5月19日晚，对中建二局5-5塔吊起重吊装作业进行检查，发现如下问题： 1、刘小波钢筋班组钢筋卸车作业，司索人员无法在智慧工地平台上搜索到相关授权信息，且作业负责人冯云成无作业负责人授权信息； 2、BNX厂房管道吊装B类高风险作业已过期，现场仍在进行。
42 | HSF | 刘伶俐 | BSZG260520003 | 关于中建二局未按要求开展职业病危害因素监测的整改通知单 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 职业卫生管理 | 安监部 |  |  |  |  | 已关闭 | 5月20日检查发现，中建二局未按要求在每月20日之前开展职业病危害因素监测，且项目部多次提醒仍为完成。
43 | HSF | 谭子阳 | BSZG260526001 | 关于中建二局BGZ廊道5V-3段脚手架搭设不规范的整改通知单 | 2026-05-27 | 2026-06-04 | 脚手架 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 5月25日上午，检查BGZ廊道5V-3段，发现现场作业架与廊道内部顶板支撑架存在使用钢管违规相连的现象，且作业架一侧搭设高度已超过外侧抛撑三步，缺少连墙或抛撑加固，不满足规范要求。
44 | HSF | 谭子阳 | BSZG260528002 | 关于中建二局通道搭设不规范的整改通知单 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 通道管理 | 核岛一队 |  |  |  |  | 已关闭 | 5月28日，HSE分部检查5号核岛等区域，发现现场存在通道搭设不规范的问题： 1、BWX厂房区域，部分通道仍采用直爬梯作为通道，未设置斜爬梯。且部分存在斜爬梯与直爬梯搭配使用情况，易导致人员踏空。 2、BDA/U厂房区域，加固梯笼的缆风绳直径不满足方案要求的12mm。 3、模块化拼装场地、BDA/U厂房、BRP厂房区域三个梯笼缆风绳设置方式均与方案要求不符。
45 | HSF | 黄华志 | BSZG260529004 | 关于中建二局临时室外消火栓维护管理不到位问题的整改通知单 | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 消防管理 | 水电队 |  |  |  |  | 已关闭 | 5月28日，我部检查发现中建二局临建一区室外消火栓存在以下问题: 1、两处消火栓阀门故障，无法开启，影响消火栓使用。 2、钢结构西侧室外消火栓栓口被消火栓箱阻挡，影响栓口接水使用。
46 | HSF | 吴文能 | BSZG260605003 | 关于中建二局夜间施工照明不足的整改通知单 | 2026-06-05 | 2026-06-29 | 其他作业,通道管理,环境应急 | 核岛一队 |  |  |  |  | 内部验收 | 2026年6月4日HSE分部开展夜间施工安全检查发现如下问题：1、燃料厂房钢筋绑扎作业照明不足，作业人员使用手机进行照明；2、预应力廊道内模板支护作业照明不足，存在安全隐患；3、1号通道夜间施工期间未开启照明，影响人员进出通行。上述问题暴露出中建二局在夜间施工照明安全管理方面存在不足。
47 | HSF | 农敢 | BSZG260605001 | 关于中建二局机械设备存在安全隐患的整改通知单 | 2026-06-05 | 2026-06-16 | 工机具安全 | 综合车间/钢结构队 |  |  |  |  | 已关闭 | 6月4日，HSE分部检查发现中建二局临建区机械设备存在急停开关失效、启动开关损坏、重复接地线断开等问题，具体如下： 1、临建一区钢结构车间，一台摇臂钻床设备（编号ZT2150138N）加工过程中按急停开关设备仍可以转动急停开关失效，且操作人员开展日常检查记录表填写全部合格。 2、临建二区钢筋加工区存在套丝机设备（编号002013）启动操作按钮损坏，另一台套丝机设备（编号002091）重复接地线脱落。
48 | HSF | 吴文能 | BSZG260610001 | 关于中建二局BRX消防水管材不满足要求的整改通知单 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 消防管理 | 水电队 |  |  |  |  | 责任方申请关闭 | 2026年6月8日检查BRX厂房发现外环30°至180°安装的临时消防水管材制造执行标准为GB/T 18742.2—2017，经查，依据该标准生产的管材不适用于灭火系统，不满足要求。
49 | HSF | 黄华志 | BSZG260622001 | 关于中建二局临建区废弃净化系统烟囱安装与方案不符的整改通知单 | 2026-06-22 | 2026-07-07 | 施工方案 | 钢结构队 |  |  |  |  | 已关闭 | 6月21日，我部检查中建二局临建一区废弃净化系统烟囱（17m）安装作业时，发现烟囱基础未按方案要求预埋地脚螺栓或钢板加固，与施工方案不符，且方案中未明确烟囱防台加固措施，现场未放置该作业施工方案，无法有效指导烟囱安装施工。
50 | HSF | 黄华志 | BSZG260623001 | 关于中建二局砂轮机安全管理不到位问题的整改通知单 | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 工机具安全 | 综合车间 |  |  |  |  | 已关闭 | 6月22日，我部检查发现中建二局临建区木工车间砂轮机存在以下问题: 1、砂轮机防护罩开口上方缺少可调式防护板，不满足规范要求； 2、砂轮片违规使用侧面打磨，其中一砂轮片已由4cm厚度磨损至3cm,会影响两砂轮片平衡运转，存在砂轮片破碎风险； 3、设备未金属外壳未设置接地； 4、设备无定人定机责任信息牌。
51 | HSF | 江忠桦 | BSZG260623002 | 关于中建二局危废管理问题的整改通知单 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 危险废物 | 物资部 |  |  |  |  | 已关闭 | 6月23日，HSE分部检查中建二局临建三区发现空压机废液等危废违规长时间露天堆放于集装箱外侧，未按规范入库密闭贮存；容器周边未张贴危险废物识别标识，无分区隔离、防渗防护措施，存在土壤、地下水环境污染风险，不符合危险废物贮存管理相关规范要求。
52 | HSF | 渠涛 | BSZG260621001 | 关于中建二局焊培车间职业病防护措施不到位问题的整改通知单 | 2026-06-24 | 2026-06-29 | 职业卫生管理 | 钢结构队 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026年6月20日，HSE分部检查发现中建二局焊培车间工人打磨作业时未佩戴耳塞，且车间内未配置耳塞发放点/设施。根据2025年度第三方职业危害因素检测结果，焊培室内焊工打磨作业时、焊工个体噪声、环境噪声均超标。中建二局未采取有效措施进行管控。 依据《职业健康管理规定》（PJ-30Q-300-R）“4.10承包商应完成或配合完成职业病危害定期检测、现状评价、日常监测并对超标职业病危害进行整改”。
53 | HSF | 吴文能 | BSZG260626001 | 关于中建二局核岛区域安全带挂点安全问题的整改通知单 | 2026-06-27 | 2026-07-10 | 个体防护 | 核岛一队 |  |  |  |  | 责任方申请关闭 | HSE分部2026年6月9日检查发现核岛基坑边坡共30处安全带挂点未验收挂牌已投入使用，且内部做的坠落试验位置及方法不具备代表性，未能验证安全带挂点的有效性，截止2026年6月26日该问题未得到有效整改，存在安全带挂点不牢靠人员坠落风险。
54 | CCF | 冯会才 | BSZG260605004 | 无授权从事司索作业 | 2026-06-30 | 2026-06-20 | 培训授权,起重作业 | 核岛一队 |  |  |  |  | 责任方申请关闭 | 2026年6月4日晚5-3塔吊平台处钢筋倒运吊装作业人员无授权从事司索作业
55 | HSF | 江忠桦 | BSZG260701003 | 关于中建二局危废管理问题的整改通知单 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 危险废物 | 物资部 |  |  |  |  | 责任方申请关闭 | 6月23日，HSE分部检查中建二局临建三区发现空压机废液等危废违规长时间露天堆放于集装箱外侧，未按规范入库密闭贮存；容器周边未张贴危险废物识别标识，无分区隔离、防渗防护措施，存在土壤、地下水环境污染风险，不符合危险废物贮存管理相关规范要求。
56 | HSF | 渠涛 | BSZG260702001 | 关于中建二局临建区机修车间污水管理不到位的整改通知单 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 污废水 | 机械队 |  |  |  |  | 责任方申请关闭 | 7月2日，HSE分部检查发现，中建二局临建二区机修车间存在生活污水、生产废水违规排放的问题，具体如下： 1、机修车间内洗手池产生的生活污水未进行收集处理，排往附近雨水沟内。 2、机修车间东侧空压机储气罐底部设置的排污管连接至附近雨水沟内，存在生产废水外排的风险。 上述问题不符合《项目污水管理实施细则》（项目污水管理实施细则）“3.1所有生活、 生产污水的排放或回用应满足国家和地方相关标准要求，禁止私设排污口进行排放”。

## 工程公司停工令
序号 | 编号 | 主题 | 发出部门 | 停工时间 | 问题类型 | 停工范围及内容 | 停工原因 | 是否复工 | 责任部门 | 责任人 | 涉及区域 | 涉及的分包 | 涉及班组
1 | BLE-S-SWO-HSF-03 | 1关于对中建二局临建区动土作业的停工令 | HSF | 2025-03-24 | 土石方作业 | 临建区动土作业停工令 | 2025年3月23日17:30左右，中建二局临建二区发生一起因动土作业导致10KV高压电缆线绝缘层破损事件 | 已复工
1 | BLE-S-SWO-HSF-2026-02 | 关于中建二局塔吊安装施工起重吊装作业的停工令 | HSF | 2026-01-10 | 起重吊装 | 塔吊安装施工起重吊装作业 | 2026年1月10日15：30分左右，HSE分部检查发现中建二局5-3塔吊变径节卸车作业后所使用的两根15吨吊带异常，均存在一外保护套破损。该变径节重16.7吨，初步判断为吊带与变径节上端未设棱角保护，钢梁摩擦造成吊带保护套破损。 | 已复工 | 机械队 | 徐官保 | 5-3塔吊 | / | /
2 | BLE-S-SWO-HSF-2026-06 | 关于中建二局碳钢车间集中供气系统施工的停工令 | HSF | 2026-03-18 | 工机具安全 | 碳钢车间集中供气系统施工 | 2026 年 3 月 18 日，HSE分部检查发现中建二局临建一区碳钢车间集中供气系统施工存在较多问题、风险较大，具体如下： 1、施工方案中缺少液氧储罐（特种设备）安装、调试、验收等相关内容，无法有效指导现场施工； 2、氧气、乙炔、二氧化碳三根供气管道室外采用埋地布置，与施工方案“架空 4 米至车间内”不符，且埋地穿越道路管道部分未设置套管、无安全标识； 3、氧气管道、阀门已安装完成，部分管道与阀门无法提供脱脂验收合格证明记录，阀门提供合格证中未明确使用介质范围； 4、氧气、乙炔供气管道与阀门未按方案要求设置防静电措施。 | 已复工 | 钢结构队 | 李波 | 临建一区碳钢车间集中供气系统 | / | 杨永昌铆工班（集中供气）
3 | BLE-S-SWO-HSF-2026-14 | 关于对中建二局顶管施工2号工作井作业的停工令 | HSF | 2026-06-23 | 受限空间作业 | 中建二局BGS管网顶管施工2号工作井 | 6月22日，HSE分部检查中建二局BGS管网顶管施工2号工作井受限空间作业发现如： 1、未按要求申报B级高风险作业信息，越点施工;30分钟记录气体数据; 2、受限空间作业监护不清楚间隔15分钟记录气体检测数据的要求，现场实际间隔。 3、6月16日HSE分部发出通报批评，明确要求严格按受限空间进行管理，本次问题重复发生。 依据:《核电项目现场停工管理规定》PJ-30Q-004-R(E版)“3.2局部停工准则: 现场作业条件存在较大安全隐患”向中建二局发出局部停工令。 | 否 | BOP队 | 王支泽 | BGS管网顶管施工2号工作井 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司 | 杨元帅混凝土班
5 | BLE-S-SWO-HSF-2026-15 | 关于BRP龙门吊基础回填作业的局部停工令 | HSF | 2026-06-25 | 土石方作业 | BRP龙门吊基础回填作业 | 2026年6月25日，项目部检查发现，中建二局BRP龙门吊基础回填作业存在人员进入挖掘机作业区域、自卸车卸料未保持安全距离、未落实先决条件检查等问题。具体如下: 1、人员进入挖掘机作业区域。基坑南侧挡墙内的回填作业中，两名作业人员直接位于挖掘 机铲斗的回转半径内进行辅助清理作业，存在挤压、碰撞或将人员卷入铲斗的机械伤害风险。 2、自卸车卸料未保持安全距离。自卸车倒车卸料作业时，紧靠基坑边缘停靠，未设置有效 的挡土坎，未保持安全距离(3m)。现场回填土质松软且车辆处于举升重载状态，存在因地面 承载力不足发生塌陷导致车辆侧翻的风险。 3、未落实先决条件检查。作业前未落实先决条件检查划定并封闭作业控制区。现场缺少指 挥人员进行有效引导，导致人员随意穿越机械作业区域。 依据:《核电项目现场停工管理规定》PJ-30Q-004-R(E版)“3.2局部停工准则:现场 作业条件存在较大安全隐患”向中建二局发出局部停工令。 | 否 | BOP队 | 段龙飞 | BRP龙门吊基础回填作业 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 杨亚堂班

## 监理业主整改通知单
序号 | 签发部门 | 整改单号 | 主题 | 发出日期 | 整改期限 | 责任部门 | 责任人 | 涉及区域 | 涉及分包 | 涉及班组 | 是否关闭 | 备注
1 | 基地 | ZGTZ-202503-IS-01 | 1关于中建二局动土作业执行不到位的整改通知单 | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 工程部 | 周雷 | 临建一区 |  | 高春芳班组 | 已关闭 | 有回复材料
1 | 监理 | BTZTYHPXSTJLT000006 | 2关于搅拌站翻新改造工程4#搅拌机动火作业未办证问题的监理通知单 | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 搅拌站 | 魏智广 | 搅拌站 |  | 陈爱荣班组 | 已关闭 | 有回复材料
2 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-GBNS-000001 | 3《关于防城港项目2025年第一季度环境管理专项检查的监理通知单》的函 | 2025-04-15 | 2025-05-15 | [5 empty] | 已关闭
3 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000007 | 4关于中建二局临建一区动土作业问题的监理通知单 | 2025-04-25 | 2025-05-22 | 工程部 | 周雷 | 临建一区 |  | 高春芳班组 | 已关闭 | 有回复材料
4 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000008 | 5关于中建二局临建二区6#门式起重机吊装问题的监理通知单 | 2025-06-06 | 2025-06-25 | 机械队 | 徐官保 | 临建二区 |  |  | 已关闭
5 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-GBNS-000002 | 6《关于三期现场临电设施存在问题的监理通知单》的函 批示版 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | [5 empty] | 已关闭 | 有回复材料
7 | 基地 | ZGTZ-202507-EP-02 | 7关于对中建二局临时渣土暂存及水土保持相关要求落实不到位的整改通知 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 工程部 | 曾小勇 | / |  | 高春芳班组 | 已关闭 | 有回复材料
6 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-NJTS-000005 | 8关于7BGZ廊道7X-3段钢筋绑扎支撑安全问题的监理通知单 | 2025-09-15 | 2025-10-10 | 核岛一队 | 周雷 |  |  |  | 已关闭 | 有回复材料
7 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000020 | 9关于7BGZ综合廊道（7X-1段）危大工程模板支撑架验收不合格的 监理通知单 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 核岛一队 | 周雷 |  |  |  | 已关闭 | 有回复材料
8 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-NJTS-000007 | 10关于中建二局5-5#塔吊安装基础验收资料未完善问题的监理通知单 | 2025-10-17 | 2025-11-15 | 机械队 | 徐官保 |  |  |  | 已关闭 | 有回复材料
9 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000025 | 11关于5号机组模块化拼装场地内汽车吊现场维修的监理通知单 | 2025-11-01 | 2025-11-25 | 机械队 | 徐官保 |  |  |  | 已关闭 | 有回复材料
10 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000031 | 12关于5BSAⅡ区1号地坑高处临边防护问题的监理通知单 | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 核岛一队 | 周雷
11 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000035 | 13《关于中建二局旋挖钻机操作人员证件造假的监理通知单》的函 批示版 | 2025-12-05 | 2026-01-05 | 核岛一队 | 周雷 |  |  | 高春芳班组
12 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000042 | 14 关于中建二局5BFX北侧灌注桩孔洞未加盖板问题的监理通知单 | 2025-12-19 | 2026-01-17
13 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000043 | 15 关于中建二局进入5号核岛车辆通道安全问题的监理通知单 | 2025-12-26 | 2026-01-24 | 核岛一队 | 周雷
14 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000044 | 《关于防城港核电项目2025年强制性条文执行情况专项检查报告的监理通知单》的函批示版 | 2025-12-30 | 2026-01-30
15 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000048 | 关于中建二局5-8#塔吊安装工无起重指挥资格的监理通知单 | 2026-01-11 | 2026-02-09 | 机械队 | 徐官保 | 5-8#塔吊 | / | / |  | 2026年01月09日，我部监理工程师对中建二局5-8#塔吊安装旁站检查时，发现主要问题:塔吊安装起重臂等部件时，由塔吊上面的安装工通过对讲机与地面起重司机直接沟通、指挥，经核查4名安装工均没有起重信号特种作业证(附图)，不符合《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012)第3.0.2条“起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗。”规定，现场立即叫停纠正。
16 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000049 | 关于中建二局搅拌站粉煤罐吊装作业存在安全问题的监理通知单 | 2026-01-14 | 2026-02-12 | 搅拌站 | 魏志广 | 搅拌站粉煤罐 | / | / |  | 2026年01月12日，我部监理工程师对中建二局搅拌站粉煤罐吊装作业巡视检查时，发现以下问题:1、粉煤罐通过两台汽车吊起吊卸货和翻身，起吊到一定高度后货车经粉煤罐底下倒车通过(图1);2、粉煤罐在吊装过程中相关作业人员在悬停的粉煤罐底下进行定位销切割、焊接等作业的安全隐患问题(图2、图3)，不符合《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012)第3.0.18条“严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。”的规定(图4)，现场立即叫停纠正。
17 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000052 | 关于中建二局7BGZ廊道危大工程验收存在问题的监理通知单 | 2026-02-04 | 2026-03-10 | 核岛一队 | 周雷 | 7BGZ廊道7W-1段 | / | / |  | 2026年2月3日下午，我部监理工程师在进行7BGZ廊道7W-1段危大工程人孔模板支撑架验收时发现: 1、该危大工程未设置施工信息告知牌，不符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)第十四条“施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志”的规定。 2、盘扣式支撑架斜拉杆组搭方向不符合《廊道顶板支撑架专项施工方案》(C版)第4.3.2.2节“将斜拉杆全部依顺时针或全部逆时针方向组搭”的要求。
18 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000061 | 关于中建二局7BWX施工区安全防护措施被随意拆除的监理通知单 | 2026-03-02 | 2026-04-02 | 核岛一队 | 周雷 | 7BWX施工区域 | / | / |  | 2026年03月02日，我部监理人员对中建二局5号核岛施工区进行巡视时，发现如下问题:7BWX施工区域其中一道安全防护栏杆的安全网被随意拆除形成一个口，且有相关人员借此口子通行(附图)，不符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB55034-2022)第3.2.3条“在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边，楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等沿边应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。”的规定，现场立即制止相关人员通行，同时要求恢复设置安全网。
19 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000068 | 关于中建二局施工现场吊装作业未建立控制区的监理通知单 | 2026-03-27 | 2026-04-23 | BOP队 | 段龙飞 | 5BDA/U应急柴油发电机厂房 | / | / |  | 3月25日，我部监理人员现场巡视时发现:5BDA/U应急柴油发电机厂房上下梯笼通道处吊装施工作业未设置警戒区域，且作业期间工人随意穿行，存在安全风险(附图一)。我部监理人员立即对现场活动进行了叫停，同时对相关施工、监护、指挥、安全管理等人员进行口头教育，并要求设置警戒区域，验证完成后方可继续作业。 上述情况违反了《建筑施工起重吊装安全技术规范》(JGJ-276-2012)3.0.5条:“吊装作业区域四周应设置明显标志，严禁非操作人员入内”及《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB55034-2022)3.4.1条:“吊装作业前应设置安全保护区域及警示标识，吊装作业时应该安排专人监护，防止无关人员进入，严禁任何人在吊物或者起重臂下停留或通行”的要求。
20 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000078 | 关于中建二局、安徽电建汽车起重机第五支腿支设问题的监 理通知单 | 2026-04-10 | 2026-05-09 | 机械队 | 徐官保 | 96区管网 | / | / |  | 中建二局96区管网起重作业时汽车起重机（辽BXX940）第五支腿未离地（图4、图5、图6）
21 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000080 | 关于中建二局临建一区危化品使用问题的监理通知单 | 2026-04-16 | 2026-05-22 | 金属试验室 | 陶晓勇 | 临建一区危化品库 | / | / |  | 2026年04月14日上午，我部监理人员在中建二局临建一区钢结构堆场巡视时，发现以下问题: 1)中建二局钢结构队在用清水冲洗使用Ardrox清洗剂清洗后的5BRX钢衬里截锥体加强节钢板时，含有Ardrox清洗剂成份的废液无防渗漏及回收处理措施，直接随地排放渗入地面及流入一旁排水沟内(附图1)。该清洗剂的危险性说明中明确对水生生物有毒害并有长期持续影响。(附图2) 2)相关安全技术交底中未对该危化品的安全使用方法进行明确。(附图3)监理人员立即暂停现场该项作业活动。 以上问题违反了《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)第十六条“生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行”的要求，以及违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB55034-2022)第4.0.5条“严禁将有毒物质、易燃易爆物品、油类、酸碱类物质向城市排水管或地表水体排放”的要求。
22 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000088 | 关于中建二局安全隐患系统整改问题的监理通知单 | 2026-04-29 | 2026-05-28 | 安监部 | [5 empty] | 现随函发送《关于中建二局安全隐患系统整改问题的监理通知单》，请 在附件中查收，并于2026年05月28日前答复。
23 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000090 | 关于7BGS管网96区2号工作井施工脚手架未按方案搭设的监 理通知单 | 2026-05-07 | 2026-05-23 | BOP队 | 段龙飞 |  |  |  |  | 中广核工程有限公司防城港项目部、中国建筑第二工程局有限公司广西防 城港核电厂5、6号机组核岛土建工程项目部： 请贵部按照我部所发《关于7BGS管网96区2号工作井施工脚手架未按 方案搭设的监理通知单》要求安排整改，具体详见附件。
24 | 监理 | BT5NIHPXSAJLT000083 | 关于中建二局吊装物件捆绑存在安全问题的监理通知单 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 机械队 | 徐官保 | 5-3#塔吊 | / | / |  | 2026年5月11日，我部监理人员对5号核岛施工现场安全巡视检查时，发现5-3#塔吊正在进行钢筋支撑架散件吊装作业，吊链只捆绑散件物料半边，存在单点吊装导致吊物滑落的较大安全问题(附图)，不符合起重吊装作业“十不吊”原则中“吊物捆绑不牢不吊”的规定。我部监理人员立即制止，现场要求整改。
25 | 监理 | BT5NHPXSAJLT000086 | 关于中建二局7BGS工作井悬空作业不符合要求的监理通知单 | 2026-05-21 | 2026.06.20 | BOP队 | 段龙飞 |  |  |  |  | 2026年5月19日，我部监理工程师在现场巡视时发现，中建二局7BGS顶管工作井周围操作平台未完成搭设，工人从上方翻出顶管工作井悬空作业(垂直落差约7m),攀爬钢筋骨架，存在高处坠落风险，我部人员发现后立即制止了该行为。上述情况不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第5.2.5条“悬空作业......不得站在钢筋骨架上或攀登骨架”的规定。 针对以上安全问题，请落实以下整改要求: 1、完成操作平台搭设并验收合格后再进行施工。 2、组织安全作业交底，进行经验反馈，完善有关工作程序规定。 请于2026年6月20日之前回复我部。
26 | 监理 | BT-L-HPXS-G-YYYY-000101 | 关于中建二局混凝土泵车不安全作业的监理通知单 | 2026-06-02 | 2026.06.30 | 搅拌站 | 魏智广 |  |  |  |  | 中广核工程有限公司防城港项目部、中国建筑第二工程局有限公司广西防城 港核电厂 5、6 号机组核岛土建工程项目部： 请贵部按照我部所发《关于中建二局混凝土泵车不安全作业的监理通知 单》要求安排整改，具体详见附件。
27 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000109 | 关于中建二局搅拌站危化品临时存放问题的监理通知单 | 2026-06-12 | 2026.07.11 | 搅拌站 | 魏智广 | 搅拌站 |  |  |  | 现随函发送《关于中建二局搅拌站危化品临时存放问题的监理通知单 》，请在附件中查收，并于2026年07月11日前答复。
28 | 监理 | 083-BT-L-HPXS-G-YYYY-000111 | 关于中建二局、安徽电建安全管理体系存在问题的通知单 | 2026-06-17 | 2026-07-10 | 安监部 | 曹春玲 |  |  |  |  | 现随函发送《关于中建二局、安徽电建安全管理体系存在问题的通知 单》，请在附件中查收，并于2026年07月10日前答复。

## 项目内部处理通报
函件的基本内容 | [10 empty] | 奖惩落实情况 |  | 函件任务跟踪
序号 | 函件类型 | 签发日期 | 函件编号 | 函件名称 | 问题类型 | 责任部门 | 责任分包 | 责任班组 | 责任工长 | 责任安全员 | 处罚/奖励条款 | 落实情况 | 函件任务 | 任务责任部门 | 任务到期时间 | 关闭情况 | 今日时间 | 是否已超期
1 | 处理通报 | 2025-01-03 | CSCES-SD/TZ-1621 | 关于对工程部在预应力车间屋面未交底人员进行作业的处理通报 | 交底 | 工程部 |  | 吴运华装修班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
2 | 处理通报 | 2025-01-12 | CSCES-SD/TZ-0001 | 关于吴运华综合班在不锈钢车间钢柱地脚螺栓未拧紧的处理通报 | 人员行为 | 工程部 |  | 吴运华综合班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
3 | 处理通报 | 2025-01-24 | CSCES-SD/TZ-0002 | 关于对工程部员工酒后进入现场的处理通报 | 酒后作业 | 工程部 |  | 吴再胜综合班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
4 | 处理通报 | 2025-02-11 | CSCES-SD/TZ-0003 | 关于对工程部在搅拌站骨料仓高处作业未使用安全带的处理通报 | 高处作业 | 工程部 |  | 陈爱荣综合班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
5 | 通知 | 2025-02-17 | CSCES-SD/TZ-0004 | 关于项目安全生产领导小组成员调整的通知 | —— | [10 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
6 | 通知 | 2025-02-17 | CSCES-SD/TZ-0005 | 关于项目消防安全领导小组成员调整的通知 | —— | [10 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
7 | 通知 | 2025-02-17 | CSCES-SD/TZ-0006 | 关于项目应急组织机构成员调整的通知 | —— | [10 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
8 | 处理通报 | 2025-02-21 | CSCES-SD/TZ-0007 | 关于对工程部在临建区机修车间高风险作业越点施工的处理通报 | 越点施工 | 工程部 |  | 吴运华装修班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
9 | 处理通报 | 2025-03-07 | CSCES-SD/TZ-0008 | 关于对工程部吴运华班组在临建区早班会未要求进行酒精检测的处理通报 | 早班会 | 工程部 |  | 吴运华装修班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
10 | 通知 | 2025-03-17 | CSCES-SD/TZ-0009 | 关于要求河南永安保安有限公司退场的通知 | —— | 保安队 | [9 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
11 | 通知 | 2025-03-17 | CSCES-SD/TZ-0010 | 关于要求南宁猛龙保安服务有限公司进场的通知 | —— | 保安队 | [9 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
12 | 处理通报 | 2025-04-02 | CSCES-SD/TZ-0011 | 关于对工程部吴运华装修班在不锈钢屋面违规行为的处理通报 | 其他 | 工程部 |  | 吴运华装修班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
13 | 处理通报 | 2025-04-02 | CSCES-SD/TZ-0012 | 关于对工程部临时进场人员在施工现场未穿戴劳保服的处理通报 | 劳动防护用品 | 工程部 | [9 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
14 | 处理通报 | 2025-04-07 | CSCES-SD/TZ-0013 | 关于对工程部在搅拌站无票动火作业的处理通报 | 动火作业 | 工程部 |  | 陈海雄装修班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
15 | 通知 | 2025-04-09 | CSCES-SD/TZ-0014 | 关于公布2025年3月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | —— | 全员 | [9 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
16 | 处理通报 | 2025-04-09 | CSCES-SD/TZ-0015 | 关于对工程部综合组未落实停工令要求的处理通报 | 其他 | 工程部 | [9 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
17 | 处理通报 | 2025-04-12 | CSCES-SD/TZ-0016 | 关于对工程部在搅拌站无票动火作业的处理通报 | 动火作业 | 工程部 | [9 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
18 | 奖励通报 | 2025-04-13 | CSCES-SD/TZ-0017 | 关于公布2025年3月份行为安全之星表彰的通知 |  | 全员 |  | 陈爱荣综合班、吴运华装修班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
19 | 处理通报 | 2025-04-14 | CSCES-SD/TZ-0018 | 关于对工程部在场内非吸烟点吸烟的处理通报 | 违规吸烟 | 水电队 |  | 刘金骜班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
20 | 处理通报 | 2025-04-15 | CSCES-SD/TZ-0019 | 关于对2025年第一季度违章人员的通报 | 其他 | 工程部 | [9 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
21 | 处理通报 | 2025-04-16 | CSCES-SD/TZ-0020 | 关于对工程部作业监火人员未履职的处理通报 | 动火作业 | 核岛一队 |  | 吴运华装修班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
22 | 处理通报 | 2025-04-29 | CSCES-SD/TZ-0021 | 关于对工程部起重吊装无票作业的处理通报 | 起重吊装 | 核岛一队 |  | 吴运华装修班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
23 | 处理通报 | 2025-04-29 | CSCES-SD/TZ-0023 | 关于对工程部高处交叉作业及人员未系挂安全带的处理通报 | 高处作业 | 核岛一队 |  | 吴运华装修班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
24 | 通知 | 2025-04-29 | CSCES-SD/TZ-0024 | 关于公布2025年4月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | —— | —— |  | —— | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
25 | 处理通报 | 2025-05-13 | CSCES-SD/TZ-0025 | 关于对工程部在临建二区违规临电作业的处理通报 | 临时用电 | 工程部 |  | 水电队 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
26 | 处理通报 | 2025-05-13 | CSCES-SD/TZ-0026 | 关于对工程部在临建二区无票作业的处理通报 | 动火作业 | 核岛一队 |  | 樊共辉架工班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
27 | 处理通报 | 2025-05-16 | CSCES-SD/TZ-0027 | 关于对工程部在临建一区无票作业的处理通报 | 动火作业 | 核岛一队 |  | 高春芳机械综合班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
28 | 处理通报 | 2025-05-27 | CSCES-SD/TZ-0028 | 关于对水电队在临建区临时用电管理不到位的处理通报 | 临时用电 | 工程部 |  | 水电队 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
29 | 处理通报 | 2025-05-27 | CSCES-SD/TZ-0029 | 关于对物资部、钢结构队在临建区灭火器管理不到位的处理通报 | 消防管理 | 工程部 |  | 物资部、钢结构队 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
30 | 处理通报 | 2025-05-28 | CSCES-SD/TZ-0030 | 关于对核岛一队在临建二区动土作业违规的处理通报 | 动土作业 | 工程部 |  | 高春芳机械综合班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
31 | 处理通报 | 2025-05-29 | CSCES-SD/TZ-0031 | 关于对综合车间在临建二区违规使用不合格切割片的处理通报 | 施工机具 | 综合车间 |  | 周良友班组 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
32 | 通知 |  | CSCES-SD/TZ-0032 | 关于公布2025年5月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | [11 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
33 | 通知 |  | CSCES-SD/TZ-0033 | 关于2025年5月份施工班组安全绩效考核结果的通知 | [11 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
34 | 处理通报 | 2025-06-11 | CSCES-SD/TZ-0034 | 关于对机械队整改通知单未按时关闭的处理通报 | 其他 | 机械队 |  | 高春芳机械综合班 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
35 | 处理通报 | 2025-06-13 | CSCES-SD/TZ-0035 | 关于生活营地翻新改造施工安全管理不到位的处理通报 | 高处临边、施工机具 | 核岛一队 |  | 上海柏安建设有限公司 | [7 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
36 | 处理通报 | 2025-06-17 | CSCES-SD/TZ-0036 | 关于对防抗台风“蝴蝶”应急响应情况的通报 | 其他 | 工程部、物资部、核岛一队、钢结构队、机械队、 综合车间、搅拌站 | [9 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
37 | 处理通报 | 2025-06-18 | CSCES-SD/TZ-0037 | 关于对施工班组智慧工地系统使用情况的通报 | 其他 | 核岛一队、钢结构队、水电队、搅拌站 | [9 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
38 | 处理通报 | 2025-06-18 | CSCES-SD/TZ-0038 | 关于对机械队员工三级教育培训资料存在问题的处理通报 | 其他 | 机械队 | [9 empty] | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
39 | 处理通报 | 2025-06-30 | CSCES-SD/TZ-0039 | 关于对机械队人员违章的处理通报 | 危险化学品 | 机械队 |  |  |  | 吕育祥 | 2、给予河南巨人起重机集团有限公司项目通报批评，并扣除合同违约金2000元处理（商务部从其7月份工程款扣除）； |  | 1、给予机械队负责人徐官保项目通报批评处理； 3、要求机械队针对上述问题重新对接口单位人员进行班组级入场培训，并对相应问题的安全要求在早班会进行反馈宣贯。（培训记录及反馈记录于7月7日前交至安监部吕育祥处） |  | 2025-07-07 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -370
40 | 处理通报 | 2025-06-30 | CSCES-SD/TZ-0040 | 关于对机械队龙门吊安装越点作业的处理通报 | 越点施工 | 机械队 |  |  |  | 吕育祥 | 1、机械队队长徐官保负领导责任，给予项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其6月份绩效工资中扣除)； 2、机械队工长任建负现场管理责任，给予项目通报批评并罚款100元处理(综合管理部从其6月份绩效工资中扣除)； 3、给予河南巨人起重机集团有限公司项目通报批评，并扣除合同违约金2000元处理（商务部从其6月份工程款扣除）； |  | 4、要求机械队针对上述问题组织机械队全员对《作业活动风险分级管理程序》进行学习宣贯。（学习宣贯记录于7月7日前交至安监部吕育祥处） |  | 2025-07-07 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -370
41 | 处理通报 | 2025-06-30 | CSCES-SD/TZ-0041 | 关于对综合车间危废管理不到位的处理通报 | 危险化学品 | 综合车间 |  |  |  | 吕育祥 | 1、综合车间责任人韦伴锋负管理责任，给予项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其6月份绩效工资中扣除)； 2、安监部区域安全员吕育祥负安全监督责任，给予项目通报批评并罚款100元处理(综合管理部从其6月份绩效工资中扣除)处理； |  | 3、要求综合车间组织全员宣贯“危险化学品危险废物禁止随意清倒”并制定后续管控措施。（宣贯记录于7月7日前交至安监部吕育祥处） |  | 2025-07-07 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -370
42 | 处理通报 | 2025-07-03 | CSCES-SD/TZ-0042 | 关于对机械队B类作业管理不到位的处理通报 | 安全技术交底 | 机械队 |  |  |  | 吕育祥 | 1、给予机械队主管工长任健，项目通报批评并罚款100元处理(综合管理部从其7月份绩效工资中扣除)； |  | 2、要求机械队针对以上问题，进行内部反馈学习，并于7月10日前将反馈学习记录提交至安监部吕育祥处。 |  | 2025-07-10 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -367
43 | 处理通报 | 2025-07-02 | CSCES-SD/TZ-0043 | 关于生活营地翻新改造施工安全管理不到位的处理通报 | 危险化学品 | 核岛一队 |  | 上海柏安建设有限公司 |  | 果机吃沙 | 2、给予上海柏安建设有限公司项目通报批评，并罚款5000元处理(商务部从其7月份工程款扣除)； |  | 1、给予核岛一队生活营地翻新负责人周雷项目通报批评；3、要求核岛一队组织上海柏安建设有限公司全员宣贯落实以上问题逐一反馈（宣贯记录于7月7日前交至安监部果机吃沙处） |  | 2025-07-07 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -370
44 | 处理通报 | 2025-07-03 | CSCES-SD/TZ-0044 | 关于水电队在非集中充电点违规充电的处理通报 | 临时用电 | 水电队 |  |  |  | 果机吃沙 | 2、给予水电队工长黄治朝项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； |  | 1、给予水电队队长齐张燕项目通报批评； 3、要求水电队组织全员宣贯“非集中充电点”严禁充电的安全管理规定（宣贯记录于7月7日前交至安监部果机吃沙处） |  | 2025-07-07 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -370
45 | 通知 | 2025-07-03 | CSCES-SD/TZ-0045 | 关于对2025年第二季度行为安全之星的表彰通报 | [11 empty] | 已关闭 | 2026-07-12 | -46215
46 | 通知 | 2025-07-03 | CSCES-SD/TZ-0046 | 关于公布2025年6月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | [11 empty] | 已关闭 | 2026-07-12 | -46215
47 | 处理通报 | 2025-07-03 | CSCES-SD/TZ-0047 | 关于对2025年第二季度人员违章的通报 | [6 empty] | 请项目综合管理部、商务部按规定予以扣除2025年第二季度57名违章人员（7人重复违章）参加违章培训期间的工资收入。 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026-07-12 | -46215
48 | 通知 | 2025-07-04 | CSCES-SD/TZ-0048 | 关于2025年6月份分包单位施工班组安全绩效考核结果的通知 | [11 empty] | 已关闭 | 2026-07-12 | -46215
49 | 处理通报 | 2025-07-04 | CSCES-SD/TZ-0049 | 关于对核岛一队未按程序开展危大工程验收的处理通报 | 安全验收 | 核岛一队 |  |  |  | 何韵琦 | 1、给予核岛一队负责人周雷项目通报批评处理，并罚款100元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； |  | 2、给予核岛一队技术负责人钱学龙项目通报批评处理； 3、要求核岛一队负责人组织全员对《危大工程管理规定》反馈学习（学习记录于7月18日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-18 | 已关闭 | 2026-07-12 | -359
50 | 处理通报 | 2025-07-11 | CSCES-SD/TZ-0050 | 关于对机械队龙门吊安装作业管理不到位的处理通报 | 不按方案施工 | 机械队 |  |  |  | 何韵琦 | 2、机械队工长任建负现场管理责任，给予项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； 3、安监部龙门吊安装安全监督安全员葛役敏负监督责任，给予项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； 5、给予河南巨人起重机集团有限公司项目通报批评，并扣除合同违约金2000元处理（商务部从其7月份工程款扣除）； |  | 1、给予机械队负责人徐官保负领导责任，给予项目通报批评处理； 4、给予河南巨人起重机集团有限公司龙门吊安装施工班组负责人毛建朝项目通报批评，并违章培训一天处理处理； 6、要求机械队重新组织龙门吊安装施工方案交底，并宣贯严格按程序方案施工（交底宣贯记录于7月18日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-18 | 已关闭 | 2026-07-12 | -359
51 | 处理通报 | 2025-07-08 | CSCES-SD/TZ-0051 | 关于对机械队在钢结构车间受限空间违规作业的处理通报 | 受限空间作业 | 机械队 |  |  |  | 何韵琦 | 2、机械队工长邱成友负现场管理责任，给予项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； 4、给予茂名建筑集团第三有限公司项目通报批评，并罚款2000元处理（商务部从其7月份工程款中扣除）； |  | 1、机械队负责人徐官保负领导责任，给予项目通报批评处理； 3、茂名建筑集团第三有限公司高春芳综合班作业负责人夏永荣未落实受限空间作业要求，取消作业负责人资格授权及受限空间作业资格授权，并给予项目通报批评，违章培训2天处理； 5、要求机械队完善受限空间作业安全措施，并组织全体人员重新学习《受限空间安全管理程序》（学习记录于7月15日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-15 | 已关闭 | 2026-07-12 | -362
52 | 处理通报 | 2025-07-14 | CSCES-SD/TZ-0052 | 关于搅拌站在2号线电机端接作业安全管理不到位的处理通报 | 临时用电 | 搅拌站 |  | 搅拌站陈爱荣综合班（属徐州宏奕工程机械有限公司） |  | 果机吃沙 | 2、给予搅拌站陈爱荣综合班（属徐州宏奕工程机械有限公司）项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其7月份工程款中扣除）； |  | 1、给予搅拌站站长魏智广项目通报批评处理； 3、给予搅拌站陈爱荣综合班电工刘建杰项目通报批，暂停入场授权1周，违章培训3天处理； 4、要求搅拌站组织全员宣贯“电缆端接作业”上游配电箱隔离挂牌上锁、设置监护人、办理《低压电气工作票》（宣贯记录于7月18日前交至安监部果机吃沙处）； |  | 2025-07-18 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -359
53 | 处理通报 | 2025-07-14 | CSCES-SD/TZ-0053 | 关于生活营地翻新改造高处作业无坠落防护措施的处理通报 | 高处作业 | 核岛一队 |  | 上海柏安建设有限公司 |  | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队生活营地翻新改造主管工长胡成林项目通报批评并罚款100元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； 2、给予上海柏安建设有限公司项目项目通报批评，并罚款2000元处理（商务部从其7月份工程款中扣除）； |  | 3、要求核岛一队组织上海柏安建设有限公司全员宣贯“禁止高处作业无坠落防护措施，禁止使用高空作业当人员通道、物料运输”落实同作息管理规定（宣贯记录于7月17日前交至安监部果机吃沙处）； |  | 2025-07-17 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -360
54 | 处理通报 | 2025-07-15 | CSCES-SD/TZ-0054 | 关于核岛一队在BGZ廊道二级安全技术交底记录违规填写的处理通报 | 安全技术交底 | 核岛一队 |  | 核岛一队柏世尧综合班（属四川金泰荣和建筑劳务有限公司） |  | 果机吃沙 | 2、给予核岛一队工长欧育顺项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； 3、给予核岛一队柏世尧综合班（属四川金泰荣和建筑劳务有限公司）项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其7月份工程款中扣除）； |  | 1、给予核岛一队队长周雷项目通报批评处理； 4、给予核岛一队班组长柏世尧项目通报批评，违章培训1天处理； 5、要求核岛一队针对上述问题组织全员反馈、宣贯，柏世尧综合班全员抄写学习“两个零容忍，六大禁令”三遍（宣贯记录于7月20日前交至安监部果机吃沙处）。 |  | 2025-07-20 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -357
55 | 处理通报 | 2025-07-16 | CSCES-SD/TZ-0055 | 关于对机械队龙门吊调试开关箱未上锁的处理通报 | 临时用电 | 机械队 |  | 河南巨人起重机集团有限公司 |  | 吕育祥 | 2、给予机械队现场管理工长任建项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； 4、给予河南巨人起重机集团有限公司项目通报批评，并扣除合同违约金2000元处理（商务部从其7月份工程款扣除）； |  | 1、给予机械队负责人徐官保项目通报批评处理； 3、给予河南巨人起重机集团有限公司龙门吊安装施工班组电工高爵项目通报批评，并清退出场处理；（退场流程于7月18日前交至安监部何韵琦处） 6、要求机械队组织全员反馈“龙门吊调试作业，开关箱必须上锁管理”。（宣贯记录于7月18日前交至安监部何韵琦处） |  | 2025-07-18 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -359
56 | 处理通报 | 2025-07-16 | CSCES-SD/TZ-0056 | 关于对工程部在临建二区违规吊装的处理通报 | 起重吊装 | 工程部 |  | 高春芳综合班、田小刚班李燕飞 |  | 吕育祥 | 3、给予茂名建筑集团第三有限公司项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其7月份工程款中扣除）； 5、给予四川德鑫隆建筑劳务有限公司项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其7月份工程款中扣除）； |  | 1、给予工程部现场工长潘杨项目通报批评处理； 2、给予茂名建筑集团第三有限公司高春芳综合班作业负责人夏永荣项目通报批评，违章培训1天处理； 4、给予四川德鑫隆建筑劳务有限公司田小刚班李燕飞项目通报批评，违章培训一天处理； 6、要求工程部组织全员宣贯“起重吊装十不吊，吊物绑扎不劳不吊”。（宣贯记录于7月23日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-23 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -354
57 | 处理通报 | 2025-07-17 | CSCES-SD/TZ-0057 | 关于对工程部及钢结构队危化品管理不到位的处理通报 | 危化品管理 | 工程部、钢结构队 |  | 周小红油漆班 |  | 魏成志 | 1、给予钢结构队负责人李波项目通报批评处理，并罚款100元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； 2、给予工程部工长潘杨项目通报批评处理，并罚款100元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； 4、给予茂名建筑集团第三有限公司项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其7月份工程款中扣除）； |  | 3、给予茂名建筑集团第三有限公司周小红油漆班周小红项目通报批评，违章培训1天处理； 5、要求钢结构队及工程部组织全员宣贯“危化品临时存放必须办理《危险化学品临时贮存许可证》，危废品必须当天打包入库贮存”。（宣贯记录于7月23日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-23 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -354
58 | 处理通报 | 2025-07-17 | CSCES-SD/TZ-0058 | 关于对钢结构队安装作业管理不到位的处理通报 | 起重吊装 | 钢结构队 |  | 吴运华装修班 |  | 魏成志 | 1、给予钢结构队现场负责人范永宾项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； 2、给予安监部该区域安全员葛役敏项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； 4、给予茂名建筑集团第三有限公司扣除合同违约金2000元处理（商务部从其7月份工程款扣除）； |  | 3、给予茂名建筑集团第三有限公司安装施工班组现场负责人吴运华项目通报批评，并参加违章培训一天处理； 5、要求钢结构队重新组织该部位施工作业前安全技术交底，并进行内部警示反馈（交底及反馈记录于7月20日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-20 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -357
59 | 处理通报 | 2025-07-21 | CSCES-SD/TZ-0059 | 关于生活营地翻新改造高处作业无坠落防护措施的处理通报 | 高处作业 | 核岛一队 |  | 上海柏安建设有限公司 |  | 果机吃沙 | 2、给予上海柏安建设有限公司项目项目通报批评，并罚款2000元处理（商务部从其7月份工程款中扣除）； |  | 1、给予核岛一队生活营地翻新改造主管工长胡成林项目通报批评处理； 3、要求核岛一队组织上海柏安建设有限公司全员宣贯“禁止高处作业无坠落防护措施，高处作业必须建立控制区，佩戴安全帽需正确系挂帽带”（宣贯记录于7月25日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-25 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -352
60 | 处理通报 | 2025-07-23 | CSCES-SD/TZ-0060 | 关于对综合车间班组未按要求开展早班会的处理通报 | 班组建设 | 综合车间 |  | 周良友班组 |  | 吕育祥 | 3.给予四川元丰盈建筑工程有限公司项目通报批评，并罚款500元处理（商务部从其7月份工程款中扣除）； |  | 1.给予综合车间负责人项目通报批评处理； 2.给予四川元丰盈建筑工程有限公司周良友班组班长周良友、副班长石成玉项目通报批评，并违章培训1天处理； 要求综合车全员宣贯“开展早班会主持人必须使用扩音器”（宣贯记录于7月23日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-23 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | -354
61 | 处理通报 | 2025-07-24 | CSCES-SD/TZ-0061 | 关于搅拌站1号制冰机维修电缆越点施工的处理通报 | 越点施工 | 搅拌站 |  | 陈爱荣综合班 |  | 谢博鑫 | 1、给予作业负责人陈爱荣项目通报批评，并罚款200元处理（请综合管理部部从其7月份绩效工资中扣除）； |  | 2、要求搅拌站组织全员宣贯“A/B类作业H点必须经过审批，严禁越点施工”（宣贯记录于7月31日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-31 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
62 | 处理通报 | 2025-07-27 | CSCES-SD/TZ-0062 | 关于对机械队喷砂机维修作业越点施工的处理通报 | 越点施工 | 机械队 |  | 机械队 |  | 魏成志 | 1、给予机械队现场负责人冉术林项目通报批评，并罚款200元处理（机械队从其7月份绩效工资中扣除）； |  | 要求机械队开展全员警示反馈，重新组织全体管理人员及作业负责人对智慧工地A/B级风险作业申请及签点流程进行培训学习（培训及宣贯记录于7月31日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-31 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
63 | 处理通报 | 2025-07-27 | CSCES-SD/TZ-0063 | 关于对四川元丰盈建筑工程有限公司高处作业人员未使用安全带的处理通报 | 高处作业 | 综合车间 |  | 周良友综合班 |  | 吕育祥 | 3、给予四川元丰盈建筑工程有限公司项目通报批评，并罚款2000元处理（请商务部从其7月工程款中扣除）； |  | 1、给予四川元丰盈建筑工程有限公司周良友综合班杨永昌项目通报批评，并清退出场处理（退场流程于7月30日前提交到安监部何韵琦处）； 2、给予四川元丰盈建筑工程有限公司周良友综合班现场作业负责人陈宇勇项目通报批评，并违章培训3天处理； 4、要求四川元丰盈建筑工程有限公司组织人员早班会宣贯“高处作业必须使用安全带，作业条件不具备禁止开展作业”（宣贯记录于7月31日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-07-31 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
64 | 处理通报 | 2025-08-01 | CSCES-SD/TZ-0064 | 关于BGZ廊道7X-3段作业人员临边未系挂安全带的处理通报 | 高处作业 | 核岛一队 |  | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 林富孝钢筋班钢筋 |  | 谢博鑫 | 3、给予核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司林富孝钢筋班项目通报批评并罚款1000元处理（综合管理部从其7月份绩效工资中扣除）； |  | 1、给予核岛一队工长欧育顺项目通报批评处理； 2、给予林富孝钢筋班违章人员邬学文（工号：C334923）违章培训一天处理； 4、要求核岛一队林富孝钢筋班组织全员宣贯高处临边作业管理要求（宣贯记录于8月7日前交至安监部谢博鑫处）。 |  | 2025-08-07 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
65 | 处理通报 | 2025-08-17 | CSCES-SD/TZ-0065 | 关于对核岛一队在BGZ廊道使用不符合要求防火布问题的处理通报 | 消防及动火作业 | 核岛一队 |  | 核岛一队林富孝钢筋班 （四川金泰荣和建筑劳务有限公司） |  | 果机吃沙 | 2、给予核岛一队区域负责人欧育顺项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从8月份绩效工资中扣除）； 4、给予核岛一队林富孝钢筋班（四川金泰荣和建筑劳务有限公司）项目通报批评并罚款1000元处理（商务部部从其8月份工程款中扣除）； |  | 1、给予核岛一队队长周雷项目通报批评处理； 3、给予林富孝钢筋班动火人：聂彦军（工号：C146822）、监火人：钟冬梅（工号：C141299）违章培训一天处理； 4、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈，对动火作业相关要求及分包安全物资管理制度开展培训学习（宣贯记录于8月20日前交至安监部谢博鑫处）。 |  | 2025-08-20 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
66 | 通知 |  | CSCES-SD/TZ-0066 | 关于公布2025年7月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / | 已关闭 | 2026-07-12
67 | 通知 | 2025-08-03 | CSCES-SD/TZ-0067 | 关于2025年7月份分包单位施工班组安全绩效考核结果的通知 | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / | 已关闭 | 2026-07-12
68 | 通知 | 2025-08-13 | CSCES-SD/TZ-0068 | 关于成立项目安全生产领导小组的通知 | / | / |  | / | / | / | / |  | / |  | / | 已关闭 | 2026-07-12
69 | 通知 | 2025-08-13 | CSCES-SD/TZ-0069 | 关于成立项目消防安全领导小组的通知 | / | / |  | / | / | / | / |  | 一、应急指挥中心 应急总指挥：曲殿英 应急第一副总指挥：梁冬杰 应急第二副总指挥：汪宇雄 应急第三副总指挥：赵强强 应急指挥助理：刘源、程荣新、吴坤鹏、周雷、颜灵平、王晓光、时海峰、郑德韬、孙诗忠、徐官保、韦伴锋、魏智广、段龙飞 应急指挥中心下设应急工作小组，包含后勤保障组、安全警戒组、抢险救援组、现场应急处置小组。 （1）后勤保障组： 组长：程荣新 副组长：王晓光、张子奇、李默 组员：综合管理部、物资部员工 （2）安全警戒组： 组长：赵强强 副组长：龚天顺、果机吃沙 组员：安全员 （3）抢险救援组： 组长：吴坤鹏 副组长;周雷、颜灵平、段龙飞 组员：工程部、施工队、车间、站、室的责任工程师 |  | / | 已关闭 | 2026-07-12
70 | 通知 | 2025-08-13 | CSCES-SD/TZ-0070 | 关于成立项目应急组织机构的通知 | / | / |  | / | / | / | / |  |  |  | / | 已关闭 | 2026-07-12
71 | 处理通报 | 2025-08-14 | CSCES-SD/TZ-0071 | 关于对水电队在搅拌站接线作业安全管理不到位的处理 通报 | 临时用电 | 水电队 |  | 河南核源建筑工程有限公司吴再胜综合班 |  | 果机吃沙 | 2、给予水电队工长黄治朝项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部部从其8月份绩效工资中扣除）； 3、给予河南核源建筑工程有限公司吴再胜综合班（河南核源建筑工程有限公司）项目通报批评，并罚款1000元处理（请商务部从其8月份工程款扣除）； |  | 1、给予水电队队长齐张燕项目通报批评； 4、给予水电队作业人员于奇取消入场授权，暂停入场证授权（安监部何韵琦于8月15日前暂停入场证授权），重新开展三级安全教育培训处理； 5、要求水电队针对上述问题组织全员开展反馈，电气作业按要求落实断电、验电、挂牌、上锁、并设置监护人员的要求（宣贯记录于8月10日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-08-10 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
72 | 处理通报 | 2025-08-15 | CSCES-SD/TZ-0072 | 关于对钢结构队在钢结构车间未落实动火作业先决条件检查的处理通报 | 消防及动火作业 | 钢结构队 |  | 任炫烨班 |  | 龚天顺 | 2.给予钢结构队车间负责人甘昌锦项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其8月份绩效工资中扣除）； 3.给予钢结构队任炫烨班班长任炫烨项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其8月份绩效工资中扣除）； |  | 1.给予钢结构队负责人李波项目通报批评处理； 4.给予钢结构队任炫烨班焊工胡顺行项目通报批评，并违章培训3天处理； 5.要求钢结构队组织全员对《动火作业管理程序》进行培训宣贯（宣贯记录于8月20日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-08-20 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
73 | 处理通报 | 2025-08-17 | CSCES-SD/TZ-0073 | 关于对广西三卓建筑劳务有限公司在钢结构车间违规吊装的处理通报 | 违规吊装 | 钢结构队 |  | 杨霜霜班 |  | 龚天顺 | 3、给予广西三卓建筑劳务有限公司项目通报批评，并罚款2000元处理（商务部从其8月份工程款中扣除）； |  | 1、给予广西三卓建筑劳务有限公司杨霜霜班班长杨霜霜项目通报批评，并违章培训1天处理； 2、给予广西三卓建筑劳务有限公司杨霜霜班起重指挥廖龙巨项目通报批评，并取消起重指挥授权及违章培训1天处理； 4、要求广西三卓建筑劳务有限公司组织全员宣贯“起重吊装十不吊，吊物绑扎不牢不吊”。（宣贯记录于8月23日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-08-23 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
74 | 处理通报 | 2025-08-26 | CSCES-SD/TZ-0074 | 关于对钢结构队管理人员在集装箱内流动吸烟的处理通报 | 消防及动火作业 | 钢结构队 |  | / |  | 龚天顺 | 2.给予钢结构队QC彭海平、李翰宇项目通报批评，并各罚款200元（综合管理部其8月份绩效工资中扣除）； |  | 1.钢结构队负责人李波负直接管理责任，给予项目通报批评处理； 3.要求钢结构队队长针对上述问题对责任人进行约谈（钢结构队于8月31日将约谈记录反馈到安监部魏成志处）； 4.要求钢结构队全员宣贯“除固定吸烟点，全场禁止吸烟”的规定。（宣贯记录于8月29日前交至安监部魏成志处） |  | 2025-08-29 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
75 | 处理通报 | 2025-08-27 | CSCES-SD/TZ-0075 | 关于综合车间在非集中充电点违规充电的处理通报 | 临时用电 | 综合车间 |  | 四川元丰盈建筑工程有限公司周良友综合班 |  | 龚天顺 | 1、给予综合车间负责人韦伴锋项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其8月份绩效工资中扣除）； 2、给予安监部安全员吕育祥项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从其8月份绩效工资中扣除）； 3、给予四川元丰盈建筑工程有限公司项目通报批评，并罚款3000元处理（商务部从其8月份工程款中扣除）； 。 |  | 4、要求综合车间组织全员宣贯“非集中充电点”严禁充电的安全管理规定（宣贯记录于9月5日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-09-05 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
76 | 处理通报 | 2025-08-29 | CSCES-SD/TZ-0076 | 关于对钢结构队集装箱安全管理不到位的处理通报 | 消防及动火作业 | 钢结构队 |  | 茂名建筑集团第三有限公司吴运华班组 |  | 龚天顺 | 1.给予钢结构队工长于世豪项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其8月份绩效工资中扣除）； 2.给予安监部安全员魏成志项目通报批评，并罚款100元（综合管理部其8月份绩效工资中扣除）； 3、给予茂名建筑集团第三有限公司项目通报批评，并罚款3000元处理（商务部从其8月份工程款中扣除）； |  | 4.要求钢结构队全员宣贯“除固定吸烟点，全场禁止吸烟”、“非集中充电点，严禁充电”的规定。（宣贯记录于9月5日前交至安监部魏成志处） |  | 2025-09-05 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
77 | 处理通报 | 2025-08-29 | CSCES-SD/TZ-0077 | 关于对工程部在预应力车间违规吊装的处理通报 | 违规吊装 | 工程部、水电队 |  | 吴再胜综合班 |  | 龚天顺 | 1、给予工程部颜灵平项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其8月份绩效工资中扣除）； |  | 2、给予吴再胜综合班作业人员刘忠才项目通报批评，违章培训1天处理； 3、要求工程部组织全员宣贯“禁止无授权作业：人员没有得到相应授权或许可的情况下上岗作业或执行后续操作”。（宣贯记录于9月7日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-09-07 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12 | 308
78 | 通知 |  | CSCES-SD/TZ-0078 | 0078关于公布2025年8月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | [11 empty] | 已关闭 | 2026-07-12
79 | 处理通报 | 2025-09-07 | CSCES-SD/TZ-0079 | 0079关于对核岛一队在搅拌站动土作业未执行动土作业管控要求的处理通报 | 动土作业 | 核岛一队 |  | 茂名建筑集团第三有限公司杨元帅综合班组 |  | 果机吃沙 | 2、核岛一队工长谭咏杰项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其9月份绩效工资中扣除）； 4、给予核岛一队茂名建筑集团第三有限公司杨元帅综合班项目通报批评并罚款1000元处理（商务部从其9月份工程款中扣除）； |  | 1、给予核岛一队责任队长张源项目通报批评处理。 3、给予核岛一队茂名建筑集团第三有限公司班组长杨元帅、作业人员韩开家、蔡银仁项目通报批评，并各违章培训1天处理； 5、要求核岛一队针对动土作业开展反思及反馈会，分析原因制定后续改进措施（宣贯记录于9月15日前交至安监部葛役敏处）。 |  | 2025-09-15 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
80 | 处理通报 | 2025-09-07 | CSCES-SD/TZ-0080 | 0080关于核岛一队在BGZ廊道7W-4段使用未验收脚手架的处理通报 | 脚手架 | 核岛一队 |  | 四川博瑞恒升建设工程有限公司李刚木工班 |  | 龚天顺 | 1、给予核岛一队队长欧育顺项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从9月份绩效工资中扣除）； 2、给予四川博瑞恒升建设工程有限公司李刚木工班项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其9月份工程款中扣除）； |  | 3、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈，禁止使用未经验收/验收不合格的脚手架及作业平台，脚手架必须经验收合格挂牌方可投入使用（宣贯记录于9月14日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2025-09-14 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
81 | 通知 |  | CSCES-SD/TZ-0081 | 0081关于2025年8月份施工班组安全绩效考核结果的通知 | [11 empty] | 已关闭 | 2026-07-12
82 | 处理通报 | 2025-09-09 | CSCES-SD/TZ-0082 | 0082关于搅拌站渣土违规外运的处理通报 | 违规外运 | 核岛一队 |  | 核岛一队茂名建筑集团第三有限公司高春芳机械综合班 |  | 果机吃沙 | 3、给予核岛一队茂名建筑集团第三有限公司高春芳机械综合班驾驶员：杨金刚、工号：C133794项目通报批评，“一棒出局”拉出黑名单处理（2025年9月15日前办理退场）； 4、给予核岛一队茂名建筑集团第三有限公司高春芳机械综合班项目通报批评，并罚款10000元处理（商务部从其9月份工程款中扣除）； |  | 1、给与工程部环境管理负责人曾小勇项目通报批评处理； 2、给予安监部责任安全员桂杨给予目通报批评处理； 3、给予核岛一队茂名建筑集团第三有限公司高春芳机械综合班驾驶员：杨金刚、工号：C133794项目通报批评，“一棒出局”拉出黑名单处理（2025年9月15日前办理退场）； 5、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈，禁止未办理建筑垃圾运输许可证外运渣土，严格落实“两个零容忍”的要求（宣贯记录于9月17日前交至安监部谢博鑫处）。 |  | 2025-09-17 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
83 | 处理通报 | 2025-09-10 | CSCES-SD/TZ-0083 | 0083关于对核岛一队在5V-1段违规拆模作业的处理通报 | 违规拆模 | 核岛一队 |  | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班 |  | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队工长黄龙骄项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从9月份绩效工资中扣除）； 2、给予柏世尧综合班作业负责人：曹仁（施工证号：C342150）、作业人员：代进中（施工证号：C330047）项目通报批评，并各违章培训一天处理； 3、给予柏世尧综合班项目通报批评，并罚款2000元处理（商务部部从其9月份工程款中扣除）； |  | 2、给予柏世尧综合班作业负责人：曹仁（施工证号：C342150）、作业人员：代进中（施工证号：C330047）项目通报批评，并各违章培训一天处理； 4、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈，高处作业安全管理要求及作业先决条件落实，宣贯记录于9月14日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2025-09-14 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
84 | 处理通报 | 2025-09-16 | CSCES-SD/TZ-0084 | 0084关于对核岛一队在7W-3段基坑支模作业上下无安全通道的处理通报 | 安全通道 | 核岛一队 |  | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班 |  | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队工长黄龙娇项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从9月份绩效工资中扣除）； 2、给予四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班罚款1000元处理（商务部从其9月份工程款中扣除）； |  | 3、给予柏世尧综合班工作负责人：谭勇军（施工证号：C318353）项目通报批评，并违章培训一天处理； 4、要求核岛一队针对上述问题组织四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班全员开展反馈，无通道不作业的要求。（宣贯记录于9月21日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2025-09-21 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
85 | 通知 | 2025-10-10 | CSCES-SD/TZ-0085 | 0085关于2025年9月份分包单位施工班组安全绩效考核结果的通知 | [11 empty] | 已关闭 | 2026-07-12
86 | 通知 | 2025-10-10 | CSCES-SD/TZ-0086 | 0086关于公布2025年9月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | [11 empty] | 已关闭 | 2026-07-12
87 | 处理通报 | 2025-10-10 | CSCES-SD/TZ-0087 | 0087关于对核岛一队在BGZ廊道7U-8段交叉作业的处理通报 | 交叉作业 | 核岛一队 |  | 四川金泰荣和有限公司樊共辉架工班 、嘉兴坤汇建建筑安装工程有限公司张强木工班 |  | 果机吃沙 | 1、核岛一队区域队长欧育顺负主要责任，给予项目通报批评处理（综合管理部从10月份绩效工资中扣除）； 2、核岛一队木工工长黄龙骄、架工工长张富负直接管理责任，给予项目通报批评，并各罚款100元处理（综合管理部从10月份绩效工资中扣除）； 3、核岛一队樊共辉架工班（四川金泰荣和建筑劳务有限公司）与张强木工班（嘉兴坤汇建筑安装工程有限公司），负作业执行责任，给与项目通报批评，并各罚款1000元处理（商务部从其10月份工程款中扣除）； |  | 4、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展专项反馈，严格落实作业控制区专人监护，无关人员禁止入内的管理要求，禁止交叉作业。（宣贯记录于10月15日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2025-10-15 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
88 | 处理通报 | 2025-10-10 | CSCES-SD/TZ-0088 | 0088关于对广西防城港顺圆广告传媒有限公司无证从事电缆端接作业的处理通报 | 无证作业 | 广西防城港顺圆广告传媒有限公司 |  | 潘召阳广告公司 |  | 果机吃沙 | 1、给予安监部副经理果机吃沙项目通报批评处理（综合管理部从9月份绩效工资中扣除）； 2、给予安监部陈柱旭区域负责人项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从9月份绩效工资中扣除）； 3、给予广西防城港顺圆广告传媒有限公司端接作业人员叶发（工号：C300049）违章培训7天处理； 4、给予广西防城港顺圆广告传媒有限公司项目通报批评并罚款1000元处理（商务部部从其9月份工程款中扣除）； |  | 3、给予广西防城港顺圆广告传媒有限公司端接作业人员叶发（工号：C300049）违章培训7天处理； 5、要求安监部针对上述问题组织全员开展反馈，对动火作业相关要求及分包安全物资管理制度开展培训学习（宣贯记录于10月15日前交至安监部谢博鑫处）。 |  | 2025-10-15 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
89 | 处理通报 | 2025-10-09 | CSCES-SD/TZ-0089 | 0089关于对核岛一队在BGZ廊道7X-1段违规作业的处理通报 | 违规作业 | 核岛一队 |  | 四川金泰荣和有限公司柏世尧综合班 |  | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队工长黄龙娇项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从10月份绩效工资中扣除）； 2、给予核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班作业负责人罗长文项目通报批评，违章培训2天处理； 3、给予四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班罚款2000元处理（商务部从其10月份工程款中扣除）； |  | 2、给予核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班作业负责人罗长文项目通报批评，违章培训2天处理； 4、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展专项反馈，落实作业先决条件检查，出现交叉作业时落实上方保护下方的原则，禁止交叉作业，作业面形成临边及时进行防护（宣贯记录于10月15日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2025-10-15 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
90 | 处理通报 | 2025-10-11 | CSCES-SD/TZ-0090 | 0090关于对核岛一队在BGZ廊道7U-8段工器具管理不到位的处理通报 | 工器具管理不到位 | 核岛一队 |  | 嘉兴坤汇建建筑安装工程有限公司张强木工班 |  | 果机吃沙 | 1、给予嘉兴珅汇建筑安装有限公司张强木工班项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其9月份工程款扣除）； |  | 2、要求核岛一队针对上述问题组织嘉兴珅汇建筑安装有限公司全员反馈，严格落实使用切割片转速不得低于80m/s的要求，所有自购设备、器材、工具等物资进场后应经相关部门验收合格后，方可投入使用。（宣贯记录于10月20日前交至安监部谢博鑫处）。 |  | 2025-10-20 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
91 | 处理通报 | 2025-10-15 | CSCES-SD/TZ-0091 | 0091关于对核岛一队在集装箱内流动吸烟的处理通报 | 违规吸烟 | 核岛一队 |  | 嘉兴坤汇建建筑安装工程有限公司张强木工班 |  | 果机吃沙 | 3、给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司给予2000元罚款处理（商务部从其10月份绩效工资中扣除）； |  | 1、给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司驻场代表牟静项目通报批评处理； 2、给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司违规吸烟人员（姓名：于春洋 工号：C39420）“一棒出局”； 4、要求核岛一队全员宣贯“除固定吸烟点，全场禁止吸烟”的规定。（宣贯记录于10月19日前交至安监部陈柱旭处） |  | 2025-10-19 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
92 | 处理通报 | 2025-10-15 | CSCES-SD/TZ-0092 | 0092关于对近期车辆交通违章问题的处理通报（需重新发） | 车辆违章 | 核岛一队、物资部、机械队 |  | 物资部、机械队王增军班、钢结构队广西三卓建筑劳务有限公司、核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司 |  | 果机吃沙 | 1、给予物质部、机械队车辆驾驶员陈宪东、王增军项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其10月份绩效工资中扣除）； 2、给予广西三卓建筑劳务有限公司、四川金泰荣和建筑劳务有限公司项目通报批评，并各罚款1000元处理（商务部从10月份工程款中扣除）； |  | 3、要求物资部、机械队、核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈，并宣贯《防城港项目交通安全管理细则》A版（宣贯记录于10月24日前交至安监部葛役敏处）。 |  | 2025-10-24 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
93 | 处理通报 | 2025-10-24 | CSCES-SD/TZ-0093 | 关于对钢结构队、金属实验室、综合管理部、搅拌站消防重点部位管理不到位处理通报 | 消防管理 | 钢结构队、金属实验室、综合管理部、搅拌站 |  | / |  | 魏成志 | 1、搅拌站站长魏智广负管理责任，给予项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其10月份绩效工资中扣除) 2、金属试验室执行主任冯朝丁负管理责任，给予项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其10月份绩效工资中扣除)； 3、钢结构队工长于世豪负管理责任，给予项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其10月份绩效工资中扣除)； 4、综合管理部管理员刘茜茜负管理责任，给予项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其10月份绩效工资中扣除)； 5、安监部区域安全监督人员魏成志负监督责任，给予项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其10月份绩效工资中扣除)； |  | 6、要求钢结构队、金属实验室、综合管理部、搅拌站组织相关人员进行消防安全和危险化学品安全管理知识培训反馈。（宣贯记录于10月31日前交至安监部魏成志处） |  | 2025-10-31 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
94 | 处理通报 | 2025-10-29 | CSCES-SD/TZ-0094 | 关于对核岛一队在BGZ廊道临边未系挂安全带的通报处理 | 未系安全带 | 核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 |  | 张强木工班 |  | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队区域责任工长黄龙骄项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从10月份绩效工资扣除）； 3、给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司张强木工班项目通报批评，并罚款5000元的处理（商务部从其10月份工程款中扣除）； |  | 2、给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司张强木工班违章人员陈川（工号：C385727）“一棒出局”处理； 4、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈宣贯，高处临边作业必须系挂安全带，且安全带挂点牢固可靠（宣贯结果于11月5日交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2025-11-05 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
95 | 处理通报 | 2025-11-05 | CSCES-SD/TZ-0095 | 关于对核岛一队、钢结构队班组长未按时参加能力提升培训的处理通报 | 其他 | 核岛一队、钢结构队 |  | 核岛一队四川博瑞恒升建设工程有限公司（李刚木工班、李翔木工班）、四川金泰荣和建筑劳务有限公司（李贤军混凝土班、余应康混凝土班）、嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（谢红均钢筋班），钢结构队茂名建筑集团第三有限公司（吴运华装修班人员签完字离场，现场点名无人应答）、深圳市帕玛泰克斯涂料有限公司（郑创国油漆班） |  | 刘友三 | 1、四川博瑞恒升建设工程有限公司班组长李刚、李翔2人培训缺席，给予项目通报批评处理，并罚款400元处理（商务部从其11月份工程款中扣除）； 2、四川金泰荣和建筑劳务有限公司班组长李贤军、余应康2人培训缺席，给予项目通报批评处理，并罚款400元处理（商务部从其11月份工程款中扣除）； 3、嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司班组长谢红均培训缺席，给予项目通报批评处理，并罚款200元处理（商务部从其11月份工程款中扣除）； 4、茂名建筑集团第三有限公司班组长吴运华培训缺席，给予项目通报批评处理，并罚款200元处理（商务部从其11月份工程款中扣除）； 5、深圳市帕玛泰克斯涂料有限公司班组长郑创国培训缺席，给予项目通报批评处理，并罚款200元处理（商务部从其11月份工程款中扣除）； |  | 6、请项目全员引以为戒，各部门、各分包单位对该问题进行内部反馈学习，严肃班组安全培训纪律要求。 |  | 2025-11-07 | 已关闭 | 2026-07-12
96 | 通知 | 2025-11-05 | CSCES-SD/TZ-0096 | 关于2025年10月份分包单位施工班组安全绩效考核结果的通知 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 已关闭 | 2026-07-12
97 | 通知 | 2025-11-10 | CSCES-SD/TZ-0097 | 关于公布2025年10月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 已关闭 | 2026-07-12
98 | 处理通报 | 2025-11-21 | CSCES-SD/TZ-0098 | 关于对核岛一队在BGZ廊道5V-2段违规存放材料的处理通报 | 违规存放（文明施工） | 核岛一队 |  | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司蓝碧情钢筋班 |  | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队队长欧育顺项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从11月份绩效工资中扣除）； 2、给予安监部区域责任安全员葛役敏项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从11月份绩效工资中扣除）； 3、给予核岛一队工长魏垚项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从11月份绩效工资中扣除）； 4、给予四川金泰荣和建筑劳务有限公司蓝碧情钢筋班罚款500元处理（商务部从其11月份工程款中扣除）； |  | 5、给予蓝碧情钢筋班工作负责人：蓝碧情（施工证号：C319161）项目通报批评，并违章培训一天处理； 4、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈，禁止在钢筋墙内存放材料（宣贯记录于11月27日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2025-11-27 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
99 | 处理通报 | 2025-11-21 | CSCES-SD/TZ-0099 | 关于对核岛一队在5-5塔吊西侧通道天泵作业管理不到位的处理通报 | 天泵作业 | 核岛一队 |  | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司李贤军混凝土班 |  | 果机吃沙 | 1、核岛一队工长王支泽管理不到位给予项目通报批评处理； 2、给予四川金泰荣和建筑劳务有限公司李贤军混凝土班项目通报批评，并罚款500元处理（商务部从其11月份工程款中扣除）； |  | 3、李贤军混凝土班作业监护王行波（施工证号：C378378）履职不到位，给予项目通报批评，并违章培训三天处理； 4、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈，加强监护职责要求。（宣贯记录于11月28日前交至安监部杨博处）。 |  | 2025-11-28 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
100 | 处理通报 | 2025-11-28 | CSCES-SD/TZ-0100 | 关于核岛一队人员在集装箱内流动吸烟的处理通报 | 违规吸烟 | 核岛一队 |  | 四川博瑞恒升建设工程有限公司廖胜利钢筋班 |  | 果机吃沙 | 1、给予四川博瑞恒升建设工程有限公司廖胜利劳务工长项目通报批评，并违章培训1天处理； 2、给予核岛一队四川博瑞恒升建设工程有限公司给予2000元罚款处理（商务部从其11月份绩效工资中扣除）； |  | 1、给予四川博瑞恒升建设工程有限公司廖胜利劳务工长项目通报批评，并违章培训1天处理； 3、要求核岛一队全员宣贯“除固定吸烟点，全场禁止吸烟”的规定。（宣贯记录于12月5日前交至安监部处） |  | 2025-12-05 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
101 | 处理通报 | 2025-11-30 | CSCES-SD/TZ-0101 | 关于水电队电箱未经验收投入使用的处理通报 | 电箱未验收 | 水电队 |  | / |  | 果机吃沙 | 1、给予水电队队长齐张燕项目通报批评，并罚款100元处理(综合管理部从其11月份绩效中扣除)； 2、要求水电队针对以上问题组织验收并全员进行反馈。（反 |  | 2、要求水电队针对以上问题组织验收并全员进行反馈。（反馈记录于12月6日前交至安监部罗荣鑫处）； |  | 2025-12-06 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
102 | 处理通报 | 2025-12-03 | CSCES-SD/TZ-0102 | 关于对核岛一队在5BRX环廊使用不合格脚手架的处理通报 | 违规使用脚手架 | 核岛一队 |  | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司李蕾架工班、四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班 |  | 果机吃沙 | 1、给予四川金泰荣和建筑劳务有限公司李蕾架工班项目通报批评，罚款500元处理（商务部从其12月份工程款中扣除）； 2、给予四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班项目通报批评，罚款1000元处理（商务部从其12月份工程款中扣除）； 3、给予李蕾架工班班组长李蕾（施工证号：C339061）行为纠偏1天处理; 4、给予柏世尧综合班作业负责人罗长文（施工证号：C343467）行为纠偏1天处理； |  | 3、给予李蕾架工班班组长李蕾（施工证号：C339061）行为纠偏1天处理; 4、给予柏世尧综合班作业负责人罗长文（施工证号：C343467）行为纠偏1天处理； 5、要求核岛一队针对上述问题组织全员反馈：脚手架搭设过程中及未经验收前必须悬挂禁止使用信息牌（红牌），验收合格后挂设绿牌，禁止使用未经验收合格的脚手架（相关记录于12月11日前交至安监部唐星民处）。 |  | 2025-12-11 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
103 | 通知 | 2025-12-04 | CSCES-SD/TZ-0103 |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 已关闭 | 2026-07-12
104 | 通知 | 2025-12-04 | CSCES-SD/TZ-0104 |  | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 已关闭 | 2026-07-12
105 | 处理通报 | 2025-12-08 | CSCES-SD/TZ-0105 | 关于对广西品控城市运营管理有限公司违规载人且无核电厂区进出授权的处理通报 | 违规载人，无证进场 | 综合管理部 |  | 广西品控城市运营管理有限公司 |  | 果机吃沙 | 2、给予广西品控城市运营管理有限公司项目通报批评，并各罚款2000元处理（综合管理部从其2025年第四季度结算款中扣除）； |  | 1、给予综合管理部负责人程荣新项目通报批评处理； 3、给予广西品控城市运营管理有限公司车辆驾驶员庞明见(证件号：C396586)及“一棒出局，拉入核电黑名单”无进出核电厂区授权人员（张赫鑫）同样拉入核电黑名单的处理； 4、要求综合管理部针对上述问题组织全员开展反馈，并宣贯进入核电厂区相关要求“不参与入场培训，禁止进入核电厂区，且车厢不得违规载人”（宣贯记录于12月14日前交至安监部经理果机吃沙处）。 |  | 2025-12-14 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
106 | 处理通报 | 2025-12-09 | CSCES-SD/TZ-0106 | 关于对5-5塔吊A类作业违反作业安全管理规定的处理通报 | 违规作业 | 安监部 |  | 广西防城港顺圆广告传媒有限公司 |  | 果机吃沙 | 2、给予安监部作业负责人陈柱旭项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从11月份绩效工资中扣除）； 3、给予广西防城港顺圆广告传媒有限公司项目通报批评，并罚款10000元处理（商务部从其11月份工程款中扣除）； |  | 1、给予安监部副经理果机吃沙项目通报批评处理； 4、要求安监部针对上述问题组织部门全员开展反思与反馈，并对《作业安全管理程序》C版开展培训学习（宣贯记录于12月19日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2025-12-19 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
107 | 处理通报 | 2025-12-12 | CSCES-SD/TZ-0107 | 关于对核岛一队在5BDB/C厂房违规搭设脚手架的处理通报 | 违规搭设脚手架 | 核岛一队 |  | 四川博瑞恒升建设工程有限公司何晓强钢筋班 |  | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队工长李伟康项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从12月份绩效工资中扣除）； 2、给予安监部安全员葛役敏项目通报批评，并罚款100元处理（四川金泰荣和建筑劳务有限公司从其12月份绩效工资中扣除） 3、给予何晓强钢筋班作业负责人：万前军（C381844）项目通报批评，并违章培训2天处理； 5、给予四川博瑞恒升建设工程有限公司何晓强钢筋班项目通报批评，并罚款10000元处理（商务部从其12月份工程款中扣除）； |  | 3、给予何晓强钢筋班作业负责人：万前军（C381844）项目通报批评，并违章培训2天处理； 4、给予何晓强钢筋班李文龙（C167357）项目通报批评，并“一棒出局”处理； 要求核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈，严禁无特种作业操作证人员搭设脚手架（宣贯记录于12月19日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2025-12-19 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
108 | 处理通报 | 2025-12-15 | CSCES-SD/TZ-0108 | 关于对苍南马核贸易有限公司汽车吊强制保险单弄虚作假的处理通报 | 车辆保单造假 | 商务部 |  | 苍南马核贸易有限公司 |  | 果机吃沙 | 1、给予商务部经理傅奕森项目通报批评； 2、给予苍南马核贸易有限公司项目通报批评，并罚款100000元处理（商务部从其12月份工程款中扣除）； |  | 3、要求商务部针对上述问题内部组织反馈，对项目在场分包单位资质、安全生产许可证、工伤保险/设备保险保单、设备资料等真伪进行核查，杜绝弄虚作假（核查记录于12月21日前交至安监部果机吃沙处）。 |  | 2025-12-21 | 已关闭 | 2026-07-12
109 | 处理通报 | 2025-12-19 | CSCES-SD/TZ-0109 | 关于对核岛一队在5BRX环廊使用未验收合格脚手架的处理通报 | 违规使用脚手架 | 核岛一队 |  | 核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司 柏世尧综合班 |  | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班罚款2000元处理（商务部从其12月份工程款中扣除）； 2、给予核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班作业先决条件检查工作负责人陈显俊项目通报批评，并行为纠偏1天处理； |  | 2、给予核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司柏世尧综合班作业先决条件检查工作负责人陈显俊项目通报批评，并行为纠偏1天处理； 3、要求核岛一队针对上述问题组织全员反馈并宣贯《脚手架及梯子安全管理程序》（相关记录于12月23日前交至安监部唐星民处）。 |  | 2025-12-23 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
110 | 处理通报 | 2025-12-22 | CSCES-SD/TZ-0110 | 关于对核岛一队在5#核岛未落实作业先决条件的处理通报 | 未落实先决条件 | 核岛一队 |  | 核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司李贤军混凝土班 |  | 果机吃沙 | 1、给予四川金泰荣和建筑劳务有限公司李贤军混凝土班罚款2000元处理（商务部从其12月份工程款中扣除）； 2、给予李贤军混凝土班班组长李贤军（施工证号：C322950）行为纠偏一天处理; |  | 2、给予李贤军混凝土班班组长李贤军（施工证号：C322950）行为纠偏一天处理; 3、要求核岛一队针对上述问题组织全员反馈并宣贯作业前落实作业先决条件：进出作业面设置安全通道、临边防护密目网/护栏、连墙件等安全防护设施拆除等相关作业开展前办理作业许可证。 要求核岛一队组织全员学习《孔洞临边防护管理程序》及相关防护开启许可证办理流程（相关记录于12月29日前交至安监部唐星民处）。 |  | 2025-12-29 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
111 | 处理通报 | 2025-12-21 | CSCES-SD/TZ-0111 | 关于对核岛一队在BGZ廊道7U-8段作业面未落实工完场清的处理通报 | 其他 | 核岛一队 |  | 核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司张强木工班 |  | 果机吃沙 | 1、给予嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司张强木工班项目通报批评，并罚款500元处理（商务部从其12月份工程款中扣除）； |  | 2、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈，落实作业面文明施工和工完场清要求（宣贯记录于12月27日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2025-12-27 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
112 | 处理通报 | 2025-12-26 | CSCES-SD/TZ-0112 | 关于钢结构队在碳钢车间安全管理不到位的处理通报 | 管理不到位 | 钢结构队 |  | （河南诚云建筑劳务有限公司）钢结构队刘强埋件班 |  | 龚天顺 | 1、给予钢结构队河南诚云建筑劳务有限公司罚款1000元处理（商务部从其12月份工程款中扣除）； 2、给予钢结构队河南诚云建筑劳务有限公司刘强埋件班作业负责人刘强（C211721)项目通报批评处理，并行为纠偏一天处理； 3、给予钢结构队河南诚云建筑劳务有限公司刘强埋件班作业人员杜习瑞(C215916)暂停现场作业，重新参加项目入场安全培训处理； |  | 2、给予钢结构队河南诚云建筑劳务有限公司刘强埋件班作业负责人刘强（C211721)项目通报批评处理，并行为纠偏一天处理； 3、给予钢结构队河南诚云建筑劳务有限公司刘强埋件班作业人员杜习瑞(C215916)暂停现场作业，重新参加项目入场安全培训处理； 4、要求钢结构队河南诚云建筑劳务有限公司针对上述问题组织全员开展反馈（宣贯记录于12月31日前交至安监部魏成志处）。 |  | 2025-12-31 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
113 | 处理通报 | 2025-12-30 | CSCES-SD/TZ-0113 | 关于对机械队在库房工具箱内违规存放危化品的处理 通报 | 违规存放危化品 | 机械队 |  | 机械队 | 龚天顺 | 龚天顺 | 2、给予机械队主任冉术林项目通报批评处理，并罚款200元处理（综合管理部从其12月份绩效工资中扣除）； |  | 1、给予机械队负责人徐官保项目通报批评处理； 3、要求机械队组织全员宣贯“危化品临时存放必须办理《危险化学品临时贮存许可证》，危废品必须当天打包入库贮存”。（宣贯记录于12月31日前交至安监部吕育祥处）。 |  | 2025-12-31 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
1 | 通知 | 2026-01-09 | CSCES-SD/TZ-0114 | 关于2025年12月份分包单位施工班组安全绩效考核结果的通知 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已关闭 | 2026-07-12
2 | 通知 | 2026-01-06 | CSCES-SD/TZ-0115 | 关于公布2025年12月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已关闭 | 2026-07-12
3 | 处理通报 | 2026-01-10 | CSCES-SD/TZ-0116 | 关于对BOP队在BGZ廊道7U-5段回填区域人员临边未穿戴安全带的处理通报 | 高处临边作业 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械综合班 |  | 罗荣鑫 | 1、给予BOP队执行队长王支泽项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； 2、给予高春芳机械综合班作业人员黄武升项目通报批评，暂停门禁授权，重新开展三级入场教育后方可入场作业； 3、给予BOP队茂名建筑集团第三有限公司高春芳机械综合班罚款1000元处理(商务部从其1月份工程款中扣除); | 1200 | 4、要求BOP队针对上述问题组织全员开展反馈，高处临边及时搭设防护栏杆，加强高处临边作业管理（宣贯记录于1月17日前交至安监部罗荣鑫处）。 | 核岛一队 | 2026-01-17 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
4 | 处理通报 | 2026-01-10 | CSCES-SD/TZ-0117 | 关于对搅拌站作业人员进入施工现场未穿戴劳保用品处理通报 | 劳保用品 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 |  | 陈柱旭 | 1、给予搅拌站负责人魏智广项目通报批评，罚款200元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； 2、给予搅拌站利勃海尔专业分包（属陈爱荣综合班）项目通报批评，并罚款500元处理（商务部从其1月份工程款中扣除）； 3、给予陈爱荣综合班龙廷柱(施工证号:C158778)暂停门禁授权，重新开展三级入场教育后方可入场作业； | 700 | 4、要求搅拌站全员宣贯“严格落实进入施工规范穿戴劳动防护用品”的规定。（宣贯记录于1月17日前交至安监部陈柱旭处） | 搅拌站 | 2026-01-17 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
5 | 处理通报 | 2026-01-12 | CSCES-SD/TZ-0118 | 关于核岛一队人员在集装箱内流动吸烟的处理通报 | 违规吸烟 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 |  | 陈柱旭 | 1、给予核岛一队现场办公区负责人莫锦华项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； 2、给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司牟静劳务工长项目通报批评，并行为纠偏1天处理； 3、给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司2000元罚款处理（商务部从其1月份工程款中扣除）； | 2100 | 2、给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司牟静劳务工长项目通报批评，并行为纠偏1天处理； 4、要求核岛一队全员宣贯“除固定吸烟点，全场禁止吸烟”的规定。（宣贯记录于1月17日前交至安监部陈柱旭处） | 核岛一队 | 2026-01-17 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
6 | 处理通报 | 2026-01-12 | CSCES-SD/TZ-0119 | 关于对机械队在5#核岛吊运5-3#塔吊变径节吊带磨损的处理通报 | 起重吊装 | 机械队 | / | 王增军机械班 |  | 果机吃沙 | 2、机械队队长徐官保负领导责任，给予项目通报批评，并罚款500元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； 3、机械队塔吊管理员任建负管理责任，给予项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； 4、安监部安全员谭小飞负监督责任，给予项目通报批评，并罚款200处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； | 900 | 1、王增军机械班起重指挥李定英(施工证号:C151645)负直接责任，给予项目通报批评，并“一棒出局”处理（要求2026年1月15日前办理相关退场手续）； 5、给予2名司索工（广州盛通建筑劳务有限公司王明清钢筋班）廖旺成、（王增军机械班）孙焕勇取消司索授权，暂停门禁授权，重新开展入场三级教育后方可入场作业。 | 机械队 | 2026-01-15 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
7 | 处理通报 | 2026-01-13 | CSCES-SD/TZ-0120 | 关于对工程部在搅拌站粉料罐吊装作业未按方案施工的处理通报 | 不按方案施工 | 工程部 | 广东名城建设有限公司 | 陈历武综合班 |  | 果机吃沙 | 1、工程部管理员梁土金负管理责任，给予项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； 2、给予广东名城建设有限公司项目通报批评，并罚款2000元处理（商务部从其1月份工程款中扣除）； | 2200 | 3、给予广东名城建设有限公司电焊工王文兵（施工证号：C408568）项目通报批评，并“一棒出局”处理（要求2026年1月15日前办理相关退场手续）； 4、要求工程部开展全员宣贯“严格按照施工方案进行施工；严禁任何人站在吊物下方”（宣贯记录于1月16日前交至安监部葛役敏处）。 | 工程部 | 2026-01-16 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
8 | 处理通报 | 2026-01-12 | CSCES-SD/TZ-0121 | 关于对综合车间员工不配合安全管理工作的处理通报 | 人员行为 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司 | 陈宇勇木工班 |  | 龚天顺 | 2、给予广州盛通建筑劳务有限公司扣除合同违约金2000元处理（商务部从2026年1月份工程进度款中扣除）； | 2000 | 1、给予广州盛通劳务班长陈宇勇一棒出局处理（要求2026年1月15日前办理相关退场手续）； 3、要求广州盛通建筑劳务有限公司针对该问题在1月劳务分包会上对本单位分包安全管理情况进行汇报。 | 综合车间 | 2026-01-15 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
9 | 处理通报 | 2026-01-19 | CSCES-SD/TZ-0122 | 关于对核岛一队在5BNX厂房临边作业未系挂安全带的通报处理 | 高处临边作业 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 唐小强混凝土班 | 果机吃沙 | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队唐小强混凝土班作业人员杨安考项目通报批评，暂停门禁授权，重新开展三级入场教育后方可入场作业； 2、给予核岛一队四川博瑞恒升建设工程有限公司项目通报批评，并罚款1000元的处理（商务部从其1月份工程款中扣除）； | 1000 | 1、给予核岛一队唐小强混凝土班作业人员杨安考项目通报批评，暂停门禁授权，重新开展三级入场教育后方可入场作业； 3、要求核岛一队针对上述问题组织全员开展反馈宣贯，高处临边作业必须系挂安全带，且安全带挂点牢固可靠（宣贯结果于1月26日交至安监部张晨雨处）。 | 核岛一队 | 2026-01-26 | 已交材料已关闭 | 2026-01-20
10 | 处理通报 | 2026-01-19 | CSCES-SD/TZ-0123 | 关于对工程部在搅拌站使用不合格工器具的处理通报 | 工机具 | 工程部 | 广东名城建设有限公司 | 李可安装班 | 果机吃沙 | 果机吃沙 | 1、给予广东名城建设有限公司李可安装班作业负责人李可（施工证号：C408561）项目通报批评,按行为纠偏1天处理； 2、给予广东名城建设有限公司项目通报批评，并罚款2000元处理（商务部从其1月份工程款中扣除）： | 2000 | 1、给予广东名城建设有限公司李可安装班作业负责人李可（施工证号：C408561）项目通报批评,按行为纠偏1天处理； 3、要求工程部临建区综合组针对上述问题组织广东名城建设有限公司全员反馈，严格落实使用切割片转速不得低于80m/s，禁止分包采购吊索具的要求，所有吊索具等涉及安全的材料必须使用项目统一采购，自购设备、器材、工具等物资进场后应经相关部门验收合格后，方可投入使用。（宣贯记录于1月21日前交至安监部陈柱旭处）。 | 工程部 | 2026-01-21 | 已交材料已关闭 | 2026-01-20
11 | 通知 |  | CSCES-SD/TZ-0124 | 关于对2025年第四季度行为安全之星的表彰通报 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已关闭 | 2026-07-12
12 | 通知 | 2026-01-21 | CSCES-SD/TZ-0125 | 关于公布2025年12月分包单位关键岗位人员安全履职考核结果的通知 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已关闭 | 2026-07-12
13 | 处理通报 | 2026-01-26 | CSCES-SD/TZ-0126 | 关于搅拌站对危险化学品管理缺位的处理通报 | 危化品管理 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 |  | 果机吃沙 | 1、给予搅拌站负责人魏智广项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； 2、给予安监部区域安全员陈柱旭项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； 3、给予搅拌站陈爱荣综合班作管理人员张建秋（施工证号：C141690）项目通报批评，予以行为纠偏培训2天的处理； 4、给予州宏奕工程机械有限公司项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其1月份工程款中扣除） |  | 3、给予搅拌站陈爱荣综合班作管理人员张建秋（施工证号：C141690）项目通报批评，予以行为纠偏培训2天的处理； 5、要求搅拌站组织全员根据《危险化学品管理程序》B版5.4.4“危险化学品临时存放相关要求”和5.7使用与防护相关要求进行宣贯（宣贯记录于2月3日前交至安监部陈柱旭处） | 搅拌站 | 2026-02-03 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
14 | 处理通报 | 2026-01-29 | CSCES-SD/TZ-0127 | 关于对机械队在木工车间违规维修作业的处理通报 | 电气维修 | 机械队 | / | 机械队 |  | 龚天顺 | 2、机械队主任冉术林负现场管理责任，给予项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； 3、机械队维修工：曹绍新（工号：C343598）、曹友强（工号：C330020）违规操作，给予项目通报批评，并重新进行入场三级培训处理； 4、安监部安全员吕育祥负监督责任，给予项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； |  | 1、机械队负责人徐官保负领导责任，给予项目通报批评处理； 3、机械队维修工：曹绍新（工号：C343598）、曹友强（工号：C330020）违规操作，给予项目通报批评，并重新进行入场三级培训处理； 5、要求机械队组织全员重新交底，并对项目《施工现场临时用电管理程序》进行培训学习（学习记录于2月5日前交至安监部吕育祥处）。 | 机械队 | 2026-02-05 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
15 | 处理通报 | 2026-02-02 | CSCES-SD/TZ-0128 | 关于对物资部在临建二区临时入场人员安全管理不到位的处理通报 | 劳保用品 | 物资部 | / | 物资部 |  | 龚天顺 | 2、物资部外来人员接口管理员尤炳彰、田东升负直接管理责任给予项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； 3、安监部安全员吕育祥负监督责任，给予项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除）； |  | 1、物资部负责人王晓光负领导责任，给予项目通报批评并处理； 4、要求物资部组织全员反馈“临时入场人员，未佩戴基本劳保用品及临时入场反光背心禁止进入核电”（宣贯记录于2月6日前交至安监部吕育祥处）。 | 物资部 | 2026-02-06 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
16 | 处理通报 | 2026-02-06 | CSCES-SD/TZ-0129 | 关于对BOP队在7BGZ廊道7X段南侧现场违规维修挖掘机械的处理通报 | 个人行为 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械综合班 |  | 果机吃沙 | 1、给予茂名建筑集团第三有限公司高春芳机械综合班罚款2000元处理（商务部从其1月份工程款中扣除）； 2、给予茂名建筑集团第三有限公司相关责任人杨亚堂（证件号：C133620）暂停门禁授权，重新开展三级入场教育后方可入场作业； |  | 2、给予茂名建筑集团第三有限公司相关责任人杨亚堂（证件号：C133620）暂停门禁授权，重新开展三级入场教育后方可入场作业； 要求BOP队全员宣贯，无有效入场证件严禁进入施工现场，及从事机械维修作业需办理相关作业票（宣贯记录于2月10日前交至安监部罗荣鑫处）。 | BOP队 | 2026-02-10 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
17 | 处理通报 | 2026-03-10 | CSCES-SD/TZ-0130 | 关于对BOP队在7BGS管网交叉作业的处理通报 | 交叉作业 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 夏凤勇架工班/何天斌木工班 |  | 果机吃沙 | 1、给予BOP队工长赵文理项目通报批评，并罚款100元处理(综合管理部从其3月份绩效工资中扣除); 2、给予BOP队四川金泰荣和建筑劳务有限公司何天斌木工班罚款1000元处理(商务部从其3月份工程款中扣除); 3、给予BOP队四川金泰荣和建筑劳务有限公司夏凤勇架工班罚款1000元处理(商务部从其3月份工程款中扣除); |  | 要求BOP队针对上述问题组织全员开展安全警示教育，严格杜绝各类违规交叉作业行为。（相关记录于于3月17日前交至安监部罗荣鑫处）请各单位引以为戒，杜绝此类问题再次发生。 | BOP队 | 2026-03-17 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
18 | 处理通报 | 2026-03-15 | CSCES-SD/TZ-0131 | 关于对BOP队在7BGS管网开挖危大工程作业安全管理不到位的处理通报 | 动土作业 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械综合班 |  | 果机吃沙 | 1、给予BOP队队长段龙飞项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从其3月份绩效工资中扣除）； 2、给予茂名建筑集团第三有限公司高春芳机械综合班班长高春芳（证件号：C227450）行为纠偏2天处理； |  | 2、给予茂名建筑集团第三有限公司高春芳机械综合班班长高春芳（证件号：C227450）行为纠偏2天处理； 3、要求BOP队针对上述问题组织全员反馈：危大工程施工作业前，施工管理人员应向所有作业人员进行作业内容、作业环境、作业风险进行书面安全技术交底，并由交底人和专职安全管理人员共同签字确认，交底过程均应拍照记录并留存；开挖回填区域严格落实人车分流，人走车停要求。（相关记录于于3月21日前交至安监部罗荣鑫处）请各单位引以为戒，杜绝此类问题再次发生。 | BOP队 | 2026-03-21 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
19 | 处理通报 | 2026-03-16 | CSCES-SD/TZ-0132 | 关于对无故缺席班组安全管理双周会的处理通报 | 缺席会议 | 综合车间、钢结构队、核岛一队、BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司、四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 吴运华装修班、高春芳机械综合班、唐小强混凝土班 |  |  | 无 |  | 无 | 综合车间、钢结构队、核岛一队、BOP队 | 2026-03-16 | 已关闭 | 2026-07-12
20 | 处理通报 | 2026-03-20 | CSCES-SD/TZ-0133 | 关于对BOP队、钢结构队卸材料未落安全实标准化要求的处理通报 | 标准化管理 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 王昌松铆工班 |  |  | 2、给予钢结构队河南核源建筑工程有限公司王昌松铆工班罚款500元处理(商务部从其3月份工程款中扣除); 3、给予BOP队四川金泰荣和建筑劳务有限公司樊共辉架工班罚款500元处理(商务部从其3月份工程款中扣除); |  | 1、给予BOP队、钢结构队队长段龙飞、李波项目通报批评； 4、要求钢结构队，BOP队针对上述问题组织全员开展反馈，学习《2026年安全标准化及国际标杆建设方案》，落实安全标准化要求（相关记录于于3月25日前交至安监部黄志宏处）请各单位引以为戒，杜绝此类问题再次发生。 | 钢结构队 | 2026-03-25 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
21 | 处理通报 | 2026-03-20 | CSCES-SD/TZ-0134 | 关于对核岛一队在5#核岛未开展安全技术交底现场作业的处理通报 | 安全交底 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 张得兵钢筋班 |  |  | 1、给予核岛一队叶家铭、魏垚项、彭思华目通报批评，分别各罚款100元处理(综合管理部从其3月份绩效工资中扣除)； 2、给予四川金泰荣和建筑劳务有限公司张得兵钢筋班作业负责人张五好项目通报批评并行为纠偏一天处理； |  | 2、给予四川金泰荣和建筑劳务有限公司张得兵钢筋班作业负责人张五好项目通报批评并行为纠偏一天处理； 3、要求核岛一队针对上述问题组织全员反馈，落实安全技术交底，交底人需参加项目一级交底方可进行二级交底并组织作业班组重新交底，严格按程序办事（相关记录于3月27日前交至安监部唐星民处）。 | 核岛一队 | 2026-03-27 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
22 | 处理通报 | 2026-03-20 | CSCES-SD/TZ-0135 | 关于搅拌站安装除尘器无证从事焊接作业处理通报 | 动火作业 | 搅拌站 | / | 搅拌站 |  |  | 1、给予搅拌站负责人魏智广项目通报批评，罚款100元处理(综合管理部从其3月份绩效工资中扣除); 2、给予安监部果机吃沙现场负责人项目通报批评，并罚款100元处理(综合管理部从3月份绩效工资中扣除); 3、给予搅拌站徐州宏奕工程机械有限公司陈爱荣综合班龙廷柱暂停作业，重新开展三级教育后方可入场作业; 4、给予徐州宏奕工程机械有限公司项目通报批评，并罚款10000元处理（商务部从其3月份工程款中扣除）； |  | 3、给予搅拌站徐州宏奕工程机械有限公司陈爱荣综合班龙廷柱暂停作业，重新开展三级教育后方可入场作业; 5、要求搅拌站徐州宏奕工程机械有限公司针对上述问题组织全员反馈，并要求搅拌站全体人员组织开展《动火作业管理程序》严禁无特种作业证人员从事焊接作业（宣贯记录于3月25日前交至安监部陈柱旭处）。 | 搅拌站 | 2026-03-25 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
23 | 处理通报 | 2026-03-23 | CSCES-SD/TZ-0136 | 关于对不锈钢磨光片实物型号参数与包装盒印制参数不符问题的处理通报 | 工机具 | 物资部、钢结构队、安监部、质控部 | / | / |  |  | / |  | 1、给予物资部李帆、邓梅、张滨健；钢结构队石强；质控部郭崇兵；茂名建筑集团第三有限公司安全员李煊民，全项目以通报批评处理。 2、要求物资部、钢结构队、安监部、质控部内部对“磨光片验收标准”进行宣贯学习，并于2026年3月30日前将反馈记录交到安监部处。 | 物资部、钢结构队、安监部、质控部 | 2026-03-30 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
24 | 处理通报 | 2026-03-23 | CSCES-SD/TZ-0137 | 关于过期安全帽未及时退库问题的处理通报 | 劳保用品 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 |  |  | 1、给予吴运华班组李鹏飞行为纠偏2天处理，对茂名建筑集团第三有限公司（李传志班）罚款1000元处理，商务部从其2026年3月份工程款中扣除。 2、给予物资部总库邓梅罚款200元处理，综合管理部从其2026年3月份绩效中扣除，给予物资部总库文朝辉项目通报批评处理。 3、给予安监部安全员陈旭柱罚款100元处理，综合管理部从其2026年3月份绩效中扣除。 |  | 1、给予吴运华班组李鹏飞行为纠偏2天处理，对茂名建筑集团第三有限公司（李传志班）罚款1000元处理，商务部从其2026年3月份工程款中扣除。 要求茂名建筑第三建筑有限公司（李传志班）针对该问题进行全员反馈学习，并于3月26日前将反馈记录交到安监部。 要求物资部针对该问题进行全员反馈学习，并于3月31日前完成劳保用品发放台账与报废登记表建立联动机制，对过期的劳保用品进行回收。 要求安监部立即开展“过期安全帽的排查工作”，并于3月26日前完成。 | 核岛一队 | 2026-03-26 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
25 | 处理通报 | 2026-03-23 | CSCES-SD/TZ-0138 | 关于对机械队大风天气开展塔吊防碰撞测试作业的处理通报 | 起重作业 | 机械队 | / | 机械队 |  |  | 1、机械队负责人徐官保负领导责任，给予项目通报批评处理； 2、机械队韦憬题负现场管理责任，给予罚款100元并通报批评（综合管理部从其3月份绩效中扣除）； 3、机械队谭小飞负现场监督责任，给予罚款100元并通报批评（综合管理部从其3月份绩效中扣除）； 4、要求机械队组织全员重新交底，并对项目《特殊气候条件作业控制程序》进行培训学习。 |  | 1、机械队负责人徐官保负领导责任，给予项目通报批评处理； 2、机械队韦憬题负现场管理责任，给予罚款100元并通报批评（综合管理部从其3月份绩效中扣除）； 3、机械队谭小飞负现场监督责任，给予罚款100元并通报批评（综合管理部从其3月份绩效中扣除）； 4、要求机械队组织全员重新交底，并对项目《特殊气候条件作业控制程序》进行培训学习。 | 机械队 | 2026-03-27 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
26 | 处理通报 | 2026-03-24 | CSCES-SD/TZ-0139 | 关于5号核岛北侧挡墙悬挑架未按方案施工的处理通报 | 未按方案施工 | 核岛一队、技术部、工程部、质控部、安监部 | / | / |  |  | 2、给予核岛一队韩雨泽、张富，技术部陈祖廷、赵志强，工程部安虹、杨胜皓，质控部周俊阳、劳著轩、陈极贵，安监部谢博鑫项目通报批评，并各罚款100元处理（综合管理部从其3月绩效工资中扣除）； 3、给予安监部桂杨（四川博瑞恒升建设工程有限公司）项目通报批评，并罚款100元处理（商务部从其3月份工程款中扣除）； 4、给予核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司何天斌木工班项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其3月份工程款中扣除）； |  | 1、给予核岛一队、技术部、工程部、质控部、安监部各部门负责人项目通报批评处理； 5、要求技术部组织全员根据《内部施工方案、技术核定单管理》相关要求进行宣贯（宣贯记录于3月31日前交至安监部唐星民处） | 核岛一队、技术部、工程部、质控部、安监部 | 2026-03-31 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
27 | 处理通报 | 2026-04-07 | CSCES-SD/TZ-0140 | 关于搅拌站违规使用登高作业车运输材料的处理通报 | 交通运输 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 |  |  | 1、给予搅拌站负责人魏智广项目通报批评，并罚款100元处理(综合管理部从其4月份绩效工资中扣除); 2、给予徐州宏奕工程机械有限公司陈爱荣综合班作业负责人殷招民(施工证号:C141691)项目通报批评，并行为纠偏1天处理; 3、给予徐州宏奕工程机械有限公司项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其4月份工程款中扣除）； |  | 2、给予徐州宏奕工程机械有限公司陈爱荣综合班作业负责人殷招民(施工证号:C141691)项目通报批评，并行为纠偏1天处理; 4、要求搅拌站对上述问题进行整改，且组织全员宣贯“禁止使用高空作业车运输材料、工具、管材等物料”全员对《移动式平台安全控制程序》进行培训宣贯。（宣贯记录于2026年4月15日前交至安监部陈柱旭处）。 | 搅拌站陈爱荣综合班 | 2026-04-15 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
28 | 处理通报 | 2026-04-12 | CSCES-SD/TZ-0141 | 关于对钢结构队员工醉酒人场的处理通报 | 人员行为 | 钢结构队 | / | 何良坤焊工班 |  |  | 2、给予钢结构队何良坤焊工班胡顺兴“一棒出局”处理(4月12日前办理退场手续); | 龚天顺 | 1、给予钢结构队队长李波项目通报批评处理; 2、给予钢结构队何良坤焊工班胡顺兴“一棒出局”处理(4月12日前办理退场手续); 3、要求钢结构队组织全员进行反馈宣贯，严禁酒后进入施工现 场(相关记录于于4月17日前交至安监部陈柱旭处);4、要求各班组安排专人在生活区上车前落实测酒精后再乘车的要求，2026年4月13日前开始执行，生活区保安将进行抽查。 | 钢结构队 | 2026-04-17 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
29 | 处理通报 | 2026-04-22 | CSCES-SD/TZ-0142 | 关于对2026年第一季度行为安全之星的表彰通报 | 安全之星表彰 | / | / | / |  |  | 刘忠才奖金由综合管理部在其4月份工资中予以兑现，其他人员奖金由商务部在其所在分包单位4月份工程款中予以兑现。 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（李传志） 杨元帅混凝土班 杨元帅 一等奖 500元 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 佟桂华清扫班 颜珍珍 二等奖 300元 四川德鑫隆建筑劳务有限公司 杨勇起重班 杨勇 三等奖 200元 —— 吴再胜综合班 刘忠才 三等奖 200元 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 柏世尧综合班 覃小映 三等奖 200元 |  |  |  |  | 已关闭 | 2026-07-12
30 | 处理通报 | 2026-04-22 | CSCES-SD/TZ-0143 | 关于工程部在搅拌站集装箱库房违规存放危化品的处理 通报 | 危化品管理 | 工程部 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 吴运华装修班 |  | 果机吃沙 | 2、给予工程部工长罗富耀项目通报批评，并（行为纠偏半天）处理； 3、给予四川金泰荣和建筑劳务有限公司项目通报批评，并罚款500元处理(商务部从其4月份工程款中扣除); |  | 1、给予工程部副经理颜灵平项目通报批评处理； 2、给予工程部工长罗富耀项目通报批评，并（行为纠偏半天）处理； 3、要求工程部组织全员对《危险化学品管理程序》培训学习“危化品临时存放必须办理《危险化学品临时贮存许可证》，危废品必须当天打包入库贮存”（宣贯记录于4月30日前交至安监部陈柱旭处）。 | 工程部 | 2026-04-30 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
31 | 处理通报 | 2026-05-02 | CSCES-SD/TZ-0144 | 关于对机械队在钢筋车间维修作业违规重发问题的处理通报 | 电气维修 | 机械队 | / | / |  | 龚天顺 | 1、机械队负责人徐官保负领导责任，给予项目通报批评并行为纠偏一天罚款200元处理；（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除） 2、机械队维修工：武文强（工号：C410118）负主要责任，给予“一棒出局”处理； |  | 1、机械队负责人徐官保负领导责任，给予项目通报批评并行为纠偏一天罚款200元处理；（综合管理部从其1月份绩效工资中扣除） 2、机械队维修工：武文强（工号：C410118）负主要责任，给予“一棒出局”处理； 3、要求机械队在设备维保作业前必须由专业工长与安全员对作业先决条件进行确认满足作业要求，并在纸质作业先决条件检查单上签字确认以后方可开展作业，作业过程中专业工长必须全程监督； 4、要求机械队组织所有维保人员与专业工长学习项目《施工现场临时用电管理程序》，学习完成后组织考试，考试不合格人员严禁进入现场作业。（学习与考试记录于5月8日前交至安监部吕育祥处）。 | 机械队 | 2026-05-08 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
32 | 处理通报 | 2026-05-11 | CSCES-SD/TZ-0145 | 关于对核岛一队未按期限关闭中建智慧平台隐患的处理通报 | 隐患关闭 | 核岛一队 | / | / |  | 果机吃沙 | 1、核岛一队队长周雷未按要求关闭录入隐患，给予项目通报批评、罚款200元处理（综合管理部从5月份绩效考核中扣除）； 2、安监部副经理人果机吃沙未对隐患关闭过程进行跟踪，给予项目通报批评、罚款200元处理（综合管理部从5月份绩效考核中扣除）； |  | 3、要求各施工队关注中建智慧平台隐患录入整改完成情况，按期关闭平台隐患。 | 核岛一队 | 2026-05-11 | 已关闭 | 2026-07-12
33 | 处理通报 | 2026-05-12 | CSCES-SD/TZ-0146 | 关于在保安队在现场办公区重点防火部位巡检弄虚作假的处理通报 | 集中充电 | 安监部 | 南宁猛龙保安服务有限公司 | 保安队 |  | 果机吃沙 | 1、给予南宁猛龙保安服务有限公司项目通报批评，罚款1000元(商务部从其5月份工程款中扣除)； 2、给予保安队违章人员黄浚锋（施工证号：C117463），“一棒出局”拉入黑名单处理； |  | 2、给予保安队违章人员黄浚锋（施工证号：C117463），“一棒出局”拉入黑名单处理； 3、要求保安队全员宣贯，巡检记录严禁代签、提前签字等弄虚作假行为（相关记录于4月18日前交至安监部赵鹏飞处）。 | 安监部 | 2026-05-18 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
34 | 通知 | 2026-05-14 | CSCES-SD/TZ-0147 | 关于项目安全生产领导小组成员调整的通知 | / | / | / | / | / | / | / |  | 根据项目部人事调动，现对项目部安全生产领导小组成员作出调整，调整后组织机构如下： 组长：曲殿英 副组长：梁冬杰、赵强强 成员：张翔、汪宇雄、刘源、李慧武、李斌、吴祖基、程荣新、赵强强、吴坤鹏、王晓光、时海峰、程伟、傅奕森、郑德韬、田志松、周雷、段龙飞、李波、徐官保、孙诗忠、齐张燕、韦伴锋、魏智广、陶晓勇、分包单位项目负责人 安全生产领导小组是项目安全生产工作的最高决策机构，负责统一领导本项目的安全生产工作，定期召开专题会议分析项目安全管理趋势，解决重大安全事项。各成员分工参照本岗位安全生产责任制及岗位职责执行。 安全生产领导小组下设办公室，办公室主任由安监部经理赵强强兼任，负责安全生产领导小组的日常工作。 |  | 2026-05-14 | 已关闭 | 2026-07-12
35 | 通知 | 2026-05-14 | CSCES-SD/TZ-0148 | 关于项目消防安全领导小组成员调整的通知 | / | / | / | / | / | / | / |  | 根据项目部人事调动，现对项目部消防安全领导小组成员做出调整，调整后组织机构如下： 组长：曲殿英 副组长：梁冬杰、李慧武 成员：张翔、汪宇雄、刘源、李慧武、李斌、吴祖基、程荣新、赵强强、吴坤鹏、王晓光、时海峰、程伟、傅奕森、郑德韬、田志松、周雷、段龙飞、李波、徐官保、孙诗忠、齐张燕、韦伴锋、魏智广、陶晓勇 消防安全领导小组是项目消防安全管理工作的最高决策机构，负责统一领导本项目的消防安全工作。 各成员分工： 项目经理是本项目消防安全的第一责任人； 项目总工程师是本项目消防技术负责人； 生产经理对施工现场消防负直接管理责任； 综合管理部经理对办公区和生活区消防负直接管理工作； 项目其他副职领导和各职能部门按照“谁主管谁负责”的原则，分别对所负责工作范围的消防安全要素负责； 安监部负责本项目消防安全监督管理工作。 消防安全领导小组下设办公室，办公室主任由安监部经理赵强强兼任，负责消防安全领导小组的日常工作。 |  | 2026-05-14 | 已关闭 | 2026-07-12
36 | 通知 | 2026-05-14 | CSCES-SD/TZ-0149 | 关于项目应急组织机构调整的通知 | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | 2026-05-14 | 已关闭 | 2026-07-12
37 | 处理通报 | 2026-05-15 | CSCES-SD/TZ-0150 | 关于对核岛一队作废B级作业的处理通报 | 其他 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李蕾架工班 | 张富 | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其2026年5月份工程款中扣除）； |  | 2、给予核岛一队工长张富全项目通报批评处理。 3、要求核岛一队，组织所有管理人员、班组长、作业负责人进行宣贯“AB级作业因故当日不开展作业时，不得将作业进行作废处理，正确做法：暂停该项作业，并把该项作业信息进行复制申报次日施工作业。如确定该AB级作业后续不再开展的，作业负责人可发起取消H点流程，流程与签点流程一样需相关人员进行审批。” |  | 2026-05-22 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
38 | 处理通报 | 2026-05-16 | CSCES-SD/TZ-0151 | 关于对BOP队在BGZ廊道7W-1段内侧作业违章的处理通报 | 高处临边作业 | BOP队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 |  | 果机吃沙 | 1、给予BOP队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司张强木工班罚款500元处理(商务部从其5月份工程款中扣除); |  | 2、要求BOP队针对上述问题组织全员开展高处作业管控、现场监控使用专项教育反馈（宣贯记录于5月22日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2026-05-22 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
39 | 处理通报 | 2026-05-16 | CSCES-SD/TZ-0152 | 关于对BOP队在BGZ廊道区域违规加油作业的处理通报 | 消防及动火作业 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械综合班 |  | 果机吃沙 | 1、给予茂名建筑集团第三有限公司高春芳机械综合班通报批评并罚款1000元处理（商务部从其5月份工程款中扣除）； 2、给予加油作业负责人杨国锋（工号：C228185）行为纠偏违章培训1天； |  | 3、要求后续现场加油作业严禁在未经过临时加油点审批的地点进行加油作业，且必须通知工长及安监部相关人员进行全程旁站，待人员到位再进行加油作业； 4、要求BOP队针对上述问题组织全员反馈并宣贯（相关记录于于5月22日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2026-05-22 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
40 | 处理通报 | 2026-05-18 | CSCES-SD/TZ-0153 | 关于资料报送签字审批不严的处理通报 | 其他 | 综合管理部、、商务部、安监部 | / | / |  | 曹春玲 | 1、给予综合管理部何文德、商务部祁琬淇、安监部杨思远项目通报批评处理，并分别罚款100元处理（由综合管理部从其2026年4月份绩效中扣除）。 2、给予商务部傅奕森、安监部曹春玲项目通报批评处理。 3、要求项目全员反馈宣贯，对外报送的资料各位分管领导签字时严格把关，后续项目上再出现类似问题对分管领导追责！ |  | 2、给予商务部傅奕森、安监部曹春玲项目通报批评处理。 3、要求项目全员反馈宣贯，对外报送的资料各位分管领导签字时严格把关，后续项目上再出现类似问题对分管领导追责！ |  | 2026-05-22 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
41 | 处理通报 | 2026-05-21 | CSCES-SD/TZ-0154 | 关于对机械队平板车运输过程中零散材料未绑扎固定的处理通报 | 交通运输 | 机械队 | 苍南马核商贸有限公司 | 王增军运输班 |  | 龚天顺 | 1、给予机械队王增军班驾驶员杨观生项目通报批评，并行为纠偏1天处理； 2、给予苍南马核商贸有限公司项目通报批评，并罚款1000元处理（商务部从其5月份工程款中扣除）； |  | 1、给予机械队王增军班驾驶员杨观生项目通报批评，并行为纠偏1天处理； 3、要求机械队组织全员针对上述问题进行宣贯，运输作业前对材料固定情况进行检查，严禁物料绑扎不牢固进行运输作业。(宣贯记录于2026年5月29日前交至安监部赵鹏飞处）。 |  | 2026-05-29 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
42 | 处理通报 | 2026-05-21 | CSCES-SD/TZ-0155 | 关于对机械队王增军运输班多次违章的处理通报 | 交通运输 | 机械队 | / | 王增军运输班 |  | 龚天顺 | 1、给予机械队负责人徐官保项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其5月份绩效工资中扣除）； 2、给予机械队王增军运输班班组长王增军取消班组长授权，并罚款200元处理（综合管理部从其5月份绩效工资中扣除）； |  | 2、给予机械队王增军运输班班组长王增军取消班组长授权，并罚款200元处理（综合管理部从其5月份绩效工资中扣除）； 3、要求机械队针对上述问题进行全员宣贯：“两个零容忍”，车辆行驶前对车辆及所运输物料进行检查，严格落实运输先决条件检查制度(宣贯记录于2026年5月29日前交至安监部赵鹏飞处）。 |  | 2026-05-29 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
43 | 处理通报 | 2026-05-26 | CSCES-SD/TZ-0156 | 关于对安全隐患回复问题的处理通报 | 安全隐患回复 | 安监部 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械综合班 |  | 龚天顺 | 1、给予安监部安全员李煊民项目通报批评，并罚款200元处理（商务部从其5月份工程款中扣除）； 2、给予安监部区域责任安全员吕育祥项目通报批评，并罚款200元处理(综合管理部从其5月份绩效工资中扣除)； |  | 3、要求安监部针对此问题组织全员反馈“隐患回复必须核实实际整改情况，回复内容必须与实际相符”，反馈记录于5月30日前交至安监部吕育祥处） |  | 2026-05-30 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
44 | 处理通报 | 2026-05-28 | CSCES-SD/TZ-0157 | 关于对钢结构队作业人员无证焊接的处理通报 | 人员行为 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班班长，刘强埋件班 |  | 龚天顺 | 1.给予李刚铆工班工人覃益荣（C454657）“一棒出局”处理； 2.给予李刚铆工班班长李刚，刘强埋件班焊工杜丽军（C463412）项目通报批评并，并行为纠偏一天处理； 3.给予河南诚云建筑劳务有限公司通报批评，并罚款60000元处理（商务部从其5月份工程款中扣除）； |  | 1.给予李刚铆工班工人覃益荣（C454657）“一棒出局”处理； 2.给予李刚铆工班班长李刚，刘强埋件班焊工杜丽军（C463412）项目通报批评并，并行为纠偏一天处理； 4.要求钢结构队李刚铆工班班长李刚尽快到岗或另外配置合格的班组长； 5.要求钢结构队全员（含班组)宣贯学习“六大禁令”、“六大纪律”、“两个零容忍”的规定。（宣贯记录于5月31日前交至安监部魏成志处） |  | 2026-05-31 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
45 | 处理通报 | 2026-05-29 | CSCES-SD/TZ-0158 | 关于对机械队违规携带危化品进场使用的处理通报 | 危化品管理 | 机械队、核岛一队、安监部 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司、四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 周小红油漆班、何晓强钢筋班 |  | 龚天顺 | 1、机械队徐官保负领导责任，给予项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其5月绩效工资中扣除）； 2、机械队喷漆作业负责人皮雷负管理责任，给予暂停入场授权四天，重新进行三级培训后上岗处理； 3、核岛一队周小红油漆班褟春华负执行责任，给予停工行为纠偏一天处理； 4、安监部区域安全员吴玮彬对区域作业危化品使用的监督管理不到位，负监督责任，给予项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其5月绩效工资中扣除）； |  | 2、机械队喷漆作业负责人皮雷负管理责任，给予暂停入场授权四天，重新进行三级培训后上岗处理； 3、核岛一队周小红油漆班禤春华负执行责任，给予停工行为纠偏一天处理； 5、要求机械队组织全员对项目《危险化学品管理程序》及《危险化学品安全管理9条硬举措》重新宣贯（学习记录于6月5日前交至安监部吕育祥处）。 |  | 2026-06-05 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
46 | 处理通报 | 2026-05-29 | CSCES-SD/TZ-0159 | 关于对钢结构队在临建区违规使用千斤顶的处理通报 | 起重作业 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司、广西三卓建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班、杨永昌班组 |  | 龚天顺 | 2、给予钢结构队工长古善乐项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其5月份绩效工资中扣除)； 3、给予安监部安全员张晨雨项目通报批评并罚款100元处理(商务部从其5月份工程款中扣除)； 4、给予钢结构队杨永昌班组练银峰停工行为纠偏2天处理； 5、给予广西三卓建筑劳务有限公司项目通报批评并罚款2000元处理（商务部从其5月工程款中扣除）； |  | 1、给予钢结构队副队长朱瑞项目通报批评处理； 4、给予钢结构队杨永昌班组练银峰停工行为纠偏2天处理； 5、要求钢结构队组织全员学习、宣贯《作业安全管理标准》GP-30Q-001-R ，学习记录于6月4日前交至安监部吕育祥处。 |  | 2026-06-04 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
47 | 处理通报 | 2026-05-29 | CSCES-SD/TZ-0160 | 关于对钢结构队在临建区集装内流动吸烟的处理通报 | 违规吸烟 | 钢结构队 | / | / |  | 龚天顺 | 2、给予钢结构队副队长朱瑞项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其5月份绩效工资中扣除)； |  | 1、给予钢结构队负责人李波项目通报批评处理； 3、要求钢结构队组织全员宣贯“除固定吸烟点，全场禁止吸烟”的规定，宣贯记录于6月4日前交至安监部吕育祥处。 |  | 2026-06-04 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
48 | 处理通报 | 2026-05-29 | CSCES-SD/TZ-0161 | 关于对核岛一队起重吊装作业无司索工授权的处理通报 | 起重作业 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 刘小波钢筋班 |  | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队刘小波钢筋班项目通报批评，并罚款1000元处理(商务部从其5月份工程款中扣除); 2、给予核岛一队刘小波钢筋班作业人员宋铁明(施工证号:C-1966)、刘米林（施工证号：C-3163）项目通报批评，并各行为纠偏1天处理; |  | 2、给予核岛一队刘小波钢筋班作业人员宋铁明(施工证号:C-1966)、刘米林（施工证号：C-3163）项目通报批评，并各行为纠偏1天处理; 3、要求核岛一队对上述问题组织全员宣贯起重吊装作业司索人员需通过项目授权培训合格，严禁无授权作业。（宣贯记录于2026年6月5日前交至安监部陈柱旭处）。 |  | 2026-06-05 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
49 | 处理通报 | 2026-05-30 | CSCES-SD/TZ-0162 | 关于对BOP队在BGZ廊道7W-5段南侧回填区域人员临边未使用安全带的处理通报 | 高处临边作业 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 曾海长架工班 |  | 果机吃沙 | 1、给予BOP队曾海长架工班作业人员苏树宾（工号：C133339）行为纠偏培训1天； 2、给予BOP队四川金泰荣和建筑劳务有限公司曾海长架工班罚款2000元处理(商务部从其5月份工程款中扣除); |  | 1、给予BOP队曾海长架工班作业人员苏树宾（工号：C133339）行为纠偏培训1天； 3、要求BOP队针对上述问题组织架工班反馈学习，高处临边作业需穿佩戴安全带，加强高处临边作业管理（宣贯记录于6月6日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2026-06-06 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
50 | 处理通报 | 2026-05-30 | CSCES-SD/TZ-0163 | 关于对核岛一队分包单位在集装箱内流动吸烟的处理通报 | 违规吸烟 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | / |  | 果机吃沙 | 2、给予核岛一队四川金泰荣和建筑劳务有限公司1000元罚款处理（商务部从其5月份工程款中扣除）； |  | 1、给予核岛一队队长周雷项目通报批评； 3、要求核岛一队全员宣贯“除固定吸烟点，全场禁止吸烟”的规定（宣贯记录于6月5日前交至安监部陈柱旭处）。 |  | 2026-06-05 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
51 | 处理通报 | 2026-06-03 | CSCES-SD/TZ-0164 | 关于对搅拌站混凝土搅拌运输车在临建二区违规驾驶的处理通报 | 交通运输 | 搅拌站 | 新国线集团（广西）运输有限公司 | / |  | 龚天顺 | 1、给予搅拌站负责人魏智广项目通报批评，并罚款200处理（综合管理部从其6月份绩效工资中扣除）； 2、给予搅拌站水泥罐车驾驶员李冰冰项目通报批评处理项目通报批评并停工行为3天处理，并停止入场授权3天； 3、给予新国线集团（广西）运输有限公司项目通报批评并罚款2000元处理(商务部从其5月份工程款中扣除)； |  | 2、给予搅拌站水泥罐车驾驶员李冰冰项目通报批评处理项目通报批评并停工行为3天处理，并停止入场授权3天； 4、要求搅拌站组织全员宣贯“核电工程道路交通安全管理18条硬举措”，宣贯记录于6月15日前交至安监部吕育祥处。 |  | 2026-06-15 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
52 | 处理通报 | 2026-06-03 | CSCES-SD/TZ-0165 | 关于对核岛一队劳务单位安全履职失效的处理通报 | 安全履职失效 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 |  | 果机吃沙 | 1、给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司谢红均钢筋班班组长谢红均（C385720）行为纠偏3天处理，并停止入场授权3天； 2、给予给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司谢红均钢筋班违章人员胥琼柱（C436796）、黄文旺(C406042)、黄德卫(C440197)三人各行为纠偏1天处理； 3、给予嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司谢红均钢筋班通报批评，并罚款5000元处理（商务部从其6月份工程款中扣除）； |  | 1、给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司谢红均钢筋班班组长谢红均（C385720）行为纠偏3天处理，并停止入场授权3天； 2、给予给予核岛一队嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司谢红均钢筋班违章人员胥琼柱（C436796）、黄文旺(C406042)、黄德卫(C440197)三人各行为纠偏1天处理； 4、针对上述问题需项目经理部主管领导对嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司驻场代表进行约谈处理，并提交后改进举措（约谈记录及反馈记录于6月9日前交至安监部赵鹏飞处）。 |  | 2026-06-09 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
53 | 处理通报 | 2026-06-04 | CSCES-SD/TZ-0166 | 关于对BOP队在BGZ廊道7U-5段拆模作业安全管理失效的处理通报 | 安全管理失效 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 邱亮钢筋班 |  | 果机吃沙 | 1、给予施工区域责任队长陈全明项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从其6月份绩效工资中扣除）； 2、给予施工区域责任工长黄龙骄项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其6月份绩效工资中扣除）； 3、BOP队四川金泰荣和建筑劳务有限公司邱亮钢筋班通报批评，并罚款5000元处理（商务部从其6月份工程款中扣除）； 4、给予BOP队邱亮钢筋班班组长邱亮（工号：C36922）行为纠偏行为纠偏3天，并停止入场授权3天处理； |  | 4、给予BOP队邱亮钢筋班班组长邱亮（工号：C36922）行为纠偏行为纠偏3天，并停止入场授权3天处理； 5、要求BOP队针对上述问题组织全员反馈并学习拆模施工方案、临边作业，制定针对性管理措施，并重新开展交底后施工（相关记录于2026年6月10日前交至安监部罗荣鑫处） |  | 2026-06-10 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
54 | 处理通报 | 2026-06-08 | CSCES-SD/TZ-0167 | 关于对钢结构队动火管理不到位的处理通报 | 消防及动火作业 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 |  | 龚天顺 | 1、给予钢结构队负责人李波项目通报批评并罚款500元处理(综合管理部从其6月份绩效工资中扣除)； 2、给予钢结构队副队长朱瑞项目通报批评并罚款300元处理(综合管理部从其6月份绩效工资中扣除)； 3、给予钢结构队工长古善乐项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其6月份绩效工资中扣除)； 4、给予安监部副经理龚天顺项目通报批评并罚款200元处理(综合管理部从其6月份绩效工资中扣除)； 5、给予安监部安全员魏成志项目通报批评并罚款100元处理(综合管理部从其6月份绩效工资中扣除)； |  | 6、要求钢结构队组织全员宣贯“非焊工禁止操作电焊机以及相关电焊设施设备”，宣贯记录于6月15日前交至安监部吕育祥处。 |  | 2026-06-15 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
55 | 处理通报 | 2026-06-08 | CSCES-SD/TZ-0168 | 关于对钢结构队作业人员在临建一区违规使用多孔插头的处理通报 | 临时用电 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 谭传明铆工班 |  | 龚天顺 | 2、给予谭传明铆工班字文龙（工号：C477071）、彭建（工号：C186693）项目通报批评并行为纠偏一天处理； 3、给予河南核源建筑工程有限公司通报批评，并罚款500元处理(商务部从其6月份工程款中扣除）； |  | 1、给予谭传明铆工班班组长谭传明（工号：C390354)项目通报批评处理； 2、给予谭传明铆工班字文龙（工号：C477071）、彭建（工号：C186693）项目通报批评并行为纠偏一天处理； 4、要求钢结构队组织河南核源建筑工程有限公司针对上述问题组织全员反馈“禁止使用多孔插头，严格落实未落实一机、一闸、一漏、一保护制度”（宣贯记录于2026年6月18日前交至安监部魏成志处）。 |  | 2026-06-18 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
56 | 通知 | 2026-06-12 | CSCES-SD/TZ-0169 | 关于公布2026年5月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已关闭 | 2026-07-12
57 | 处理通报 | 2026-06-12 | CSCES-SD/TZ-0170 | 关于隐患录入数量不达标的处理通报 | 中建智慧平台隐患录入情况 | 安监部、机械队、搅拌站、水电队、钢结构队、测量队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司、四川金泰荣和建筑劳务有限公司、河南核源建筑工程有限公司、河南诚云建筑劳务有限公司、嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司、广州盛通建筑劳务有限公司、北京东方雨虹防水工程有限公司、广西三卓建筑劳务有限公司、中南国际科技发展（深圳）有限公司、四川德鑫隆建筑劳务有限公司、茂名建筑集团第三有限公司、深圳市帕玛泰克斯涂料有限公司、新国线集团（广西）运输有限公司 | 中建智慧平台隐患录入问题 |  |  | 0170关于隐患录入数量不达标的的处理通报-附件为准 |  | 根据项目《安全奖惩实施细则》B版5.7项111条“因管理不到位/监督不到位问题对相应责任人进行处罚”规定，并经项目部研究决定作以下处理，对未按要求录入隐患的人员进行全项目通报批评处理，并予以罚款50元/天处理。 项目自有安全员、班组长罚款由综合管理部从其2026年6月工资绩效中扣除。 劳务分包安全员、班组长罚款由商务部从其2026年6月份工程款中扣除。 隐患录入不达标人员、罚款金额及扣款方式见附件1。 请大家引以为戒，项目各级管理人员按照项目安全管理要求开展隐患排查工作，并在ICS上录入隐患，且数量要达标。 | / | / | 已关闭 | 2026-07-12
58 | 处理通报 | 2026-06-18 | CSCES-SD/TZ-0171 | 关于对BOP队分包单位在BGZ廊道7W-5段内流动吸烟的处理通报 | 违规吸烟 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司、鑫传旺和劳务有限公司 | / |  | 果机吃沙 | 2、给予作业区域四川金泰荣和建筑劳务有限公司500元罚款处理（商务部从其6月份工程款中扣除）； 3、给予作业区域鑫传旺和劳务有限公司500元罚款处理（商务部从其6月份工程款中扣除）； |  | 1、给予BOP执行队长王支泽项目通报批评处理； 3、要求BOP队全员宣贯“除固定吸烟点，全场禁止吸烟”的规定（宣贯记录于6月25日前交至安监部罗荣鑫处）。 | / | 2026-06-25 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
59 | 处理通报 | 2026-06-18 | CSCES-SD/TZ-0172 | 关于对核岛一队未按期限关闭中建智慧平台隐患的处理通报 | 中建智慧平台隐患关闭情况 | 核岛一队 | / | / |  | 曹春玲 | 1、给予核岛一队队长周雷全项目通报批评，并罚款100元处理。 |  | 2、给予安监部曹春玲全项目通报批评处理。 3、要求各施工队高度重视中建智慧平台隐患的整改，并按期关闭，如有疑问，应第一时间联系安监部。 | / | 2026-06-18 | 已关闭 | 2026-07-12 |  | 先不发人力
60 | 通知 | 2026-06-25 | CSCES-SD/TZ-0173 | 关于公布2026年5月份分包单位安全绩效考核结果的 通知 | 分包单位安全效绩考核 | 核岛一队、钢结构队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司、河南诚云建筑劳务有限公司 | 谢星轮钢筋班、李刚铆工班班长，刘强埋件班 |  | 曹春玲 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（扣除2026年5月工程款的1.5%） 河南诚云建筑劳务有限公司（扣除2026年5月工程款1%） |  | 谢星轮钢筋班：谢星轮于2026/5/21、2026/5/22、2026/5/26、七天内出现4次被项目处以行为纠偏 1、007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250027 关于对中建二局人员流动吸烟处理的函 2、09 2026.05.27 007-BT-L-GBNS-Q-NJTS-250031 关于对中建二局人员无证从事电焊作业处理的函 | / | 2026-06-25 | 已关闭 | 2026-07-12
61 | 处理通报 | 2026-06-26 | CSCES-SD/TZ-0174 | 关于搅拌站天泵料斗连锁装置限位器无法回弹的处理通报 | 工机具 | 搅拌站 | / | / |  | 果机吃沙 | 1、给予搅拌站魏智广站长项目通报批评，并处以100元罚款处理（综合管理部从其6月份绩效工资中扣除）； 2、给予搅拌站陈爱荣班组长项目通报批评，并处以100元罚款处理（综合管理部从其6月份绩效工资中扣除）； |  | 3、要求搅拌站组织全员进行经验反馈，对泵送机械料斗安全装置开展排查并落实整改，落实长效管理机制（宣贯记录于7月2日前交至安监部陈柱旭处）。 | / | 2026-07-02 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
62 | 处理通报 | 2026-06-27 | CSCES-SD/TZ-0175 | 关于对BOP队在BGS管网2号工作井有限空间管理不到位的处理通报 | 受限空间作业 | BOP队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司 | 杨元帅混凝土班 |  | 果机吃沙 | 1、给予BOP队长执行队长王支泽项目通报批评，并处以100元罚款处理（综合管理部从其6月份绩效工资中扣除）； 2、给予安监部执行经理刘友三项目通报批评,并处以100元罚款处理（综合管理部从其6月份绩效工资中扣除）； 3、给予BOP队杨元帅混凝土班班长杨元帅（工号：C211024）行为纠偏1天处理； 4、给予BOP队四川鑫传旺和建筑劳务有限公司杨元帅混凝土班罚款1000元处理（商务部从6月份工程款中扣除）； |  | 3、给予BOP队杨元帅混凝土班班长杨元帅（工号：C211024）行为纠偏1天处理； 5、要求BOP队组织全员进行经验反馈，学习有限空间安全管理程序（宣贯记录于7月3日前交至安监部罗荣鑫处）。 |  | 2026-07-03 |  | 2026-07-12
63 | 处理通报 | 2026-06-27 | CSCES-SD/TZ-0176 | 关于对钢结构队在临建一区越点施工的处理通报 | 越点施工 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 |  | 龚天顺 | 1、给予钢结构队执行队长梁土金项目通报批评处理； 2、给予钢结构队工长古善乐项目通报批评，并罚款200元处理(由综合管理部从其6月份绩效工资中扣除)； 3、给予河南诚云建筑劳务有限公司安全员张晨雨项目通报批评，并罚款100元处理(由商务部从6月份合同违约金中扣除）； 4、给予河南诚云建筑劳务有限公司项目通报批评，并扣除合同违约金1000元的处理（由商务部从6月份合同违约金中扣除） |  | 1、给予钢结构队执行队长梁土金项目通报批评处理； 5、要求钢结构队组织全体管理人员及劳务班组长宣贯学习“A/B类高风险作业安全管理要求”，宣贯记录于6月30日前交至安监部吕育祥处。 |  | 2026-06-30 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
64 | 处理通报 | 2026-06-29 | CSCES-SD/TZ-0177 | 关于综合车间消防灭火器检查维护不到位的处理通报 | 消防及动火作业 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司 | 王明清钢筋班 |  | 龚天顺 | 1、给予综合车间负责人韦伴锋项目通报批评，并罚款100元处理（综合管理部从其6月份绩效工资中扣除）； 2、给予安监部区域监督责任人吴玮彬项目通报批评，并罚款100元处理（商务部从其劳务四川博瑞恒升建设工程有限公司6月份工程款中扣除） 3、给予综合车间广州盛通建筑劳务有限公司项目通报批评，并罚款500元处理（商务部从其8月份工程款中扣除）； |  | 4、要求综合车间更新消防台账，并组织全员宣贯“禁止挪用固定灭火器，每月10日之前必须对灭火器进行月度巡检”（宣贯记录于7月10日前交至安监部吕育祥处）。 |  | 2026-07-10 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
65 | 处理通报 | 2026-06-30 | CSCES-SD/TZ-0178 | 关于核岛一队在非集中充电点违规充电处理通报 | 临时用电 | 核岛一队 | / | / |  | 果机吃沙 | 2、给予核岛一队工长王奋泽项目通报批评，并罚款200元处理（综合管理部从其6月份绩效工资中扣除）； |  | 1、给予核岛一队责任队长周雷项目通报批评； 3、要求核岛一队全员反馈宣贯“非集中充电点”严禁充电的安全管理规定，对责任人进行问责处理（宣贯记录于7月3日前交至安监部陈柱旭处） |  | 2026-07-03 | 已交材料已关闭 | 2026-07-12
66 | 通知 | 2026-07-10 | CSCES-SD/TZ-0179 | 关于公布2026年6月份关键岗位人员安全履职评价结果的通知 | / | / | / | / |  | / | 序号 岗位 姓名 得分 履职情况 主要扣分项 1 水电队队长 齐张燕 86 履职 处理通报1份，黄牌1张，消防问题整改超期，隐患超期10项，履职材料未提交 2 综合车间主任 韦伴锋 89 履职 处理通报1份，录入隐患，隐患超期64项，履职材料未提交 3 物资部经理 王晓光 94 履职 未录入隐患，隐患超期2项，履职材料未提交 4 生产经理 梁冬杰 93 履职 5 技术总工 汪宇雄 93 履职 6 项目副经理 李斌 89 履职 7 金属试验室主任 陶晓勇 90 履职 黄牌1张 8 核岛一队队长 周雷 85 履职 处理通报3份，黄牌3张，未录入隐患，隐患超期145项 9 钢结构队队长 李波 79 基本履职 被工程公司通报1次，处理通报4份，黄牌1张，挂牌督办单超期，隐患超期159项，履职材料未提交 10 工程部经理 吴坤鹏 88 履职 隐患超期50项。，履职材料未提交 11 搅拌站站长 魏智广 86 履职 处理通报3份，履职材料未提交 12 安监部经理 果机吃沙 85 履职 黄牌4张，处理通报1份，隐患超期26项 13 BOP队队长 段龙飞 76 基本履职 停工令2份，处理通报3份，黄牌2张，隐患超期33项，履职材料未提交 14 技术部经理 郑德韬 87 履职 未录入隐患，隐患超期3项，履职材料未提交 15 机械队队长 徐官保 85 履职 处理通报1份，黄牌1张，未录入隐患，隐患超期29项，履职材料未提交 16 机械设备管理部 王占科 88 履职 未录入隐患 |  | 序号 岗位 姓名 得分 履职情况 主要扣分项 1 水电队队长 齐张燕 86 履职 处理通报1份，黄牌1张，消防问题整改超期，隐患超期10项，履职材料未提交 2 综合车间主任 韦伴锋 89 履职 处理通报1份，录入隐患，隐患超期64项，履职材料未提交 3 物资部经理 王晓光 94 履职 未录入隐患，隐患超期2项，履职材料未提交 4 生产经理 梁冬杰 93 履职 5 技术总工 汪宇雄 93 履职 6 项目副经理 李斌 89 履职 7 金属试验室主任 陶晓勇 90 履职 黄牌1张 8 核岛一队队长 周雷 85 履职 处理通报3份，黄牌3张，未录入隐患，隐患超期145项 9 钢结构队队长 李波 79 基本履职 被工程公司通报1次，处理通报4份，黄牌1张，挂牌督办单超期，隐患超期159项，履职材料未提交 10 工程部经理 吴坤鹏 88 履职 隐患超期50项。，履职材料未提交 11 搅拌站站长 魏智广 86 履职 处理通报3份，履职材料未提交 12 安监部经理 果机吃沙 85 履职 黄牌4张，处理通报1份，隐患超期26项 13 BOP队队长 段龙飞 76 基本履职 停工令2份，处理通报3份，黄牌2张，隐患超期33项，履职材料未提交 14 技术部经理 郑德韬 87 履职 未录入隐患，隐患超期3项，履职材料未提交 15 机械队队长 徐官保 85 履职 处理通报1份，黄牌1张，未录入隐患，隐患超期29项，履职材料未提交 16 机械设备管理部 王占科 88 履职 未录入隐患 |  | 2026-07-11 | 已关闭 | 2026-07-12
67 | 处理通报 | 2026-07-10 | CSCES-SD/TZ-0180 | 关于对安监部、四川博瑞恒升、嘉兴珅汇安全员履职不到位的处理通报 | 安全履职失效 | 安监部、核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司、四川博瑞恒升建筑工程有限公司 | 张强木工班、杜恒江钢筋班 |  | 果机吃沙 | 1、给予安监部安全员罗荣鑫（工号：C359109）项目通报批评并罚100元处理（综合管理部从其6月份绩效工资中扣除）； 2、给予嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司安全员冯海浪（工号：C399070)项目通报批评并罚100元处理(商务部从其6月份工程款中扣除）； 3、给于四川博瑞恒升建筑工程有限公司安全员宁以源（工号：C224714）项目通报批评并罚100元处理(商务部从其6月份工程款中扣除）； |  | 4、要求安监部组织全体安全员，围绕现存问题开展在岗履职、现场监护专项安全教育培训，再次明确并严格落实值班值守要求，重申作业面全程监护相关管理规定，压实安全监护责任（宣贯记录于2026年7月14日前交至安监部何韵琦处）。 |  | 2026-07-14 |  | 2026-07-12

## 项目整改通知单
序号 | 编号 | 签发日期 | 整改单名称 | 缺陷类型 | 区域 | 责任部门 | 责任分包 | 责任班组 | 整改负责人 | 整改期限 | 已整改（标黄） | 超期（天） | 今天日期 | 安监部整改回复跟踪人员 | 出现超期 | 整改内容
1 | AJB-0001 | 2025-01-17 | 关于综合组对生产临建区改造施工交底无针对性、屋面防台未按图纸施工的整改通知单 | 作业交底 | 临建区 | 综合组 |  |  | 周雷 | 2025-01-24 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 刘友三
2 | AJB-0002 | 2025-02-17 | 关于工程部综合组在生产临建区改造施工生命线立柱加工后未进行验收投入现场使用的整改通知单 | 安全工器具 | 临建区 | 综合组 |  |  | 周雷 | 2025-02-24 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 刘友三
3 | AJB-0003 | 2025-04-02 | 关于工程部综合组在生产临建区塔吊卸车的整改通知单 | 起重吊装 | 临建区 | 综合组 |  |  | 冉术林 | 2025-04-11 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 刘友三
4 | AJB-0004 | 2025-05-05 | 关于工程部综合组在不锈钢车间未按图纸施工的整改通知单 | 未按方案施工 | 临建区 | 技术部，综合组 |  |  | 赵志强、周雷 | 2025-05-11 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 刘友三
5 | AJB-0005 | 2025-05-16 | 关于塔吊更换遮阳膜的整改通知单 | 起重机械 | 临建区 | 机械队 |  |  | 冉术林 | 2025-05-23 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 刘友三
6 | AJB-0006 | 2025-05-21 | 关于未按规定使用智慧工地系统的整改通知单 | 其他 | 临建区 | 核岛一队、钢结构队、机械队、水电队、综合车间、搅拌站 |  |  | 周雷、蔡彪、徐官保、齐张燕、韦伴峰、魏智广 | 2025-05-26 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 曹春玲
7 | AJB-0007 | 2025-05-20 | 关于核岛一队在临建二区违规存放危化品的整改通知单 | 危化品 | 临建区 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-05-27 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 吕育祥
8 | AJB-0008 | 2025-06-07 | 关于核岛一队在搅拌站新增罐体基础施工违规作业的整改通知单 | 孔洞临边 | 现场 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-06-10 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 曹春玲
9 | AJB-0009 | 2025-06-13 | 关于核岛一队在生活营地翻新改造施工过程中安全管理不到位的整改通知单 | 安全管理 | 生活区 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-06-13 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 刘友三
10 | AJB-0010 | 2025-06-30 | 关于机械队受限空间作业管理不到位的整改通知单 | 受限空间 | 临建一区钢结构车间 | 机械队 |  |  | 冉术林 | 2025-07-07 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 吕育祥
11 | AJB-0011 | 2025-07-02 | 关于核岛一队在生活营地翻新改造施工过程中安全管理不到位的整改通知单 | 安全管理 | 生活区 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-07-08 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 罗琦
12 | AJB-0012 | 2025-07-17 | 关于核岛一队在搅拌站未按方案施工的整改通知单 | 未按方案施工 | 搅拌站 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-07-23 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 谢博鑫
13 | AJB-0013 | 2025-07-25 | 关于工程部在临建二区设置危化品中转库建筑间距不符合要求的整改通知单 | 危化品 | 临建二区 | 工程部 |  |  | 潘杨 | 2025-08-06 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 吕育祥
14 | AJB-0014 | 2025-07-26 | 关于核岛一队搅拌站挖掘机履带断裂的整改通知单 | 车辆 | 搅拌站 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-07-31 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
15 | AJB-0015 | 2025-07-26 | 关于技术部方案要求不明确的整改通知单 | 技术方案 | BGZ廊道 | 技术部 |  |  | 郑德韬 | 2025-07-31 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 谢博鑫
16 | AJB-0016 | 2025-08-01 | 关于搅拌站钢格栅存在安全隐患整改通知单 | 孔洞临边 | 搅拌站 | 搅拌站 |  |  | 魏志广 | 2025-09-10 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
17 | AJB-0017 | 2025-08-03 | 关于5号机组模块化场地塔吊安装与方案不符的整改通知单 | 未按方案施工 | 现场5号机组模块化场地 | 机械队、技术部 |  |  | 徐官保、郑德韬 | 2025-08-08 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
18 | AJB-0018 | 2025-08-04 | 关于搅拌站配电箱管理缺失的整改通知单 | 管理缺失 | 搅拌站 | 水电队 |  |  | 齐张燕 | 2025-08-12 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
19 | AJB-0019 | 2025-08-17 | 关于钢结构队使用自制工器具不符合管理程序要求的 整改通知单 | 安全工器具 | 临建一区 | 钢结构队 |  |  | 甘昌锦 | 2025-08-31 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
20 | AJB-0020 | 2025-08-22 | 关于临建三区集装箱防台钢丝绳不满足要求的整改通知单 | 安全工器具 | 临建三区 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-08-31 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
21 | AJB-0021 | 2025-08-22 | 关于B级作业信息填写不规范的整改通知单 | 其他 | 全厂 | 钢结构队、钢筋车间 |  |  | 李波、韦伴锋 | 2025-08-31 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
22 | AJB-0022 | 2025-08-23 | 关于临建一区集装箱防台钢丝绳不满足要求的整改通知单 | 安全工器具 | 临建一区 | 钢结构队 |  |  | 甘昌锦 | 2025-08-31 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
23 | AJB-0023 | 2025-08-23 | 关于钢结构车间轴流风机及喷砂机隔离大门不满足安全要求的整改通知单 | 安全工器具 | 临建一区 | 钢结构队 |  |  | 甘昌锦 | 2025-08-31 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
24 | AJB-0024 | 2025-08-23 | 关于钢结构队材料堆场未及时清理及水沟盖板未铺设完成的整改通知单 | 其他 | 临建一区 | 钢结构队 |  |  | 甘昌锦 | 2025-09-22 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期
25 | AJB-0025 | 2025-08-26 | 关于核岛一队生活营地改造临边防护管理不到位的整改通知单 | 临边防护 | 生活营地 | 核岛一队 |  |  | 张源 | 2025-08-31 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
26 | AJB-0026 | 2025-08-26 | 关于核岛一队在模块化场地钻孔作业未落实动土作业管控要求的整改通知单 | 动土作业 | 模块化场地 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-08-31 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
27 | AJB-0027 | 2025-09-07 | 关于核岛一队基坑人员通道未按方案施工的整改通知单 | 未按方案施工 | 5号机组基坑 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-09-12 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
28 | AJB-0028 | 2025-09-10 | 关于临建区消防栓不满足要求的整改通知单 | 安全工器具 | 临建区 | 水电队 |  |  | 齐张燕 | 2025-10-15 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期
29 | AJB-0029 | 2025-09-27 | 关于钢结构队、机械队自制工器具管理不到位的整改通知单 | 安全工器具 | 临建区 | 钢结构队、机械队 |  |  | 李波、徐官保 | 2025-11-30 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 钢结构延期
30 | AJB-0030 | 2025-09-29 | 关于机械队仓库管理不到位的整改通知单 | 管理缺失 | 临建二区 | 机械队 |  |  | 徐官保 | 2025-10-05 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
31 | AJB-0031 | 2025-09-29 | 关于综合车间龙门吊轨道防护不到位的整改通知单 | 临边防护 | 综合车间 | 综合车间 |  |  | 韦伴锋 | 2025-11-15 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期
32 | AJB-0032 | 2025-10-10 | 关于钢结构队使用不符合标准要求的板夹的整改通知单 | 安全工器具 | 钢结构车间及模块化场地 | 钢结构队 |  |  | 李波 | 2025-10-17 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
33 | AJB-0033 | 2025-10-15 | 关于核岛一队在BGZ廊道7X-1违规施工的整改 通知单 | 违规施工 | BGZ廊道7X-1 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-10-22 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
34 | AJB-0034 | 2025-10-18 | 关于综合车间钢筋加工区安全标准化管理不足的 整改通知单 | 标准化管理 | 钢筋车间 | 综合车间 |  |  | 韦伴锋 | 2025-11-15 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期
35 | AJB-0035 | 2025-10-28 | 关于钢结构队模块化场地未按方案施工的整改通知单 | 未按方案施工 | 模块化场地 | 核岛一队 |  |  | 甘昌锦 | 2025-11-05 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
36 | AJB-0036 | 2025-10-29 | 关于钢结构队模块化场地千斤顶违规改装使用的整改通知单 | 安全工器具 | 模块化场地 | 核岛一队 |  |  | 甘昌锦 | 2025-11-06 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
37 | AJB-0037 | 2025-10-30 | 关于核岛队一队在BGZ廊道7X-1段模板加固无方案施工的整改通知单 | 未按方案施工 | BGZ廊道7X-1段 | 核岛一队 |  |  | 欧育顺 | 2025-11-10 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
38 | AJB-0038 | 2025-11-01 | 关于核岛一队在BGZ廊道7X-2段违规使用手拉葫芦的整改通知单 | 安全工器具 | BGZ廊道7X-2段 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-11-11 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
39 | AJB-0039 | 2025-11-02 | 关于水电队现场临时用电不符合临时用电管理规定的整改通知单 | 临时用电 | BGZ廊道 | 水电队 |  |  | 齐张燕 | 2025-11-10 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
40 | AJB-0040 | 2025-11-05 | 关于钢结构队安全标准化管理不到位的整改通知单 | 安全标准化 | 钢结构车间及不锈钢车间 | 钢结构队 |  |  | 李波 | 2025-11-30 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期
41 | AJB-0041 | 2025-11-08 | 关于水电队安全标准化管理不到位的整改通知单 | 临时用电 | 临建一区 | 水电队 |  |  | 齐张燕 | 2025-11-20 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期
42 | AJB-0042 | 2025-11-14 | 关于工程部在搅拌站晾晒场动土作业未执行动土作业管理要求的整改通知单 | 动土作业 | 搅拌站晾晒场 | 工程部综合组 |  |  | 颜灵平 | 2025-11-17 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
43 | AJB-0043 | 2025-11-17 | 关于核岛一队危废管理不到位的整改通知单 | 危废品管理 | 现场办公区 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-11-23 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
44 | AJB-0044 | 2025-11-24 | 关于施工现场及临建区压力容器的整改通知单 | 特种设备 | 钢结构车间、临建二区、临建三区 | 钢结构队、水电队、综合车间 |  |  | 李波、齐张燕、韦伴锋 | 2025-12-30 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 水电队延期
45 | AJB-0045 | 2025-11-28 | 关于机械队对龙门吊及运输车辆安全管理不到位的 整改通知单 | 管理缺失 | 临建一区、临建二区 | 机械队 |  |  | 徐官保 | 2026-01-03 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 机械队延期
46 | AJB-0046 | 2025-11-30 | 关于5#核岛地坑支模作业不规范的整改通知单 | 作业不规范 | 5#核岛地坑 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-12-08 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
47 | AJB-0047 | 2025-11-30 | 关于燃料厂房地坑手榴弹不符合方案的整改通知单 | 未按方案施工 | 燃料厂房 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-12-08 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
48 | AJB-0048 | 2025-12-06 | 关于核岛一队在BGZ廊道7X-3至1段违规作业的整改通知单 | 违规施工 | BGZ廊道7X-3至1段 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-12-15 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
49 | AJB-0049 | 2025-12-10 | 关于对核岛一队在模块场地钢筋笼施工违规作业的整改通知单 | 违规施工 | 模块化拼装场地 | 核岛一队 技术部 |  |  | 周雷、郑德韬 技术部 | 2025-12-15 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
50 | AJB-0050 | 2025-12-10 | 关于核岛一队在7BGZ廊道孔洞防护管理不到位的 整改通知单 | 标准化管理 | 7BGZ廊道孔洞 | 核岛一队 |  |  | 周雷 | 2025-12-17 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
51 | AJB-0051 | 2025-12-11 | 关于对钢结构车间钢衬里底板翻身吊装违规作业的整改 通知单 | 违规施工 | 钢结构车间 | 钢结构队、机械队 |  |  | 李波、徐官保 | 2025-12-15 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
52 | AJB-0052 | 2025-12-12 | 关于对钢结构队、水电队在生活营地作业安全管理不到位的整改通知单 | 管理缺失 | 生活营地 | 钢结构队、水电队 |  |  | 李波、齐张燕 | 2025-12-15 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
53 | AJB-0053 | 2025-12-12 | 关于物资部在生活营地安全管理不到位的整改通知单 | 管理缺失 | 生活营地 | 物资部 |  |  | 王晓光 | 2025-12-30 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期
54 | AJB-0054 | 2025-12-19 | 关于对金属试验室夜间探伤安全管理不到位的整改通知单 | 管理缺失 | 临建区 | 金属试验室 |  |  | 陶晓勇 | 2025-12-23 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
1 | AJB-0055 | 2026-01-06 | 关于机械队危化品中转库不满足贮存要求的整改通知单 | 危化品存放 | 临建二区 | 机械队 | / | / | 徐官保 | 2026-02-01 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期
2 | AJB-0056 | 2026-01-09 | 关于钢结构队在生活营地作业安全管理不到位的整改通知单 | 标准化管理 | 生活营地 | 钢结构队 | / | / | 李波 | 2026-01-17 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
3 | AJB-0057 | 2026-01-10 | 关于技术部5-3#塔吊安装方案内容前后不一致的整改通知单 | 技术方案 | 5-3#塔吊 | 技术部 | / | / | 郑德韬 | 2026-01-11 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
4 | AJB-0058 | 2026-01-09 | 关于BGZ廊道7W段南侧回填区模板防倾覆未按方案施工的整改通知单 | 未按方案施工 | BGZ廊道7W段 | 核岛一队 | / | / | 周雷 | 2026-01-15 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
5 | AJB-0059 | 2026-01-10 | 关于核岛一队在基坑西侧天泵支腿离边坡安全距离不足的整改通知单 | 违规施工 | 基坑西侧 | 核岛一队 | / | / | 周雷 | 2026-01-18 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
6 | AJB-0060 | 2026-01-12 | 关于技术部《BRX筏基钢筋专项施工方案》未开展一级方案交底的整改通知单 | 未按方案施工 | 5号核岛北平台 | 技术部 | / | / | 郑德韬 | 2026-01-19 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
7 | AJB-0061 | 2026-01-19 | 关于工程部在搅拌站焊接作业人员未授权的整改通知单 | 未授权施工 | 搅拌站4号线 | 工程部 | / | / | 颜灵平 | 2026-01-26 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
8 | AJB-0062 | 2026-01-19 | 关于物资总库钢管货架搭设不规范的整改通知单 | 其他 | 物资总库 | 物资部 | / | / | 王晓光 | 2026-01-26 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
9 | AJB-0063 | 2026-01-25 | 关于BOP队在7BGZ廊道多处孔洞、临边防护管理不到位的整改通知单 | 管理缺失 | 7BGZ廊道U、W、X段 | BOP队 | / | / | 段龙飞 | 2026-02-10 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
10 | AJB-0064 | 2026-01-25 | 关于对核岛一队在5BRX预应力廊道钢筋存放超荷载的整改通知单 | 标准化管理 | 5BRX预应力廊道 | 核岛一队 | / | / | 周雷 | 2026-01-28 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
11 | AJB-0065 | 2026-02-06 | 关于5#核岛5-2塔吊作业点照明不足的整改通知单 | 临时用电 | 5#核岛5-2塔吊 | 水电队 | / | / | 齐张燕 | 2026-02-14 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
12 | AJB-0066 | 2026-02-26 | 关于BOP队在BGZ廊道回填区域安全标准化管理不到位的整改通知单 | 标准化管理 | BGZ廊道 | BOP队 | / | / | 段龙飞 | 2026-03-05 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
13 | AJB-0067 | 2026-03-21 | 关于对钢结构队在生活营地网架拼装安全管理不到位整改通知单 | 管理缺失 | 生活营地 | 钢结构队 | / | / | 李波 | 2026-03-20 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
14 | AJB-0068 | 2026-03-24 | 关于现场办公区及搅拌站班组活动室未落实安全标准化整改通知单 | 安全标准化 | 班组活动室和班组库房 | 核岛一队、BOP队、水电队、搅拌站 | / | / | 周雷、段龙飞、齐张燕、魏志广 | 2026-03-28 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
15 | AJB-0069 | 2026-03-27 | 关于核岛一队在5#核岛BNX辅助厂房钢筋未按方案设置防倾覆措施的整改通知单 | 未按方案施工 | 5#核岛BNX辅助厂房 | 核岛一队 | / | / | 周雷 | 2026-03-31 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
16 | AJB-0070 | 2026-03-31 | 关于核岛一队使用未经验收的拖板车问题的整改通知单 | 安全工器具 | 临建二区钢筋车间 | 工程部、机械队、核岛一队 | / | / | 曾小勇、徐官保、周雷 | 2026-04-20 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期
17 | AJB-0071 | 2026-03-31 | 关于核岛一队、水电队、机械队、钢结构队危化品中转库安全管理不到位的整改通知单 | 危化品存放 | 临建一区、临建二区、临建三区 | 核岛一队、水电队、机械队、钢结构队 | / | / | 周雷、齐张燕、徐官保、朱瑞 | 2026-04-07 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
18 | AJB-0072 | 2026-04-03 | 关于5#核岛施工方案问题的整改通知单 | 施工方案问题 | 现场5BRP东侧 | 技术部 | / | / | 郑德韬 | 2026-04-15 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 | 延期
19 | AJB-0073 | 2026-04-07 | 关于钢结构队在生活营地作业安全管理不到位的整改通知单 | 标准化管理 | 生活营地 | 钢结构队 | / | / | 李波 | 2026-04-13 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
20 | AJB-0074 | 2026-04-08 | 关于对技术部在5BSB/C挡墙施工方案问题的整改通知单 | 技术方案 | 5BSB/C厂房 | 技术部 | / | / | 郑德韬 | 2026-04-16 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
21 | AJB-0075 | 2026-04-08 | 关于对搅拌站安全标准化及文明施工管理不到位的整改通知单 | 标准化管理及文明施工 | 搅拌站 | 搅拌站 | / | / | 魏志广 | 2026-04-25 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
22 | AJB-0076 | 2026-04-15 | 关于BOP队在7BGS管网96区未按方案要求施工的整改通知单 | 未按方案施工 | 7BGS管网96区 | BOP队 | / | / | 段龙飞 | 2026-05-14 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 | 延期二次
23 | AJB-0077 | 2026-04-22 | 关于核岛一队在5BRX孔洞防护管理不到位的整改通知单 | 管理缺失 | 5BRX预留洞口 | 核岛一队 | / | / | 周雷 | 2026-05-20 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 | 延期一次
24 | AJB-0078 | 2026-04-24 | 关于水电队在5#核岛三级电箱防护等级失效的整改通知单 | 临时用电 | 5#核岛5BSA区，5BSB、5BAX西侧，5BFX | 水电队 | / | / | 齐张燕 | 2026-04-30 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
25 | AJB-0079 | 2026-04-24 | 关于对现场、临建区防雷接地不满足规范要求的整改通知单 | 临时用电 | 现场办公区、临建区、搅拌站 | 水电队 | / | / | 齐张燕 | 2026-05-08 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 | 延期
26 | AJB-0080 | 2026-05-01 | 关于对现场、临建区防雷接地不满足规范要求的整改通知单 | 临时用电 | 现场办公区、临建区 | 水电队 | / | / | 齐张燕 | 2026-05-07 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
27 | AJB-0081 | 2026-05-10 | 关于5BNX厂房水池作业未设置人员通道的整改通知单 | 安全标准化 | 5BNX厂房 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 刘小波钢筋班 | 周雷 | 2026-05-21 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
28 | AJB-0082 | 2026-05-11 | 关于对7BGZ廊道内7U-3至7X-1段安全隐患的整改通知单 | 临时用电 | 7BGZ廊道7U-3段至7X-1段内侧 | BOP队、水电队 | / | / | 段龙飞、齐张燕 | 2026-05-18 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
29 | AJB-0083 | 2026-05-13 | 关于钢结构队焊烟净化器存在安全隐患问题的整改通知单 | 安全工器具 | 临建一区钢结构队库房及车间 | 钢结构队 | / | / | 李波 | 2026-05-25 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
30 | AJB-0084 | 2026-05-13 | 关于物资总库堆场材料堆放不规范的整改通知单 | 标准化管理 | 物资总库 | 物资部 | / | / | 王晓光 | 2026-05-20 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
31 | AJB-0085 | 2026-05-13 | 关于对水电队在7BGZ廊道未落实安全标准化的整改通知单 | 标准化管理 | 7BGZ廊道7X-1段、7W-5段 | 水电队 | / | / | 齐张燕 | 2026-05-21 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
32 | AJB-0086 | 2026-05-13 | 关于对BOP队安全标准化及文明施工管理不到位的整改通知单 | 标准化管理及文明施工 | 7BGZ廊道、7BGS管网区域 | BOP队 | / | / | 段龙飞 | 2026-05-28 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 | 延期一次
33 | AJB-0087 | 2026-05-13 | 关于对BOP队在7BGZ廊道、7BGS管网安全标准化及文明施工管理不到位的整改通知单 | 标准化管理及文明施工 | 7BGZ廊道、7BGS管网区域 | BOP队 | / | / | 段龙飞 | 2026-05-28 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 | 延期一次
34 | AJB-0088 | 2026-05-18 | 关于钢结构队集中供气点存在安全缺陷的整改通知单 | 危化品存放 | 临建一区集中供气点 | 钢结构队 | / | / | 朱瑞 | 2026-05-30 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
35 | AJB-0089 | 2026-05-21 | 关于对现场办公区集装箱消防管理不到位的整改通知单 | 消防管理不到位 | 现场办公区核岛一队55号集装箱 | 工程部、核岛一队 | / | / | 吴坤鹏、周雷 | 2026-05-25 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
36 | AJB-0090 | 2026-06-02 | 关于木工车间堆场材料堆放不规范的整改通知单 | 标准化管理 | 木工车间堆场 | 综合车间 | / | / | 韦伴锋 | 2026-06-10 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺
37 | AJB-0091 | 2026-06-02 | 关于钢结构车间喷漆房伸缩式工作间施工过程中存在安全隐患的整改通知单 | 未按方案施工 | 临建一区钢结构车间喷漆房 | 钢结构队 | / | / | 梁土金 | 2026-06-12 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期一次
38 | AJB-0092 | 2026-06-09 | 关于工程部对于临建区安全隐患整改不到位的整改通知单 | 标准化管理及文明施工 | 临建一区、临建二区 | 钢结构队、 综合车间、 物资部、 工程部 | / | / | 李波、 韦伴锋、 王晓光、 吴坤鹏 | 2026-07-15 | 钢结构队已整改， 物资部已整改 工程部已整改 综合车间延期到7.15 |  | 2026-07-12 | 龚天顺 | 延期一次
39 | AJB-0093 | 2026-06-15 | 关于对BOP队临边防护及现场标准化问题的整改通知单 | 标准化管理 | 7BGZ廊道、骨料仓区域 | BOP队 | / | / | 段龙飞 | 2026-07-13 |  |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 | 延期二次
40 | AJB-0094 | 2026-06-15 | 关于核岛一队未申报动火作业信息的整改通知单 | 未申报动火作业信息 | 5BSB区 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 何晓强钢筋班 | 周雷 | 2026-06-21 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
41 | AJB-0095 | 2026-06-15 | 关于水电队在现场管线布设不规范的整改通知单 | 临时用电 | BDA/U厂及5-2塔吊西侧边坡区域 | 水电队 | / | / | 齐张燕 | 2026-07-05 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 | 延期三次
42 | AJB-0096 | 2026-06-25 | 关于5号核岛未落实安全文明施工标准化的整改通知单 | 标准化管理及文明施工 | 5号核岛施工现场 | 核岛一队 | / | / | 周雷 | 2026-07-10 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 | 延期一次
43 | AJB-0097 | 2026-06-25 | 关于木工车间电箱防护等级不符合规范要求的整改通知单 | 临时用电 | 木工车间 | 水电队 | / | / | 齐张燕 | 2026-07-14 |  |  | 2026-07-12 | 龚田顺 | 延期二次
44 | AJB-0098 | 2026-06-29 | 关于钢结构队集中供气存在安全隐患问题的整改通知单 | 安全工器具 | 临建一区钢结构队集中供气系统 | 钢结构队 | / | / | 李波 | 2026-07-05 | 已整改 |  | 2026-07-12 | 龚田顺
45 | AJB-0099 | 2026-06-29 | 关于对核岛一队、钢结构队、BOP队、机械队在非正常工作时间现场安全管理不到位的整改通知单 | 其他 | 钢结构队钢结构车间、BOP队现场、机械队现场、安全厂房 | 核岛一队、 钢结构队、 BOP队、 机械队 | / | / | 周雷、 李波、 段龙飞、 徐官保 | 2026-07-03 | 钢结构队已整改 BOP队已整改 机械队已整改 核岛一队超期未整改 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 |  | 1、要求核岛一队、钢结构队、BOP队、机械队针对上述问题对责任人员进行问责处理（处理通报抄送项目全员）； 2、要求各施工队汲取6.3经验反馈要求，严肃作业信息报送，对未报送作业信息情况禁止安排作业，组织管理人员进行全员反馈宣贯，后续发现问责部门负责人。
46 | AJB-0100 | 2026-06-30 | 关于5BRX雨棚架体搭设未按方案施工的整改通知单 | 技术方案 | 5BRX | 核岛一队 | / | / | 欧育顺 | 2026-07-14 |  |  | 2026-07-12 | 果机吃沙 | 延期一次 | 1、要求核岛一队对5BRX防雨棚脚手架进行自查并整改； 2、要求核岛一队针对此问题进行调查分析并进行内部处理； 3、要求核岛一队组织全体架工进行宣贯，严格按照方案进行施工。 以上整改要求需在2026年7月6日前提交验证材料，经安监部验证合格后方可关闭。
47 | AJB-0101 | 2026-07-01 | 关于现场自制工器具缺失二维码管理不到位的整改通知单 | 安全工器具 | BWX厂房、 现场办公区、 模块化场地、 BGS管网、 BGZ廊道 | 核岛一队、 钢结构队、 BOP队 机械队 | / | / | 周雷、 李波、 段龙飞、 徐官保 | 2026-07-10 | 超期 |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
48 | AJB-0102 | 2026-07-08 | 关于BOP队核岛周边区域孔洞防护强度不足的整改通知单 | 孔洞临边防护 | 核岛周边廊道和管网施工区域 | BOP队 | / | / | 陈全明/王支泽 | 2026-07-15 |  |  | 2026-07-12 | 果机吃沙
49 | AJB-0103 | 2026-07-08 | 关于钢结构队在模块化拼装场地存在较多安全问题的整改通知单 | 其他 | 模块化拼装场地 | 钢结构队 | / | / | 李波/甘昌锦 | 2026-07-15 |  |  | 2026-07-12 | 龚田顺

## 项目停工令
序号 | 签发时间 | 编号 | 停工区域/工作范围 | 问题类型 | 责任部门 | 停工时间 | 复工时间 | 备注编制人 | 分包 | 班组
1 | 2025-04-05 | FCG-TGL-AJB-001 | 关于临建区混凝土切缝作业的停工令 | 动土作业 | 工程部 | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 果机吃沙
1 | 2026-01-10 | FCG-TGL-AJB-002 | 关于机械队转运变径节吊带破损的停工令 | 起重吊装 | 机械队 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | 黄志宏
2 | 2026-01-14 | FCG-TGL-AJB-003 | 厂区管网主干道-96区动土作业停工令 | 动土作业 | BOP队 | 2026-01-14 |  | 刘友三
3 | 2026-06-06 | FCG-TGL-AJB-004 | 关于综合车间钢筋加工作业的停工令 | 钢筋加工作业 | 综合车间 | 2026-06-06 |  | 吕育祥 | 广州盛通建筑劳务有限公司（陈历武班） | 王明清钢筋班

## 项目违章培训通知单
2025年-2026年违章培训台账
序号 | 签发人 | 施工队 | 分包 | 班组 | 姓名 | 违章时间 | 违章事由 | 违章类型 | 区域 | 责任工长 | 违章培训时间 | 违章培训日期 | 是否已关闭 | 备注 | 培训时间
1 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 熊胜祥 | 2025-01-15 | 木工车间屋面焊工动火焊接作业未正确佩戴防护面罩 | 焊接作业 | 综合车间 |  | 1天 | 2025-01-19 | 已关闭
2 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 曾祥区 | 2025-02-20 | 2025年2月20日早上，在临建区检查高风险作业时发现，工程部吴运华班组在进行机修车间安装立柱作业时，安全高风险作业控制表（H点）未签点，吴运华班组韦德、曾有强已上屋面作业。 | 高处作业 | 临建二区 |  | 3天 | 2025/3/7/3/9 | 已关闭
3 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 李传建 | 2025-02-26 | 机修车间焊接作业监火员在一旁休息 | 动火作业 | 临建二区 |  | 3天 | 2025-02-28 | 已关闭
4 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 曾某 | 2025-04-01 | 2025年4月1日上午，工程公司监控视频发现，工程部吴运华装修班在临建一区不锈钢车间屋面安装作业时，发现工程部吴运华装修班施工人员曾某违反文明施工规定，在屋面发生不文明行为，破坏现场环境卫生，损害项目管理形象。 | 安装作业 | 临建一区 |  | 3天 |  | 已关闭
5 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 林大欢 | 2025-04-02 | 高处焊接作业，下方未设置控制区且无监护人员 | 动火作业 |  | 甘昌锦 | 1天 | 2025-04-17 | 已关闭
6 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 廖聪 | 2025-04-02 | 高处焊接作业，下方未设置控制区且无监护人员 | 动火作业 |  | 甘昌锦 | 1天 | 2025-04-17 | 已关闭
7 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 陈海雄装修班 | 蔡周仁 | 2025-04-07 | 2025年4月7日上午，现场检查发现，工程部陈海雄装修班在搅拌站砂石分离器基础模板支设作业时，在未办理《动火作业控制单》情况下进行钢筋切割作业（详见附图），属于无票进行动火作业。 | 动火作业 | 搅拌站 | 欧育顺 | 1天 |  | 已关闭
8 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 陈海雄装修班 | 夏艳凤 | 2025-04-07 | 2025年4月7日上午，现场检查发现，工程部陈海雄装修班在搅拌站砂石分离器基础模板支设作业时，在未办理《动火作业控制单》情况下进行钢筋切割作业（详见附图），属于无票进行动火作业。 | 动火作业 | 搅拌站 | 欧育顺 | 1天 |  | 已关闭
9 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 夏艳凤 | 2025-04-09 | 不锈钢车间动火作业火花飞溅，监火不到位 | 动火作业 | 临建一区 | 甘昌锦 | 1天 | 2025-04-10 | 已关闭
10 |  | 搅拌站 | 搅拌站 | 陈爱荣综合班 | 伏干干 | 2025-04-12 | 2025年4月12日上午，现场检查发现，工程部陈爱荣综合班在搅拌站3/4#搅拌楼进行调试校称作业时，在未办理《动火作业许可证》情况下进行水管切割作业（详见附图），属于无票进行动火作业。 | 动火作业 | 搅拌站 | 魏智广 | 1天 |  | 已关闭
11 |  | 搅拌站 | 搅拌站 | 陈爱荣综合班 | 殷招民 | 2025-04-12 | 2025年4月12日上午，现场检查发现，工程部陈爱荣综合班在搅拌站3/4#搅拌楼进行调试校称作业时，在未办理《动火作业许可证》情况下进行水管切割作业（详见附图），属于无票进行动火作业。 | 动火作业 | 搅拌站 | 魏智广 | 1天 |  | 已关闭
12 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 张学胜 | 2025-04-15 | 开挖作业未携带动土作业证 | 动土作业 |  | 张富 | 1天 |  | 已关闭
13 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 黄艳华 | 2025-04-15 | 开挖作业未携带动土作业证 | 动土作业 |  | 张富 | 1天 |  | 已关闭
14 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 郑嘉兴 | 2025-04-23 | 关于对工程部无票作业的处理通报要求 |  |  |  | 1天 |  | 已关闭 | 通报
15 |  | 核岛一队 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 陈历武班 | 韦健 | 2025-04-28 | 使用已过热烧坏的焊钳进行焊接作业 | 动火作业 |  | 韦伴锋 | 1天 | 2025-04-30 | 已关闭
16 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 肖振安（退场） | 2025-05-06 | 高空作业车使用前未日检，未落实定人定机的要求。 | 高处作业 |  | 范永宾 | 1天 |  | 已关闭
17 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 樊共辉 | 2025-05-12 | 056关于对工程部在临建二区动土作业的处理通报要求 | 动土作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭 | 通报
18 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 李文书 | 2025-05-12 | 056关于对工程部在临建二区动土作业的处理通报要求 | 动土作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭 | 通报
19 |  | 核岛一队 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 靳士发 | 2025-05-16 | 临建二区钢筋加工区，周良友班组作业人员凿毛作业未按要求佩戴耳塞，电源插头绝缘层破损 | 劳动保护 | 临建二区 | 韦伴锋 | 1天 | 2025-05-20 | 已关闭
20 |  | 水电队 | 水电队 | 吴再胜综合班 | 邓达东 | 2025-05-18 | 动火作业未开展作业先决条件检查、且无安全技术交底。 | 动火作业 |  | 齐张燕 | 1天 | 2025-05-20 | 已关闭
21 |  | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司 | 田小刚塔吊班 | 黄振华 | 2025-05-21 | 起重作业未开展作业前日常检查，现场未携带日检表。 | 起重作业 |  | 徐官保 | 1天 | 2025-05-22 | 已关闭
22 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 何良坤 | 2025-05-21 | 电焊作业未正确使用防护面罩、 | 动火作业 |  | 周雷 | 1天 | 2025-05-24 | 已关闭
23 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 樊共辉 | 2025-05-21 | 临建二区木工车间北侧，樊共辉班组动火票过期未关闭。 | 动火作业 | 临建二区 | 欧育顺 | 1天 | 2025-05-27 | 已关闭
24 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 陈海雄装修班 | 陈海雄 | 2025-05-28 | 临建三区集装箱防雨棚安装作业、防坠器钢丝绳回弹不了失效、电缆线破损， | 施工机具 | 临建三区 | 欧育顺 | 2天 | 2025-06-02 | 已关闭
25 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 周利兴 | 2025-05-28 | 关于对核岛一队在临建二区动土作业违规的处理通报要求 | 动土作业 |  |  | 2天 |  | 已关闭 | 通报
26 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 夏凤奎 | 2025-06-04 | 临建二区刷漆未正确佩戴口罩 | 动火作业 | 临建二区 | 张富 | 1天 | 2025-06-06 | 已关闭
27 |  | 综合车间 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧班组 | 蔡荣升、谭健 | 2025-06-04 | 木工车间圆盘踞切割作业，脚踩木方固定。 | 施工机具 | 临建二区 | 韦伴锋 | 1天 | 2025-06-06 | 已关闭
28 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 徐雪凤 | 2025-06-09 | 临建三区防雨棚高处作业，下方未进行拉警戒区域，监护人未进行带袖标 | 高处作业 | 临建三区 | 张富 | 1天 | 2025-06-11 | 已关闭
29 |  | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 孟安伟 | 2025-06-18 | 临建一区钢结构车间焊接作业中午未加班未关闭动火作业控制单 | 动火作业 | 临建一区 | 范永宾 | 1天 | 2025-06-19 | 已关闭
30 |  | 核岛一队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司 | 田小刚塔吊班 | 李春雨 | 2025-06-19 | BGZ廊道南侧道路行驶，司机安全带腰带未系 | 车辆交通 | 廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-06-20 | 已关闭
31 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 林富孝钢筋班 | 徐天录 | 2025-06-19 | BGZ廊道南侧道路倒车，倒车指挥未授权 | 车辆交通 | 廊道 | 欧育顺 | 1天 | 退场 | 已关闭
32 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 雷子荣（退场） | 2025-06-19 | 临建一区不锈钢车间高空焊接作业兜火不严火花往下掉落且下方防火布未布置到位 | 动火作业 | 临建一区 | 甘昌锦 | 1天 |  | 已关闭
33 |  | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司 | 田小刚塔吊班 | 毛建朝 高广周 | 2025-06-21 | 临建一区焊接龙门吊大梁工字钢接头作业动火作业许可证控制单末通过就开展作业 | 动火作业 | 临建一区 | 徐官保 | 1天 |  | 已关闭
34 |  | 核岛一队 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 卢福锋 | 2025-06-21 | 搅拌站新增粉料罐基础临边未系挂安全带，且帽带未系。 | 临边作业 | 搅拌站 | 陈荣 | 1天 | 2025-06-23 | 已关闭
35 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 周小红装修班 | 张久和 | 2025-06-23 | 临建一区办公楼南侧使用移动平台梯作业脚踩空调外机进行作业未正确使用作业平台 | 高处作业 | 临建一区 | 张富 | 1天 | 2025-06-23 | 已关闭
36 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 杨元帅装修班 | 杨仕周 | 2025-06-23 | 临建二区电缆过路盖板使用后未及时清理，不符合工完场清管理的要求。 | 临时用电 | 临建二区 | 张富 | 1天 | 2025-06-23 | 已关闭
37 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 赵辉 | 2025-06-24 | 临建一区吊装集装箱使用防坠器外壳螺丝缺失但己张贴第三季度标签使用前未对工器具检查到位 | 施工机具 | 临建一区 | 范永宾 | 1天 | 退场 | 已关闭
38 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 陈海雄装修班 | 熊鑫武 黄祥雲 | 2025-06-25 | 临建三区防雨棚安装作业使用的电动扳手无防坠 | 施工机具 | 临建三区 | 欧育顺 | 1天 | 退场 | 已关闭
39 |  | 机械队 | 机械队 | 机械队 | 毛建朝 | 2025-07-01 | 0050关于对机械队龙门吊安装作业管理不到位的处理通报要求 | 起重作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭 | 通报
40 |  | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司 | 田小刚塔吊班 | 叶小媚 | 2025-07-02 | 吊装链使用后遗留在现场未妥善保管。 | 起重作业 |  |  | 1天 | 2025-07-21 | 已关闭
41 |  | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司 | 田小刚塔吊班 | 唐国珍 | 2025-07-02 | 液压叉车运输材料上路未对材料进行固定。 | 起重作业 |  |  | 1天 | 2025-07-03 | 已关闭
42 |  | 机械队 | 机械队 | 机械队 | 任建 | 2025-07-02 | 7月1日、2日龙门吊安装作业连续两次吊索具检查不合格，未落实现场管理责任。 | 起重作业 |  |  | 1小时 |  | 已关闭
43 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 林富孝钢筋班 | 何双飞 | 2025-07-03 | 塔吊基础钢筋绑扎未参加安全技术交底 | 安全交底 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
44 |  | 搅拌站 | 搅拌站 | 陈爱荣综合班 | 刘建杰 | 2025-07-03 | 0052关于搅拌站在2号线电机端接作业安全管理不到位的处理通报要求 | 临时用电 |  |  | 3天 |  | 已关闭 | 通报
45 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 韦德美 | 2025-07-04 | BGZ模板措施钢筋焊接未参加安全技术交底 | 安全交底 |  |  | 1天 |  | 已关闭
46 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 夏永荣 | 2025-07-04 | 0051关于对机械队在钢结构车间受限空间违规作业的处理通报 | 受限空间 |  |  | 2天 | 2025/7/22/2025/7/23 | 已关闭 | 通报
47 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 张仕魏装修班 | 张建龙 | 2025-07-10 | 搅拌站新增罐体施工3号线支模板人员使用的锤子未悬挂防坠绳 | 工器具 |  |  | 1天 | 2025-07-18 | 已关闭
48 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 周兆勇 | 2025-07-11 | 0056关于对工程部在临建二区违规吊装的处理通报要求 | 起重作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭 | 通报
49 |  | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司 | 田小刚塔吊班 | 李燕飞 | 2025-07-11 | 0056关于对工程部在临建二区违规吊装的处理通报 | 起重作业 |  |  | 1天 | 2025-07-22 | 已关闭 | 通报
50 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧班组 | 柏世尧 | 2025-07-12 | 0054关于核岛一队在BGZ廊道二级安全技术交底记录违规填写的处理通报要求 | 安全交底 |  |  | 1天 |  | 已关闭 | 通报
51 |  | 核岛一队 | 技术部 | 技术部 | 武专平 | 2025-07-17 | 进入开挖区域多次提醒未按要求穿戴反光背心 | 劳动保护 |  |  | 1天 |  | 已关闭
52 |  | 核岛一队 | 核岛一队 | 核岛一队 | 彭思华 | 2025-07-17 | 进入开挖区域多次提醒未按要求穿戴反光背心 | 劳动保护 |  |  | 1天 |  | 已关闭
53 |  | 钢结构队 | 钢结构队 | 任炫烨班 | 姜敏 | 2025-07-17 | 单圈吊装钢管 | 起重作业 |  |  | 1天 | 2025-07-21 | 已关闭
54 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 周小红油漆班 | 周小红 | 2025-07-17 | 0057关于对工程部及钢结构队危化品管理不到位的处理通报要求 | 危化品管理 |  |  | 1天 | 2025-07-23 | 已关闭 | 通报
55 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 吴运华 | 2025-07-17 | 0058关于对钢结构队安装作业管理不到位的处理通报要求 | 安装作业 |  |  | 1天 | 2025-07-17 | 已关闭 | 通报
56 |  | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 石成玉 | 2025-07-18 | 0060关于对综合车间班组未按要求开展早班会的处理通报 | 早班会 |  |  | 1天 | 2025-07-25 | 已关闭 | 通报
57 |  | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 周良友 | 2025-07-18 | 0060关于对综合车间班组未按要求开展早班会的处理通报 | 早班会 |  |  | 1天 | 2025-07-26 | 已关闭 | 通报
58 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 房德龙 | 2025-07-18 | 搅拌站新增粉料罐体施工2号线回填基坑人员未参与技术交底进行施工 | 安全交底 |  |  | 1天 |  | 已关闭
59 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 陈海雄装修班 | 黄乃昌 | 2025-07-18 | 搅拌站新增粉料罐体施工2号线回填基坑人员未参与技术交底进行施工 | 安全交底 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
60 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 陈海雄装修班 | 杨百成 | 2025-07-18 | 搅拌站新增粉料罐体施工2号线回填基坑人员未参与技术交底进行施工 | 安全交底 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
61 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 康新 | 2025-07-19 | 进入开挖区域多次提醒未按要求穿戴反光背心 | 劳动保护 |  |  | 1天 |  | 已关闭
62 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 陈宪策 | 2025-07-19 | 进入开挖区域多次提醒未按要求穿戴反光背心 | 劳动保护 |  |  | 1天 |  | 已关闭
63 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 陈永保 | 2025-07-24 | 进入开挖区域未穿反光背心及安全带低挂高用 | 劳动保护 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
64 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 杨军学 | 2025-07-25 | 攀爬不合格的脚手架 | 劳动保护 |  |  | 1天 |  | 已关闭
65 |  | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 周杰（退场） | 2025-07-25 | 钢结构车间内使用登高车作业人员离开工作面未断开电源 | 临时用电 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
66 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 陈海雄装修班 | 陈海雄 | 2025-07-25 | 搅拌站动火作业未发起H点签字，越点作业 | 越点施工 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
67 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 林富孝钢筋班 | 杨军学 | 2025-07-25 | 2025年7月25日，违章培训一天，在BGZ廊道攀爬不合格脚手架（挂有红牌） | 脚手架 |  |  | 1天 |  | 已关闭
68 |  | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 陈宇勇 | 2025-07-27 | 0063关于对四川元丰盈建筑工程有限公司高处作业人员未使用安全带的处理通报 | 高处作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭 | 通报
69 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 林富孝钢筋班 | 杨军学 | 2025-07-27 | 2025年7月25日，违章培训一天，在BGZ廊道攀爬不合格脚手架（挂有红牌） | 6 脚手架作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭
70 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 林富孝钢筋班 | 杨军学 | 2025-07-27 | 2025年7月25日，违章培训一天，在BGZ廊道攀爬不合格脚手架（挂有红牌） | 6 脚手架作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭
71 | 葛役敏 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 陈海雄综合班 | 陈海雄 | 2025-07-27 | 2025年7月27日，违章培训一天，搅拌站三号线焊接切割打磨动火作业，未发起H点检查，越点作业。 | 2 动火作业 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
72 | 李煊民 | 水电队 | 水电队 | 吴再胜综合班 | 李国兴 | 2025-07-28 | 临建一区钢结构车间任炫烨焊工班高处动火作业未对其设置接火盆或防火布，作业过程中火花往下掉落，作业监护人未进行提醒 | 动火作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭
73 | 李煊民 | 水电队 | 水电队 | 吴再胜综合班 | 李国兴 | 2025-07-28 | 临建一区钢结构车间任炫烨焊工班高处动火作业未对其设置接火盆或防火布，作业过程中火花往下掉落，作业监护人未进行提醒 | 2 动火作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭
74 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 林富孝钢筋班 | 邬学文 | 2025-07-31 | 0064关于BGZ廊道7X/3段作业人员临边未系挂安全带的处理通报 | 劳动保护 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭 | 通报
75 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 林富孝钢筋班 | 邬学文 | 2025-07-31 | 翻越临边护栏，未系安全带 | 3 高处作业 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
76 | 李煊民 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 唐国宁 | 2025-08-02 | 使用钻孔机作业违规佩戴帆布手套 | 通用违章行为 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
77 | 李煊民 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 唐国宁 | 2025-08-02 | 使用钻孔机作业违规佩戴帆布手套 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
78 | 吕育祥 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 王昌松班 | 王昌松 | 2025-08-06 | 当天作业未关联早班会并开展先决条件检查 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 2025-08-08 | 已关闭
79 | 吕育祥 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 张仕魏装修班 | 张仕巍 | 2025-08-06 | 钢筋加工棚安装作业当天实际未开展，未及时暂停作业。 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
80 | 吕育祥 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 陈宇勇 | 2025-08-06 | 预应力构件制作作业未开展早班会，未开展先决条件检查 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 2025-08-08 | 已关闭
81 | 吕育祥 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司 | 田小刚塔吊班 | 秦川云 | 2025-08-07 | 工程公司视频监控发现，进入叉车作业区域安全帽未佩戴帽带 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 2025-08-12 | 已关闭
82 | 吕育祥 | 机械队 |  | 无 | 冉术林 | 2025-08-07 | 工程公司视频监控发现，机械队车间前叉车卸车未建立控制区 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 2025-08-15 | 已关闭
83 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 陈爱明 | 2025-08-08 | 高处作业扳手未使用防坠绳 | 6 脚手架作业 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
84 |  | 钢结构队 | 钢结构队 | 任炫烨班 | 胡顺行 | 2025-08-09 | 0072关于对钢结构队在钢结构车间未落实动火作业先决条件检查的处理通报 | 动火作业 |  |  | 3天 | 2025-08-24 | 已关闭 | 通报
85 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 吕众宝 | 2025-08-10 | 高处作业使用电动扳手未使用防坠绳 | 6 脚手架作业 |  |  | 1天 | 2025-08-19 | 已关闭
86 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 袁中平 | 2025-08-11 | 违章时间：2025年8月11日 培训方式：违章培训一天 培训原因：进入开挖区域未穿反光背心 | 14 管理违章 |  |  | 1天 | 2025-08-13 | 已关闭
87 |  | 钢结构队 核岛一队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 林孝富钢筋班 | 聂彦军（已完成）、钟冬梅 | 2025-08-15 | 0065关于对核岛一队在BGZ廊道使用不符合要求防火布问题的处理通报 | 动火作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭 | 通报
88 | 吕育祥 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 唐雨晴 | 2025-08-15 | 动火点10米范围内有使用木方垫材料，无防火覆盖措施 | 2 动火作业 |  |  | 1天 | 2025-08-27 | 已关闭
89 |  | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 杨霜霜、廖龙巨 | 2025-08-17 | 0073关于对广西三卓建筑劳务有限公司在钢结构车间违规 吊装的处理通报 | 起重作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭 | 通报
90 | 吕育祥 | 钢结构队 | 钢结构队 | 任炫烨班 | 胡顺行 | 2025-08-17 | 动火作业先决条件检查不到位 | 2 动火作业 |  |  | 1天 | 2025-08-26 | 已关闭
91 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 唐浩淞 | 2025-08-18 | 不走安全通道及安全带低挂高用 | 3 高处作业 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
92 | 李胜朝 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 韦健 | 2025-08-19 | 监控检查发现临建二区焊工动火焊接作业未佩戴防护面罩和手套 | 2 动火作业 |  |  | 1天 | 2025-08-21 | 已关闭
93 | 李胜朝 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 韦健 | 2025-08-19 | 监控检查发现临建二区焊工动火焊接作业未佩戴防护面罩和手套 | 2 动火作业 |  |  | 1天 | 2025-08-21 | 已关闭
94 | 魏成志 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 吴运华装修班 | 曾艳秋 | 2025-08-20 | 2025年8月20日下午，安监人员在检查新建不锈钢车间动火作业时，吴运华班组一名焊工在焊接作业时，防火措施不到位，监火人曾艳秋未进行有效的提醒及制止，放纵该工人的违章行为，现依据相关安全管理要求，对监火人曾艳秋2025年8月21日进行违章培训一天，以示惩戒。 | 2 动火作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭
95 | 刘友三 | 核岛一队、钢结构队、机械队 |  | 林富孝钢筋班、郑创国油漆班、高春芳机械综合班、王增军机械班 | 王杰、郑创国、高春芳、王增军 | 2025-08-26 | 作业信息报送问题 | 22 其它 |  |  | 1天 | 2025-08-28 | 已关闭
96 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 张贞强 | 2025-08-27 | 高处作业超5米工器具未设防坠绳 | 3 高处作业 |  |  | 1天 | 2025-09-04 | 已关闭
97 |  | 水电队 | 水电队 | 吴再胜综合班 | 刘忠才 | 2025-08-28 | 0077关于对工程部在预应力车间违规吊装的处理通报 | 起重作业 |  |  | 1天 | 2025-09-11 | 已关闭 | 通报
98 | 李胜朝 | 机械队 | 机械队 | 王增军机械班 | 王增军 | 2025-08-30 | 临建二区机修车间，汽车吊车牌号粤BDW232进行维修保养介入24#塔吊未办理塔吊区域介入确认单 | 4 起重作业 |  |  | 1天 | 2025-09-04 | 已关闭
99 | 杨博 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 常凯 | 2025-08-31 | 8月29日检查钢结构车间，发现杨霜霜班组作业人员单手使用角磨机打磨，且未佩戴耳塞。 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 2025-09-04 | 已关闭
100 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 李荣 | 2025-09-01 | 未通过手拉葫芦授权 违规操作手拉葫芦 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 2025-09-10 | 已关闭
101 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 朱永 | 2025-09-01 | 2025年7月30日 违章培训一天 切割木板施工人员未进行配带正确的防护措施 如口罩 防护面罩已经提醒多次 未进行整改 | 5 机械设备操作 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-09-10 | 已关闭
102 | 唐星民 | 机械队 | 机械队 | 王增军机械班 | 毛建雄 | 2025-09-04 | 人员站在吊物下方 | 4 起重作业 |  |  | 1天 | 2025-09-07 | 已关闭
103 |  | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 杨元帅装修班 | 杨元帅、韩开家、蔡银仁（三人退场） | 2025-09-06 | 0079关于对核岛一队在搅拌站动土作业未执行动土作业管控要求的处理通报 | 动土作业 |  |  | 1天 |  | 已关闭 | 通报
104 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李刚木工班 | 韩文魁 | 2025-09-07 | 进入施工现场脱安全帽 有落物伤人风险 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
105 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 谭勇军 | 2025-09-08 | 脚手架通道未进行验收，人员已经正在使用通道进行下方施工作业 | 6 脚手架作业 |  |  | 1天 | 2025-09-16 | 已关闭
106 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 徐泽生 | 2025-09-08 | BGZ廊道7X/1段作业施工人员，未授权手拉葫芦培训，违规操作手拉葫芦机械设备 | 5 机械设备操作 |  |  | 1天 | 2025-09-21 | 已关闭
107 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 曹仁、代进中（退场） | 2025-09-09 | 0083关于对核岛一队在5V/1段违规拆模作业的处理通报 | 违规作业 |  |  | 1天 | 2025-09-06 | 已关闭 | 通报
108 |  | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 谭勇军 | 2025-09-09 | 0084关于对核岛一队在7W/3段基坑支模作业上下无安全通道的处理通报 |  |  |  | 1天 | 2025-09-22 | 已关闭 | 通报
109 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 代进中 | 2025-09-09 | 模板拆除作业过程中出现高空抛物现象，存在落物打击风险 | 3 高处作业 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
110 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 曹仁 | 2025-09-09 | 模板拆除作业过程中出现高空抛物现象，存在落物打击风险 | 3 高处作业 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
111 | 李煊民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 王德发架工班 | 王徳发 | 2025-09-10 | 作业申报名称不规范且末进行作业先决条件检查 | 6 脚手架作业 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
112 | 吕育祥 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 石成玉 | 2025-09-10 | 起重作业未申报作业信息 | 22 其它 |  |  | 1天 | 2025-09-11 | 已关闭
113 | 李煊民 | 钢结构队 | 深圳市帕玛泰克斯涂料有限公司 | 郑创国油漆班 | 黄小芳 | 2025-09-14 | 2025年9月13日检查钢结构车间发现郑创国班作业人员想用焊接框架作为料斗使用，已现场叫停作业指挥利用安全员去巡检的时间仍使用焊接框架作为料斗使用进行起重吊装且框架下方钢筋己弯曲变形 | 4 起重作业 |  |  | 1天 | 2025-09-16 | 已关闭
114 | 李煊民 | 钢结构队 | 深圳市帕玛泰克斯涂料有限公司 | 郑创国油漆班 | 施黄院 | 2025-09-14 | 2025年9月13日检查发现钢结构车间郑创国班的作业人员单手使用角磨机进行切割防护网，末正确使用角磨机 | 2 动火作业 |  |  | 1天 | 2025-09-16 | 已关闭
115 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李刚木工班 | 黄家凯 | 2025-09-15 | BGZ廊道7X/2段模板切割施工作业时无固定措施，作业人员以脚作为施工固定点，存在机械伤害风险。 | 5 机械设备操作 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-11 | 已关闭
116 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李刚木工班 | 张华中 | 2025-09-15 | BGZ廊道7X/2段模板切割施工作业时无固定措施，作业人员以脚作为施工固定点，存在机械伤害风险。 | 5 机械设备操作 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-10-25 | 已关闭
117 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 谭勇军 | 2025-09-15 | 基坑支模作业上下无安全通道，作业人员仅依靠梯子及麻绳通行存在人员坠落风险，班组负责人员未落实先绝条件。 | 14 管理违章 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-10-25 | 已关闭
118 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李刚木工班 | 潘林英 | 2025-09-18 | 监理公司发现该名员工翻越护栏，要求该名员工违章培训三天 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 3天 | 2025-10-15 | 已关闭
119 | 吕育祥 | 工程部 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 张仕魏装修班 | 张仕巍 | 2025-09-20 | 电缆线横穿龙门吊轨道，无防护措施，无警示标识 | 7 临时用电 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
120 | 杨博 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 杨霜霜 | 2025-09-20 | 9月20号检查钢结构堆场发现杨霜霜班作业人员使用板车时，板车轨道与龙门吊轨道交叉处未使用螺栓固定，导致交叉处一段板车轨道发生偏移。 | 5 机械设备操作 |  |  | 1天 | 2025-09-21 | 已关闭
121 | 吴玮彬 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 周小红装修班 | 杨俊法 | 2025-09-20 | 依据BGJ12判定标准发现作业人员9月19号在临建一区新不锈钢车间使用角磨机时未使用手柄。 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 退场 | 已关闭
122 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 易兴财 | 2025-09-22 | 5/2吊装施工作业落差约2/5米的临边未使用安全带，存在人员坠落风险 | 3 高处作业 | 塔吊基础 | 欧育顺 | 1天 | 2025-09-28 | 已关闭
123 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 王明顺 | 2025-09-23 | 落差约4米左右的高处作业工器具未设防坠绳并下方还有人员，存在坠落打击风险给该违章人员培训2天处理 | 3 高处作业 |  |  | 2天 | 2025-09-25 | 已关闭
124 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李翔木工班 | 陈弟 | 2025-09-24 | 模板打磨过程中单手操作打磨机，产生风险 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-09-30 | 已关闭
125 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 王宇钢筋班 | 王宇 | 2025-09-24 | 防台期间防护网拆除后，高处未系挂安全带 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 李伟康 | 1天 | 2025-09-30 | 已关闭
126 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 常凯 | 2025-09-24 | 2025年9月24日在钢结构车间发现杨霜霜班组的执法记录仪未开启录像功能就开始作业 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 2025-10-20 | 已关闭
127 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 张毅 | 2025-09-26 | 2025年9月26日在临建一区钢结构车间发现刘强班组的作业人员使用角磨机进行切割作业时未使用手柄 | 1 通用违章行为 |  |  | 1天 | 2025-09-28 | 已关闭
128 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 窦朝银 | 2025-09-26 | 翻越临边护栏 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-10-30 | 已关闭
129 | 谢博鑫 | 安监部 | 广西防城港顺圆广告传媒有限公司 | 潘召阳广告公司 | 叶发 | 2025-09-26 | 0088关于对广西防城港顺圆广告传媒有限公司无证从事电缆端接作业的处理通报 | 无证作业 | 现场办公区 | / | 1天 | 2025-10-05 | 已关闭 | 通报
130 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 王绍南 | 2025-09-27 | 吊装作业施工进行中，人员不听监护人呼喊，进行硬闯警戒区域。 | 4 起重作业 | 塔吊基础 | 李伟康 | 1天 | 2025-10-05 | 已关闭
131 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李翔木工班 | 李品荣 | 2025-09-27 | 2025年9月27日，5/2塔吊基础作业人员作业时安全带低挂高用，违章培训一天 | 1 通用违章行为 | 塔吊基础 | 李伟康 | 1天 | 2025-10-05 | 已关闭
132 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 李送江 | 2025-09-30 | 高处作业工器具未使用防坠绳 | 3 高处作业 |  |  | 1天 | 2025-10-31 | 已关闭
133 | 杨博 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 黄海卫 | 2025-10-02 | 5/1塔吊基础检查发现，李贤军混凝土班密目网未系挂高处作业施工人员安全带脱双沟。 | 3 高处作业 |  |  | 1天 | 2025-10-31 | 已关闭
134 | 李煊民 | 机械队 | 机械队 | 王增军机械班 | 皮雷 | 2025-10-03 | 2025年10月2号中午检查发现临建二区机修车间内作业高度超过2米末使用安全带 | 3 高处作业 | 临建二区 | 徐官保 | 1天 | 2025-11-15 | 已关闭
135 | 桂杨 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 黄泽和 | 2025-10-08 | 边坡上作业过程中，因安全带挂钩长度不足，使用其他安全带挂钩延长使用 | 3 高处作业 |  |  | 1天 | 2025-10-22 | 已关闭
136 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 作业负责人罗长文项目通报批评，违章培训2天处理 | 2025-10-08 | 0089关于对核岛一队在BGZ廊道7X/1段违规作业的处理通报 | 违规作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 2天 | 2025-10-19 | 已关闭 | 通报
137 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 陈川 | 2025-10-29 | 0094关于对核岛一队在BGZ廊道临边未系挂安全带的通报处理 | 未系安全带 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 重新三级教育 | 已退场 | 已关闭 | 通报
138 | 吴玮彬 | 综合车间 | 广东名城建设有限公司 | 陈宇勇木工班 | 罗贤文 | 2025-10-12 | 2025年10月12日在临建二区木工车间发现作业人员操作精密推台锯前未进行机械设备日常检查（2025年10月1号到10月12日里作业人员未进行过机械设备日常检查） | 1 通用违章行为 | 临建二区 | 李波 | 1天 | 2025-10-20 | 已关闭
139 | 桂杨 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 甲滨 | 2025-10-13 | 墙体模板加固施工，使用未验收的红牌架 | 3 高处作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-10-19 | 已关闭
140 | 李胜朝 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李翔木工班 | 李品荣 | 2025-10-14 | 5/2塔吊基础混凝土打磨作业人员单脚踩钢管上打磨无作业平台也未穿防光背心 | 3 高处作业 | 塔吊基础 | 李伟康 | 1天 | 2025-10-25 | 已关闭
141 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 冯海录钢筋班 | 谢海阳 | 2025-10-14 | 高处钢筋绑扎作业无作业平台(落差4米左右) | 3 高处作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-10-20 | 已关闭
142 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 冯海录钢筋班 | 徐锐军 | 2025-10-14 | 高处钢筋绑扎作业无作业平台(落差4米左右) | 3 高处作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-10-19 | 已关闭
143 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 何晓强钢筋班 | 梁荣兴 | 2025-10-14 | BGZ廊道7X/2北侧通道翻越临边护栏安全带脱双钩 | 3 高处作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-10-19 | 已关闭
144 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 熊应发 | 2025-10-15 | 顶板支模工人安全带挂点不合格，存在坠落风险（落差约6米) | 3 高处作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-10-19 | 已关闭
145 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 谭传明钢筋班 | 谭传明 | 2025-10-16 | B类焊接作业流程未完成工人就进行作业，负责人知道存在违章但未制止作业(违章培训3天) | 14 管理违章 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 3天 | 2025-10-20 | 已关闭
146 | 唐星民 | 搅拌站 | 搅拌站 | 杨广雄操作班 | 曾黎明 | 2025-10-20 | 搅拌站上午8:39分检查发现集中充电点检查记录提前填写，实际填写时间为8:50分，无法证实是否检查到位 | 1 通用违章行为 | 搅拌站 | 魏智广 | 1天 | 2025-10-25 | 已关闭
147 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 朱永 | 2025-10-21 | 安全带季度标签要求10月1日前更换完成，现10月21号还未更换（培训一天处理）。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-10-30 | 已关闭
148 | 杨博 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 卢原欧 | 2025-10-22 | 2025年10月22日，BGZ廊道7U/9检查发现张强木工班作业人员坐在落差约5米的防护栏杆上。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-10-30 | 已关闭
149 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 王国荣 | 2025-10-26 | 2025年10月26日在临建一区钢结构车间工具箱内发现作业人员私自制作的管制刀具 | 22 其它 | 临建一区 | 李波 | 1天 | 2025-11-05 | 已关闭
150 | 杨博 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 何晓强钢筋班 | 郑忠贤 | 2025-10-26 | 2025年10月26号，在7X/2段北侧检查发现高处作业人员，无平台施工落差约9米。 | 3 高处作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-03 | 已关闭
151 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李刚木工班 | 张华中 | 2025-10-27 | 作业人员未佩戴安全带，在护栏以外进行传递材料 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-05 | 已关闭
152 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 韩百旺 | 2025-10-28 | 2025年10月28日在临建一区钢结构车间发现作业人员焊接作业时未佩戴口罩，未使用焊烟净化器。 | 19 职业健康 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-05 | 已关闭
153 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蓝碧情钢筋班 | 黄玉锦 | 2025-10-29 | 2025年10月29日，违章培训一天，进入施工现场未穿戴不合格劳保用品。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-05 | 已关闭
154 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 王德发架工班 | 黄兆江 | 2025-10-29 | 2025年10月28日，违章培训一天，原因是高处作业工器具防坠落措施两次未落实。 | 3 高处作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-05 | 已关闭
155 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 余应康混凝土班 | 余应康 | 2025-10-29 | BGZ廊道7X/3外墙 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-05 | 已关闭
156 | 桂杨 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李翔木工班 | 石晓莲 谢宜武 | 2025-10-29 | 切割动火作业防火措施不到位 | 2 动火作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-05 | 已关闭
157 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 余应康混凝土 | 靳士发 | 2025-11-01 | 高处作业工器具未使用防坠绳，存在坠落打击风险（落差4左右） | 3 高处作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-05 | 已关闭
158 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蓝碧情钢筋班 | 覃树荣 | 2025-11-01 | 高处作业工器具未使用防坠绳，存在坠落打击风险（落差6米左右） | 3 高处作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-05 | 已关闭
159 | 杨博 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李翔木工班 | 李翔 | 2025-11-01 | 2025年11月1日，7U/5段西侧检查发现李翔木工班作业人员利用盘扣架连接盘弯曲钢筋存在损坏连接盘的风险，班组长未对工人宣贯到位。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-05 | 已关闭
160 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 刘强 | 2025-11-04 | 2025年11月4日在临建一区钢结构车间发现刘强埋件班的执法记录仪为关机状态，班组长未落实作业点监控覆盖的要求 | 1 通用违章行为 | 临建一区 | 李波 | 1天 | 2025-11-07 | 已关闭
161 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 陈显俊 | 2025-11-05 | 新员工翻越临边防护，负责人履职宣贯不位 | 14 管理违章 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-07 | 已关闭
162 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李刚木工班 | 熊友波 | 2025-11-05 | 攀爬高度超2米的直爬通道未使用安全带 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-07 | 已关闭
163 | 李煊民 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 陈宇勇木工班 | 陈宇勇 | 2025-11-05 | 2025年11月5日在临建二区木工车间发现陈宇勇木工班的执法记录仪为关机状态，班组长未落实作业点监控覆盖的要求 | 22 其它 | 临建二区 | 韦伴锋 | 1天 | 2025-11-11 | 已关闭
164 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 顾圆田 | 2025-11-06 | 单手操作冷切割机作业，存在切割部位失控致割伤、反弹伤害等风险 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-07 | 已关闭
165 | 杨博 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 庞进德 | 2025-11-07 | 2025年11月7日，在模块化场地检查发现杨霜霜铆工班作业人员使用角磨机切割，用身体部位固定待加工的工件及未使用手柄。 | 5 机械设备操作 | 模块化场地 | 甘昌锦 | 1天 | 2025-11-11 | 已关闭
167 | 李旭涛 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 周晚华 | 2025-11-08 | 作业人员进入施工区域，未按要求佩戴安全帽，管理人员提醒，该人员态度恶劣。 | 22 其它 | 5#核岛燃料厂房 | 陈全明 | 1天 | 退场 | 已关闭
168 | 李煊民 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 王明清钢筋班 | 张剑华 | 2025-11-10 | 钢筋车间日常文明施工管理不到位 | 14 管理违章 | 临建二区 | 韦伴锋 | 1天 | 2025-11-10 | 已关闭
169 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 自有班组 | 任炫烨焊工班 | 刘晓龙 | 2025-11-10 | 2025年11月10日在临建一区焊培室发现任炫烨班组的作业人员使用角磨机进行切割作业时未使用手柄 | 1 通用违章行为 | 临建一区 | 韦伴锋 | 1天 | 2025-11-13 | 已关闭
170 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 谭传明钢筋班 | 黄敬春 | 2025-11-10 | 2025年11月10日，7W/2段南侧施工人员手持工器具连续攀爬直爬通道，存在人员坠落风险 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-13 | 已关闭
171 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 王昌松铆工班 | 王宁 | 2025-11-12 | 2025年11月12日在临建一区新不锈钢车间发现王昌松班组的作业人员使用角磨机作业时未使用手柄。 | 1 通用违章行为 | 临建一区 | 李波 | 1天 | 2025-11-15 | 已关闭
172 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 自有班组 | 任炫烨焊工班 | 贺毅 | 2025-11-14 | 2025年11月14日在临建一区新不锈钢车间发现任炫烨班组的作业人员使用角磨机作业时未使用手柄。 | 1 通用违章行为 | 临建一区 | 李波 | 1天 | 2025-11-22 | 已关闭
173 | 葛役敏 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 冯海录钢筋班 | 冯海录 | 2025-11-15 | 2025年11月14日，违章培训一天，培训原因：临建二区发现一台皮卡车（琼AB6A71）司机与车辆定人定机不一致，经核实该司机（冯海录）无授权，属于无内部授权驾驶车辆 | 12 车辆作业 | 临建二区 | 欧育顺 | 1 天 | 2025-11-17 | 已关闭
174 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 陈宇勇木工班 | 唐向阳 | 2025-11-15 | 2025年11月15日，违章培训一天，培训原因：该名员工在核电大道马路行走，未按道路交通管理细则走人形通道。 | 1 通用违章行为 | 核电大道 | 粱土金 | 1 天 | 2025-11-19 | 已关闭
175 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 温军义 | 2025-11-15 | 2025年11月15日在钢结构车间巡查时发现刘强埋件班作业人员使用角磨机打磨时用身体部位固定加工的工件，存在工件位移导致角磨机反弹失控、砂轮片破裂伤人风险。依据《中广核AB类隐患判定标准》中的BGJ12判定标准。 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 1 天 | 2025-11-22 | 已关闭
176 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蔡荣升木工班 | 胡建国 | 2025-11-17 | 人员使用爬梯未进行固定 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1 天 | 2025-11-19 | 已关闭
177 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蓝碧情钢筋班 | 蓝碧情 | 2025-11-19 | 0098关于对核岛一队在BGZ廊道5V/2段违规存放材料的处理通报 | 违规存放（文明施工） | BGZ廊道5V/2段 | 魏垚 | 1 天 | 2025-11-21 | 已关闭
178 | 杨博 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 王行波 | 2025-11-21 | 0099关于对核岛一队在5/5塔吊西侧通道天泵作业管理不到位的处理通报 | 14 管理违章 | 现场5/5塔吊西侧1号通道 | 王支泽 | 3 天 | 已退场 | 已关闭
179 | 杨博 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李翔木工班 | 罗辉 | 2025-11-18 | 2025年11月18日，在BGM区域检查发现罗辉木工班作业，电缆线沿脚手架敷设时，不按要求每2米内至少使用一个绝缘挂钩挂起。 | 7 临时用电 | 核岛基坑BGM区域 | 欧育顺 | 1 天 | 2025-11-18 | 已关闭
180 | 谭小飞 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 葛钦桂 | 2025-11-21 | 监护人员在警戒区内部进行监护，管理人员提醒后才出来 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构堆场 | 李波 | 1 天 | 2025-11-28 | 已关闭 |  | 7：00-10:40
181 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 余应康混凝土班 | 张士良 | 2025-11-21 | 2025年11月20日晚11时43分，混凝土浇筑作业时翻越护栏安全带脱双钩，导致安全带作用失效，边坡落差约2/5米 | 3 高处作业 | 进出厂房5/3塔吊基础旁 | 欧育顺 | 1 天 | 2025-11-21 | 已关闭
182 | 工程公司 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 王徳发架工班 | 王徳发 | 2025-11-10 | 11月10日检查BGZ廊道7x/3段，发现王德发架工班组未核实作业区域下方是否有人品作业，导致发生交又作业。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-19 | 已关闭
183 | 工程公司 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 何晓请强钢筋班 | 何晓强 | 2025-11-10 | 上下交叉作业，存在落物打击风险 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-11-19 | 已关闭
184 | 李煊民 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 陈宇勇木工班 | 陈声华 | 2025-11-22 | 作业现场监护人员未履行监护职责，擅自进入作业控制区域参与作业活动，导致现场监护缺位，违反《作业许可管理规定》中“监护人员不得离岗或从事与监护无关工作”的要求，存在安全监管漏洞 | 1 通用违章行为 | 临建二区木工车间北侧堆场 | 李波 | 1天 | 2025-11-28 | 已关闭 |  | 7：00-10:40
185 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李蕾架工班 | 吴维忠 | 2025-11-24 | 2025年11用23日，人员攀爬距地面2m以上未系挂安全带，违章培训一天。 | 3 高处作业 | 环廊 | 张富 | 1天 | 2025-11-24 | 已关闭
186 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | / | 廖胜利 | 2025-11-28 | 0100关于核岛一队人员在集装箱内流动吸烟的处理通报 | 违规吸烟 | 现场办公区 | 莫锦华 | 1天 | 2025-12-03 | 已关闭 | 通报 | 7：00-10:40 14:00-17:30
187 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 黄超业 | 2025-11-27 | 2025年11月27日在临建一区钢结构车间检查发现杨霜霜班组的作业人员使用角磨机作业时未使用手柄。违章培训半天 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 0.5天 | 2025-12-14 | 已关闭 |  | 14：00-17;40
189 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 杨勇发钢筋班 | 杨勇发 | 2025-11-28 | 2025年11月27日至28日，高处钢筋绑扎施工，作业负责人未安排人员建立控制区，下方通道还有人员通行，经现场安全员多次提醒建立了控制区，但控制区建立不完善，违章培训一天。 | 14 管理违章 | BGZ廊道7X-2段 | 欧育顺 | 1天 | 2025/12/6下午 | 已关闭 |  | 14：00-17;40
190 | 李煊民 | 机械队 | 机械队 | / | 杨晶杰 | 2025-11-29 | 2025年11月27日检查王增军班组龙门吊维保作业发现作业人员未经过内部培训授权电工 管理人员安排作业人员擅自打开配电箱进行操作 | 14 管理违章 | 临建二区钢筋车间 | 徐官保 | 1天 | 2025-12-01 | 已关闭 |  | 7:00-10:40
191 | 葛役敏 | 核岛一队 | 核岛一队 | / | 黄龙骄 | 2025-11-30 | 2025.11.30，违章培训一天，上下直爬梯2.5m高度不背安全带 | 3 高处作业 | BGZ廊道北侧替代支模区域 | 欧育顺 | 1天 | 2025-12-01 | 已关闭 |  | 7:00-10:40
192 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 任炫烨焊工班 | 陆治义 | 2025-12-01 | 2025年12月1日在临建一区不锈钢车间检查发现任炫烨班组作业人员使用完角磨机未切断电源，存在机械伤害风险。违章培训一天 | 5 机械设备操作 | 临建一区不锈钢车间 | 李波 | 1天 | 2025-12-03 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：00-17：30
193 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李蕾架工班、柏世尧综合班 | 李蕾、罗长文 | 2025-12-03 | 关于对核岛一队在5BRX环廊使用不合格脚手架的处理通报 | 1 通用违章行为 | 5#核岛环廊 | 宁凯 | 各1天 | 2025/12/7下午2025/12/9下午（罗长文） 2025/12/18（李蕾） | 已关闭 | 通报 | 14：00—17：30 14：00—17：30 8：00-10：40 14：00-17：40
194 | 吕育祥 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 冯海录钢筋班 | 冯海录 | 2025-12-02 | 2025年12月2日培训方式:违章培训一天 培训原因:未完成作业先决条件检查 | 1 通用违章行为 | 临建二区 | 韦伴锋 | 1天 | 2025-12-06 | 已关闭 |  | 14：00-17;40 7：00-10:40
195 | 杨博 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 杨勇发钢筋班 | 王超 | 2025-12-03 | 2025年12月3日环廊检查发现锚杆施工作业灰尘过大，作业人员需佩戴防尘口罩多次提醒未整改，开处违章培训一天 | 19 职业健康 | 5#核岛环廊 | 宁凯 | 1天 | 2025/12/6下午2025/12/17下午 | 已关闭 |  | 14：00-17;40 14：17：40
196 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李翔木工班 | 唐文军 | 2025-12-03 | 2025年12月3日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：3号地坑替代支模作业时 使用身体部位固定待加工的木方材料 | 5 机械设备操作 | 5#核岛3号地坑 | 李伟康 | 1天 | 2025/12/6下午2025/12/13下午 | 已关闭 |  | 14：00-17;40 14：17：00
197 | 魏成志 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 陈宇勇木工班 | 骆静川 | 2025-12-03 | 2025年12月3日中午，木工车间预制场混凝土浇筑过程中，监护人员骆静川未履行监护职责，从事其他作业。违章培训一天 | 1 通用违章行为 | 临建二区木工车间 | 韦伴锋 | 1天 | 2025/12/6下午 | 已关闭 |  | 14：00-17;40
198 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 罗辉木工班 | 张华中 | 2025-12-05 | 2025年12月5日，违章培训一天，作业现场先决条件检查不到位 | 1 通用违章行为 | 5#核岛BDB厂房 | 李伟康 | 1天 | 2025/12/6下午2025/12/7上午 | 已关闭 |  | 14：00-17;40 7：00-10:40
199 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 罗辉木工班 | 黄家凯 | 2025-12-06 | 2025年12月6日，5-8号塔吊基础作业期间，作业人员在脚手架作业面违规未按规定佩戴安全带，把身体及头部探出脚手架防护栏杆外侧的不安全行为，违反高处作业安全防护相关规定，落差约4米违章培训一天处理 | 3 高处作业 | 5-8塔吊基础 | 李伟康 | 1天 | 2025/12/7下午 | 已关闭 |  | 14：00-17;40
200 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 何晓强钢筋班 | 万前军 | 2025-12-02 | 0107关于对核岛一队在5BDB/C厂房违规搭设脚手架的处理通报 | 1 通用违章行为 | 5#核岛BDB厂房 | 宁凯 | 1天 | 2025-12-18 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：00-17：40
201 | 李煊民 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 刘强 | 2025-12-08 | 2025年12月8日 培训方式：违章培训一天 培训原因：检查发现刘强班组吊装水箱托架的吊耳未按照加工单的要求进行满焊 ，起重指挥现场发现该问题暂停起吊 | 4 起重作业 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2025/12/13上午 2025/12/27上午 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7：00-10：40
202 | 李煊民 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 杨宇飞 | 2025-12-08 | 2025年12月8日培训方式：违章培训一天 培训原因：检查发现刘强班组吊装水箱托架的吊耳未按照加工单的要求进行满焊 ，起重指挥现场发现该问题暂停起吊 | 4 起重作业 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2025/12/13上午 2025/12/27上午 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7：00-10：40
203 | 李煊民 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 张毅 | 2025-12-08 | 2025年12月8日 培训方式：违章培训一天 培训原因：检查发现刘强班组吊装水箱托架的吊耳未按照加工单的要求进行满焊 ，起重指挥现场发现该问题暂停起吊 | 4 起重作业 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2025/12/13上午 2025/12/27上午 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7：00-10：40
204 | 杨博 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 王宇钢筋班 | 王宇 | 2025-12-09 | 王宇钢筋班作业人员在环廊东侧动火作业，十米范围内可燃未清理且作业信息申报C类作业，开处违章培训一天 | 2 动火作业 | 环廊东侧 | 宁凯 | 1天 | 2025-12-13 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
205 | 吴玮彬 | 物资部 | / | / | 梁振昌 | 2025-12-11 | 违章培训一天 培训原因：巡查过程中发现物资部未按项目要求给接口人员配置标准的反光背心、劳保鞋 | 1 通用违章行为 | 临建一区 | 王晓光 | 1天 | 2025-12-18 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14；00-17：40
206 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蔡荣升木工班 | 蔡荣升 | 2025-12-10 | 2025年12月10日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：开展班前会交底与实际作业人员不一致 | 1 通用违章行为 | 5#核岛5BRP | 王支泽 | 1天 | 2025-12-15 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
207 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 谭传明木工班 | 吴青军 | 2025-12-11 | 2025年12月11日，施工现场高处动火焊接作业期间，现场监护人员发现焊接火花坠落至下方区域，该区域堆放可燃易燃物料，监护人员未第一时间下达停止作业指令，也未采取应急隔离措施，存在火灾事故隐患，给予监护人员违章培训一天处理 | 2 动火作业 | BGZ廊道7X-2段 | 欧育顺 | 1天 | 2025-12-15 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
208 | 工程公司 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 王新华 | 2025-12-12 | 12月2日上午检查BGZ廊道，发现作业人员在作业中出现抛、扔、投掷工具行为 | 3 高处作业 | BGZ廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2025-12-13 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
209 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 何晓强钢筋班 | 万前军 | 2025-12-02 | 作业人员未取得特种作业操作证私自搭设作业平台，作业负责人作为现场安全管理直接责任，违章培训2天 | 14 管理违章 | BDB/C厂房 | 李伟康 | 2天 | 2025/12/18上午、 2025/12/19下午 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
210 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 申平 | 2025-12-15 | 2025年12月15日作业现场，高处作业所用工器具未按规定使用防坠绳，工器具易因失手、碰撞等意外坠落，对下方作业人员及过往人员构成物体打击风险，同时违反高处作业工具防坠的基本安全要求，违章培训处理一天 | 3 高处作业 | 环廊 | 宁凯 | 1天 | 2025/12/20上午2025/12/21上午 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
211 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 唐小强混凝土班 | 唐小强 | 2025-12-14 | 2025年12月14日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：作业检查中发现唐小强混凝土班早班会开展17人，实际照片内2人，先决条件检查全是地面照片，无作业区域照片 | 14 管理违章 | 5-8塔吊区域 | 李伟康 | 1天 | 2025-12-18 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
212 | 杨博 | 搅拌站 | 自有班组 | 陈爱荣综合班 | 王贤民 | 2025-12-16 | 北平台检查发现司机站在正在运行的天泵送料器筛网上存在机械伤害，违章培训一天 | 12 车辆作业 | 五号核岛区域北侧平台 | 王支泽 | 1天 | 2025-12-20 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
213 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 自有班组 | 任炫烨焊工班 | 刘胜涛 | 2025-12-17 | 2025年12月17日 培训方式：违章培训一天 培训原因：动火作业时周边可燃物未清除 | 2 动火作业 | 临建一区焊培室 | 李波 | 1天 | 2025-12-21 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
214 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 张良钢筋班 | 韦选巧 | 2025-12-18 | 2025年12月18日，违章培训一天，培训原因：使用冷切机切割钢筋网片无角磨机授权。 | 1 通用违章行为 | 5BDB/C厂房 | 李伟康 | 1天 | 2025-12-20 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
215 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 陈显俊 | 2025-12-15 | 0109关于对核岛一队在5BRX环廊使用未验收合格脚手架的处理通报 | 1 通用违章行为 | 5#核岛环廊区域 | 宁凯 | 1天 | 2025-12-21 | 已关闭 | 通报 | 7：00-10：40 14：00-17：30
216 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 余应康混凝土班 | 刘德泽 | 2025-12-18 | 2025年12月17日 BEJ传递材料安全带系挂在未验收临边护栏上 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | BEJ厂房 | 李伟康 | 1天 | 2025-12-21 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
217 | 李胜朝 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧木工班 | 李知付 | 2025-12-18 | BRP龙门架基础，柏世尧班组工人安装方钢作业面无平台，安全带挂点不合适，暂停作业，安排整改违章培训一天 | 3 高处作业 | BRP龙门架基础 | 王支泽 | 1天 | 2025-12-23 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
218 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 谭传明木工班 | 唐高荣 | 2025-12-19 | 2025年12月19日 监控发现支模作业时临边未系挂安全带 模板高度不足1.2米 无法作为有效防护 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | 5-8塔吊基础 | 李伟康 | 1天 | 2025-12-22 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
219 | 杨博 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 谭传明木工班 | 王义生 | 2025-12-19 | 2025年12月19日，5-8塔吊基础高处作业人员使用工器具未系防坠绳，行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | 5-8塔吊基础 | 李伟康 | 1天 | 2025-12-22 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
220 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 唐小强混凝土班 | 吴慈英 | 2025-12-19 | 2025年12月19日，作业人员在临边防护区域翻越防护设施收电缆线，未按规定佩戴安全带，违反临边作业安全防护要求，违章培训一天 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7X-2段 | 欧育顺 | 1天 | 2025-12-23 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
221 | 冯海浪 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 宋铁明 | 2025-12-21 | 高处作业，下方有人员辅助作业手持工具未使用防坠绳 | 3 高处作业 | BGZ廊道7W-1 | 欧育顺 | 1天 | 2025-12-25 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
222 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 李贤军 | 2025-12-19 | 0110关于对核岛一队在5#核岛未落实作业先决条件的处理通报 | 14 管理违章 | 5BEJ 5BSC | 李伟康 | 1天 | 2025-12-25 | 已关闭 | 通报 | 7：00-10：40 14：00-17：30
223 | 魏成志 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 刘强 | 2025-12-26 | 0112关于钢结构队在碳钢车间安全管理不到位的处理通报 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2025-12-30 | 已关闭 | 通报 | 7：00-10：40 14：00-17：30
224 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 自有班组 | 任炫烨焊工班 | 赵帅 | 2025-12-11 | 违章时间：2025年12月11日 培训方式：违章培训一天 培训原因：巡查时发现任炫烨班作业人员焊接作业时周边可燃物纸箱未清理，未使用烟尘净化器。 | 2 动火作业 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2025-12-27 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
225 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 余应康混凝土班 | 刘德泽 | 2025-12-18 | 2025年12月17日 BEJ传递材料安全带系挂在未验收临边护栏上 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | BEJ厂房 | 谭咏杰 | 1天 | 2025-12-21 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
226 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 谭传明木工班 | 唐高荣 | 2025-12-19 | 2025年12月19日 监控发现支模作业时临边未系挂安全带 模板高度不足1.2米 无法作为有效防护 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | 5-8塔吊基础 | 李伟康 | 1天 | 2025-12-22 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
227 | 葛役敏 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 杨勇发钢筋班 | 倪联辉 | 2025-12-22 | 2025年12月22日，违章培训一天，培训原因：连续两次高处作业站在钢筋墙上未使用钢筋挂凳 | 3 高处作业 | BGZ廊道7W-5段 | 欧育顺 | 1天 | 2026-01-03 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
228 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蔡荣升木工班 | 陈泽钊 | 2025-12-21 | 2025年12月21日 5BEJ厂房该人员使用木方作为作业平台且钢管插销一端未扣，安全带D型环未锁紧 行为纠偏一天处 | 1 通用违章行为 | 5BEJ | 陈全明 | 1天 | 2025-12-26 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
229 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 张良钢筋班 | 张毅 | 2025-12-23 | 2025年12月23日，高处钢筋套筒安装作业时，未对钢筋扳手采取防坠措施，作业正下方还有作业人员，存在坠落打击风险，行为纠偏1天 | 3 高处作业 | BGZ廊道7W-5段 | 欧育顺 | 1天 | 2025-12-24 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
230 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 陈道培 | 2025-12-23 | 2025年12月23日，1、高处钢筋绑扎作业未使用挂凳，作业人员违规悬空进行钢筋绑扎施工；2、作业人员未佩戴安全带违规翻越脚手架临边防护设施，违反高处作业安全防护管理规范，2名均属于新员工作业负责人宣贯不到位，行为纠偏1天。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7W-5段 | 欧育顺 | 1天 | 2025-12-25 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
231 | 李煊民 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 王明清钢筋班 | 康钦学 卿海龙 | 2025-12-27 | 2025年12月27日工程公司视频监控检查发现临建二区钢筋加工区钢筋吊装作业人员手扶吊物未使用推拉杆 行为纠偏一天 | 4 起重作业 | 临建二区钢筋车间 | 韦伴锋 | 1天 | 2026-01-03 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
232 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 自有班组 | 任炫烨焊工班 | 陆治义 | 2025-12-29 | 2025年12月29日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：作业人员使用角磨机作业时未使用手柄 | 1 通用违章行为 | 临建一区不锈钢车间 | 李波 | 1天 | 2025-12-31 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
233 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨永昌铆工班 | 王红浩 | 2025-12-29 | 2025年12月29日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：作业人员使用角磨机作业时未使用手柄。 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2025-12-31 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
234 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 曾阳 | 2025-12-30 | 环廊混凝土浇筑作业时 安全带挂点未挂在安全可靠位置 使用钢管端头作为安全带挂点 行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | 环廊270度 | 叶家铭 | 1天 | 2026-01-03 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
1 | 李煊民 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司 | 田小刚塔吊班 | 郑祖川 | 2026-01-04 | 2026年1月4号检查钢筋车间发现起重吊装钢筋捆绑不牢固起重指挥提升物料末提前检查物料是否捆绑牢固违反十不吊 行为纠偏一天 | 4 起重作业 | 临建二区钢筋车间 | 徐官保 | 1天 | 2026-01-11 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
2 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 自有班组 | 何良坤焊工班 | 孙炳喜 | 2026-01-06 | 2026年1月6日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：作业人员使用角磨机作业未佩戴安全帽仅佩戴焊接面罩 | 1 通用违章行为 | 临建一区焊培室 | 李波 | 1天 | 2026-01-11 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
3 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 唐小强混凝土班 | 王林 | 2026-01-06 | 2026年1月6日，作业人员在护栏外侧区域行走未按规定使用防坠防护用品，未落实防坠安全技术措施，行为纠偏1天。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7U-3段 | 欧育顺 | 1天 | 2026-01-17 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
4 | 桂杨 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李涛木工班 | 蒋忠明 | 2026-01-06 | 2026年1月6日，7W-5模板拆除作业，开启密目网后传递材料未使用安全带 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7W-5 | 欧育顺 | 1天 | 2026-01-12 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
5 | 李煊民 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 王昌松铆工班 | 廖增福 | 2026-01-06 | 2026年1月9号检查不锈钢车间发现王昌松班组作业人员单手使用角磨机进行打磨作业未正确使用角磨机 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | 临建一区不锈钢车间 | 李波 | 1天 | 2026-01-15 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
6 | 李煊民 | 水电队 | 自有班组 | 吴再胜综合班 | 查明良 | 2026-01-08 | 2026年1月8号检查预应力车间南侧发现作业人员切割框架未作业申报动火作业许可证未办理周边可燃物未使用防火布进行覆盖 | 2 动火作业 | 临建二区预应力车间 | 李波 | 1天 | 2026-01-13 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
7 | 葛役敏 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 唐小兵 | 2026-01-12 | 2026年1月12日，违章培训一天，车辆驾驶未按要求进行钉钉每日职业健康打卡。 | 12 车辆作业 | 5号核岛周边厂房 | 谭咏杰 | 1天 | 2026-01-23 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
8 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 周利兴 | 2026-01-14 | 2026年1月14日，回填作业期间，作业人员违规进入正在运行的挖掘机旋转半径危险区域内开展相关工作，违反挖掘机作业安全管理规定，存在机械挤压伤害的安全风险，行为纠偏一天。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7W-1段 | 欧育顺 | 1天 | 2026-01-27 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
9 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李涛木工班 | 黄家凯 | 2026-01-14 | 2026.1.14 作业人员离开作业面 工器具未进行断电 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | 5BNX2区 | 陈全明 | 1天 | 2026-01-16 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
10 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 汪太易 | 2026-01-14 | 2026.1.14 模板切割作业时人员使用身体部位固定木板 且单手反向操作 行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | BSA区 | 陈全明 | 1天 | 2026-01-16 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
11 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李涛木工班 | 陈以权 | 2026-01-15 | 2026.1.15 BRP支模人员安全带系挂在未经验收的脚手架上，持物攀爬且工具未系挂防坠绳 行为纠偏2天 | 1 通用违章行为 | 5BRP | 李伟康 | 2天 | 2026-01-20 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
12 | 唐星民 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 阳磊 | 2026-01-15 | 2026.1.15 BRX防水卷材施工人员防坠器系挂方式错误，且之前已在班组及大班会宣贯，行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | 5BRP | 李伟康 | 1天 | 2026-03-21 | 已离职 |  | 已离职
13 | 葛役敏 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 韦彩莲 | 2026-01-17 | 2026年1月17日，违章培训一天，培训原因：回填区域周边多台机械设备作业，未履行监护职责，从事无关工作 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道回填区域 | 欧育顺 | 1天 | 2026-01-27 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
14 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 余应康混凝土班 | 廖一平 | 2026-01-17 | 2026年1月16日，作业人员开展高处作业时，身体违规探出脚手架外侧作业，未按规定佩戴安全带，存在高处坠落风险，行为纠偏一天 | BGZ廊道7W-5段 | BGZ廊道7W-5段 | 欧育顺 | 1天 | 2026-01-21 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
15 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 申平 | 2026-01-17 | 2026年1月17日，作业人员两人安全带挂钩对接使用一条安全带挂钩，作为防坠措施，严重违反安全带使用要求，行为纠偏一天 | 3 高处作业 | 5BRX厂房 | 陈全明 | 1天 | 2026-01-19 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
16 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 韦忠辉 | 2026-01-17 | 2026年1月17日，作业人员两人安全带挂钩对接使用一条安全带挂钩，作为防坠措施，严重违反安全带使用要求，行为纠偏一天 | 3 高处作业 | 5BRX厂房 | 陈全明 | 1天 | 2026-01-19 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
17 | 葛役敏 | 工程部 | 广东名城建设有限公司 | 李可安装班 | 周大伟 | 2026-01-19 | 2026年1月19日，违章培训一天，培训原因：该名起重指挥多次违反起重吊装管理要求，吊带只使用单圈捆绑法、未使用牵引绳导致物体倾斜碰撞水泥柱控制箱、吊装作业区域未清理无关人员、起重吊装作业过程中牵牵引绳，从事无关指挥事情 | 4 起重作业 | 搅拌站 | 颜灵平 | 1天 | 2026/1/21下午-2026/1/22下午 | 已关闭 |  | 14：00-17：30-14：00-17：30
18 | 杨博 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 夏凤勇架工班 | 黄兆江 | 2026-01-19 | 2025年1月19日，燃料厂房北侧脚手架搭设人员持物攀爬，行为纠偏一天处理。 | 1 通用违章行为 | 五号核岛燃料厂房北侧 | 叶家铭 | 1天 | 2026-01-22 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
19 | 唐星民 | 水电队 | 自有班组 | 吴再胜综合班 | 黄光华 | 2026-01-19 | 2026.1.19 BNX钻孔作业时单手操作冲击钻，未佩戴口罩，护目镜等防护用品 行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | BNX | 齐张燕 | 1天 | 2026-01-20 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
20 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 牟静 | 2026-01-12 | 0118关于核岛一队人员在集装箱内流动吸烟的处理通报 | 1 通用违章行为 | 现场办公区 | 莫锦华 | 1天 | 2026-01-27 | 已关闭 | 通报 | 7：00-10：40 14：00-17：30
21 | 葛役敏 | 工程部临建区综合组 | 广东名城建设有限公司 | 李可安装班 | 李可 | 2026-01-19 | 0123关于对工程部在搅拌站使用不合格工器具的处理通报 | 1 通用违章行为 | 搅拌站 | 颜灵平 | 1天 | 2026/1/21下午-2026/1/22下午 | 已关闭 | 通报 | 14：00-17：30-14：00-17：30
22 | 李胜朝 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 王现民 | 2026-01-21 | 2026年01月21日环廊防水施工作业人员高处作业脱双钩走动，高度落差五米左右 | 3 高处作业 | 5号核岛环廊 | 宁凯 | 1天 | 2026/1/26下午-2026/1/27下午 | 已关闭 |  | 14：00-17：30-14：00-17：30
23 | 张晨雨 | 搅拌站 | 自有班组 | 陈爱荣综合班 | 刘建杰 | 2026-01-26 | 2026年1月26日搅拌站三号线仓泵补漆作业人员未佩戴防护口罩，现场未配备灭火器及监护 | 8 危化品作业 | 搅拌站三号线 | 魏智广 | 1天 | 2026-01-30 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
24 | 葛役敏 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 熊志元 | 2026-01-27 | 2026年1月27日，违章培训一天，高处作业下方未拉设警戒线设监护人。 | 3 高处作业 | 5BRX环廊直廊道 | 宁凯 | 1天 | 2026-02-03 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
25 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 吴江 | 2026-01-28 | 2026年1月28日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：在钢结构车间巡查时发现杨霜的班组作业人员使用角磨机打磨时用身体部位固定加工的工件，存在工件位移导致角磨机反弹失控、砂轮片破裂伤人风险。依据《中广核AB类隐患判定标准》中的BGJ12判定标准 | 2 动火作业 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2026-02-02 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
26 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 胡杨 | 2026-01-28 | 2026年1月28日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：在临建一区钢结构车间巡查时发现杨霜霜班组作业人员违规将气管直接铺设于地面，横跨轨道通行区域，未采取防护措施，存在气管被碾压破损引发气体泄漏的风险。 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2026-02-02 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
27 | 张晨雨 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 张建秋 | 2026-01-24 | 2026年1月24日下午，搅拌站办公区北侧小树林作业人员在未办理《危化品临时贮存许可证》情况下调漆且未配备灭火器 | 8 危化品作业 | 办公区北侧小树林 | 魏智广 | 2天 | 2026/1/29-2026/1/30 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
28 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 肖朝东 | 2026-01-20 | 2026年1月20号，切割模板未佩戴护目镜、口罩个人劳动防护用品佩戴不齐全，防护措施落实不到位，易引发眼部异物伤害、呼吸道粉尘伤害等安全事故，违反施工现场个人防护作业管理规定，行为纠偏一天。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7U-9段 | 李波 | 1天 | 2026/3/15/2026/3/21 | 已关闭 |  | 已关闭
29 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 常凯 | 2026-01-29 | 2026年1月29日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：巡查发现临建一区堆场动火作业监护人员未按《动火作业控制程序》的要求动火区域周边5米范围内配备灭火器 | 2 动火作业 | 临建一区堆场 | 李波 | 1天 | 2026-02-05 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
30 | 葛役敏 | 工程部临建区综合组 | 广东名城建设有限公司 | 李可安装班 | 李可 | 2026-01-30 | 2026年1月30号，违章培训一天，培训原因：搅拌站粉料罐体顶板安装护栏，B类高处作业未做先决条件检查，就开展作业。 | 1 通用违章行为 | 搅拌站 | 魏智广 | 1天 | 2026/3/15-2026/3/21 | 已关闭 |  | 已关闭
31 | 李修 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 何天斌木工班 | 黄桂岚 | 2026-01-30 | 2026年1月30日 该人员在北侧挡土墙无通道翻越钢筋墙 培训一天 | 3 高处作业 | 核岛北侧挡土墙 | 谭咏杰 | 1天 | 2026-02-03 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
32 | 冯海浪 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 韩付江 | 2026-01-30 | 警戒区域强闯警戒区 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7U段回填 | 段龙飞 | 1天 | 2026/3/9-2026/3/15 | 已关闭 |  | 已关闭
33 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蔡荣升木工班 | 资祥乔 | 2026-02-03 | 2036.2.3 环廊90度支模作业时 人员上下未正确系挂安全带 | 1 通用违章行为 | 环廊90度 | 叶家铭 | 1天 | 2026-02-28 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
34 | 杨兆龙 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 刘岳平 | 2026-02-03 | 5BRX 45°直廊道高处临边作业多次未建立控制区的违规行为。 | 3 高处作业 | 5BRX 45°直廊 | 叶家铭 | 1天 | 2026/2/4-2026/2/5 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
35 | 罗荣鑫 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 杨国锋 | 2026-02-04 | 2026年2月4日中午，临时加油点未办理加油自证手续，且未通知现场安全员旁站监护，擅自开展加油作业，违章培训一天。 | 14 管理违章 | 96区BGS管网 | 王支泽 | 1天 | 已离职 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
36 | 冯海浪 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 何天斌木工班 | 何天斌 | 2026-02-06 | 按现场警示立柱使用规定，使用后未归还立柱 | 1 通用违章行为 | 安全厂房C区 | 李伟康 | 1天 | 2026-03-15 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
37 | 张晨雨 | 物资部 | / | / | 黄义华 | 2026-02-05 | 2026年2月5日搅拌站骨料仓，运输车倒车过程中倒车指挥人员看手机未履行职责。培训一天 | 22 其它 | 搅拌站骨料仓 | 王晓光 | 1天 | 2026-02-10 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
38 | 张晨雨 | 物资部 | / | / | 黄乐 | 2026-01-22 | 2026年1月22日搅拌站临时入场人员在水泥运输车辆上作业安全带脱双钩，管理人员未做好技术交底。培训一天 | 14 管理违章 | 搅拌站 | 王晓光 | 1天 | 2026-02-10 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
39 | 张晨雨 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 陈爱荣综合班 | 张建秋 | 2026-02-01 | 2026年2月1日搅拌站一号线作业人员进行动火焊接作业时未清理周围可燃物，（先决条件检查未做好）违章培训一天 | 2 动火作业 | 搅拌站 | 魏智广 | 1天 | 2026-02-08 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
40 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 何天斌木工班 | 黄景坤 | 2026-02-07 | 2026.2.7 BRX环廊作业时人员违规站在切割处正前方 行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | 5BRX | 魏垚 | 1天 | 2026-02-09 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
41 | 李修 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 何天斌木工班 | 黄治 | 2026-02-19 | 2026年2月19日下午，5BRX环廊东侧钢筋马凳安全挂钩未挂在牢固的挂点且下方插筋无防护。违章培训一天 | 3 高处作业 | 5BRX环廊东侧 |  | 1天 | 2026-02-26 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
42 | 桂杨 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 何天斌木工班 | 何天斌 | 2026-02-26 | 大模拆除后，随意堆放。未及时转运至料场且未拉设警戒线建立临时材料存放点 | 1 通用违章行为 | 5号核岛安全厂房B区 |  | 1天 | 2026-02-26 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
43 | 朱凡康 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 何天斌木工班 | 姜迪科 | 2026-02-26 | 2026年2月26日爬锥安装高处人员交叉作业 | 3 高处作业 | 核岛北侧挡土墙 |  | 1天 | 2026-02-28 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
44 | 李修 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 周国卉 | 2026-02-26 | 2026年2月26日 钢杯洞修补高处作业与上方作业形成交叉作业 培训一天 | 3 高处作业 | 核岛北侧挡土墙 |  | 1天 | 2026-02-28 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
45 | 罗荣鑫 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 曹桂开 | 2026-02-26 | 2026年2月26日，检查发现作业人员未参加复工安全教育培训，未经考核合格即进入施工现场从事作业活动，行为纠偏一天处理。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7U段 |  | 1天 | 已离职 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
46 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 | 丁江帅 | 2026-03-03 | 2026年3月03日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：1. 空压机未按规定配备日常检查表，日常检查缺失。2. 火焰切割机仍使用2月份日常检查表，未及时更新 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间 |  | 1天 | 2026-03-10 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
47 | 李修 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 公亮 | 2026-03-05 | 2026年3月5日 刘岳平防水班作业人员离开作业点工器具未断电，该情况多次发生未改 现对刘岳平防水班班组长公亮进行违章培训一天 | 7 临时用电 | BSC厂房 |  | 1天 | 已离职 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
48 | 朱凡康 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 周小红装修班 | 肖趋祥 | 2026-03-05 | 2026年3月5日 周小红装修班 肖趋祥 翻越护栏未系挂安全带 违章培训一天 | 3 高处作业 | BNX厂房 |  | 1天 | 已离职 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
49 | 吴玮彬 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蓝碧情钢筋班 | 李小松 | 2026-03-07 | 2026年3月7日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：巡查发现临建一区作业人员未取得车辆倒车指挥授权，擅自开展车辆倒车指挥作业，违反《安全培训与授权管理程序》中“工程车辆倒车指挥上岗前，应接受安全理论培训，考试合格，取得授权后，方可从事工程车辆的倒车指挥工作”的要求。 | 12 车辆作业 | 临建一区 | 欧育顺 | 1天 | 2026-03-10 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
50 | 吴玮彬 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 冯海录钢筋班 | 李一春 | 2026-03-08 | 2026年3月8日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：作业人员未取得司索工授权，擅自开展司索作业，违反《安全培训与授权管理程序》中的“司索工上岗前，应接受专门的安全理论培训和实操鉴定合格后，方可授权从事司索工作业”的要求 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间 | 韦伴锋 | 1天 | 2026-03-17 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
51 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 李学志 | 2026-03-04 | 2026年3月4日 违章培训一天 安全厂房B区检查发现基坑防水施工作业时人员在临边作业未系挂安全带（高处约为2m以上）存在高处坠落风险 | 3 高处作业 | 安全厂房B区 | 欧育顺 | 1天 | / | 已关闭 |  | 已退场
52 | 杨兆龙 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 王业山 | 2026-03-03 | 2026年3月3日:刘岳平防水班作业人员（王业山）在基坑临边高处作业时未系挂安全带； 2026年3月5日:在高处临边作业时、佩戴安全帽过程中未系帽带，现对违章人员进行违章培训一天。 | 3 高处作业 | BSB厂房 | 宁凯 | 1天 | 2026-03-19 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
53 | 李修 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 钟绍林木工班 | 黄华平 | 2026-03-11 | 2026年3月11日 钟绍林木工班监火员未落实动火点10M范围内易燃物的覆盖 培训一天 | 5-1塔吊西侧 | 2 动火作业 | 周雷 | 1天 | 2026-03-15 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
54 | 罗荣鑫 | BOP队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 黄德卫 | 2026-03-10 | 2026年3月10日，作业人员将安全带挂设在未经验收合格的临边防护设施上，进行材料传递作业，违章培训一天。 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7U-5段 | 黄龙骄 | 1天 | 2026-03-16 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
55 | 罗园杰 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 邱亮钢筋班 | 邓仕雄 | 2026-03-11 | 2026年3月11日检查发现作业人员高处临边作业未正确使用安全带双勾，双勾挂在盘扣架立杆顶部钢管洞内容易造成双沟脱落触发高处坠落风险，行为纠偏一天处理 | 3 高处作业 | BRP北侧临时龙门架基础 | 周雷 | 1天 | 2026-03-13 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 7:00-10:40
56 | 罗荣鑫 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械综合班 | 吴恒平 | 2026-03-11 | 2026年3月11日，作业人员违规翻越防护进入开挖区，且未按规定穿着反光背心，违章培训一天 | 1 通用违章行为 | BGS管网91区 | 黄龙骄 | 1天 | 2026-03-21 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
57 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 樊大鹏 | 2026-03-15 | 026年3月15日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：作业人员气割作业未履行安全检查职责，氧气瓶使用完毕未关闭阀门、未进行排气，氧气管也未检查，放置作业区无人看管。极易引发火灾、爆炸的风险 | 2 动火作业 | 临建一区 | 李波 | 1天 | 2026/3/18-2026/3/24 | 已关闭 |  | 14：00-17：30/14：00-17：30
58 | 吴玮彬 | 机械队 | 北京万古恒信科技有限公司 | 王增军机械班 | 王增军 | 2026-03-16 | 违章时间：2026年3月16日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：作业人员驾驶工程车辆倒车未配备倒车指挥，存在因视野盲区无法掌控，导致发生车辆碰撞伤害的风险 | 12 车辆作业 | 临建一区 | 徐官保 | 1天 | 2026/4/3-2026/5/16 | 已关闭 |  | 4月3日14：00-17：30 5月16日8：00-10：40
59 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蓝碧情钢筋班 | 谢小东 | 2026-03-18 | 2026.3.18 5BFX钢筋绑扎作业三处临边高度（约2.1米），未进行临边防护，作业负责人对作业环境未进行检查，行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | 5BFX | 欧育顺 | 1天 | 2026-03-21 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
60 | 冯海浪 | 搅拌站 | 自有班组 | 陈爱荣综合班 | 张建秋 | 2026-03-20 | 高处作业，在警戒区域逗留，通行 | 3 高处作业 | 搅拌站 | 魏智广 | 1天 | 2026/4/16-2026/4/17 | 已关闭 |  | 14：00-17：30 7:00-10:30
61 | 唐星民 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 谢亮防水班 | 曾正友 | 2026-03-20 | 2025.3.18日夜间检查发现 作业人员临边未系挂安全带 行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | 5BSC | 宁凯 | 1天 | 2026-03-22 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
62 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李涛木工班 | 陈以权 | 2026-03-20 | 2026.3.20 检查发现作业人员进入现场作业未佩戴安全帽 行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | 5BRP | 欧育顺 | 1天 | 2026-03-21 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
63 | 杨兆龙 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 唐小强混凝土班 | 坝方全 | 2026-03-21 | 2026年3月20日下午，发现作业人员上下爬梯，持物攀爬，且未双钩交替，双钩已脱离，现对违章人员（违章培训一天） | 3 高处作业 | BRX 预应力廊道45°直廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2026-03-24 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
64 | 吕育祥 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨永昌铆工班 | 杨永昌 | 2026-03-24 | 2026年3月23日，钢结构队杨永昌班编号0003157磨光机未按期巡检，班组机管员未履职到位。给予行为纠集一天处理 | 1 通用违章行为 | 临建一区 | 李波 | 1天 | 2026-04-04 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
65 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 韩兴才 | 2026-03-24 | 违章时间：2026年3月24日 培训方式：行为纠偏一天 培训原因：作业人员未取得司索工授权，擅自开展司索作业，违反《安全培训与授权管理程序》中的“司索工上岗前，应接受专门的安全理论培训和实操鉴定合格后，方可授权从事司索工作业”的要求 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2026-03-26 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
66 | 谭小飞 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 刘小波钢筋班 | 刘小波 | 2026-03-25 | 现场钢筋吊料，接钩未使用推拉杆，直接用手抓链条和扶电阻，存在钢筋松落挤压风险 | 4 起重作业 | 5-2塔吊东侧 | 韩雨泽 | 1天 | 2026-04-10 | 已关闭 |  | 14：00-17：30-14：00-17：30
67 | 李修 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 谢亮防水班 | 谢文军 | 2026-03-25 | 2026年3月24日。谢亮防水班人员谢文军在BSC厂房地坑使用热风枪铺设防水卷材未佩戴隔热手套。违章培训一天 | 1 通用违章行为 | BSC厂房地坑 | 宁凯 | 1天 | 2026-04-11 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
68 | 冯海浪 | 搅拌站 | 自有班组 | 陈爱荣综合班 | 龙江 | 2026-03-25 | 高处作业，未系挂安全带 | 3 高处作业 | 搅拌站2号线 | 罗富耀 | 1天 | 2026/4/16-2026/4/17 | 已关闭 |  | 14：00-17：30 7:00-10:30
69 | 谭小飞 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 郭红生 | 2026-03-27 | 人员未按规定走非机动车道，存在车辆刮碰风险 | 1 通用违章行为 | 临建二区北侧道路 | 李波 | 1天 | 2026-04-04 | 已关闭 |  | 14：00-17：30-14：00-17：30
70 | 陈柱旭 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 吴运华装修班 | 李鹏飞 | 2026-03-27 | 2026年3月，工程公司集团后台复工检查时发现，临建三区吴运华装修班集装箱内设施设备存放混乱，物项未分类存放，已过期暂未处理的安全帽无“禁止使用”标牌标识。 | 1 通用违章行为 | 现场办公区 | 莫锦华 | 1天 | 2026-03-24 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
71 | 唐星民 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 李志昌 | 2026-03-30 | 2026.3.29日 监控检查发现人员高处作业工器具未系挂防坠绳 行为纠偏一天处理 | 3 高处作业 | 5BNX | 谭咏杰 | 1天 | 2026/4/3-2026/4/5 | 已关闭 |  | 14：00-17：30 14：00-17：30
72 | 李煊民 | 核岛一队 | 广州盛通建筑劳务有限公司 | 陈历坤木工班 | 骆静川 | 2026-03-30 | 2026年3月30日领导带班检查发现预应力车间开展作业时陈历坤木工班监护警戒区建立不规范未按照项目要求拉设警戒区行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | 临建二区预应力车间 | 韦伴锋 | 1天 | 2026-04-01 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
73 | 李煊民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 吴运华装修班 | 赵同辉 | 2026-03-30 | 2026年3月30号领导带班检查发现吴运华装修班在集中供气房施工时作业人员使用有缺陷的快装脚手架进行登高作业且作业面文明施工较差管理失效 行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间南侧 | 李波 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
74 | 李煊民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 吴运华装修班 | 吴尚辉 | 2026-03-30 | 2026年3月30号领导带班检查发现吴运华装修班在集中供气房施工时作业人员使用有缺陷的快装脚手架进行登高作业且作业面文明施工较差管理失效 行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间南侧 | 李波 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
75 | 李煊民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 杨元帅混凝土班 | 江开生 | 2026-03-31 | 2026年3月31号检查发现杨元帅混凝土班在一区集中供气房施工时作业人员私自拆除快装脚手架斜杆行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间南侧 | 李波 | 1天 | 已离职 | 已关闭 |  | 已离职
76 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 北京万古恒信科技有限公司 | 李发强测量班 | 李发强 | 2026-04-01 | 2026年4月1日，领导现场巡查时发现，现场管理人员未按规定行走专用安全通道，在未佩戴任何安全防护措施的情况下违规行走在边坡上，存在滑倒坠落风险，行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7W-2南侧回填区域 | 李发强 | 1天 | 2026-04-03 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
77 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 张得兵钢筋班 | 黄慧松 | 2026-04-03 | 2026.4.3 BRP北平台 人员未穿戴安全带或使用防坠绳在边坡行走 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | 北平台 | 王奋泽 | 1天 | 2026-04-11 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
78 | 吕育祥 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 | 张凤连 | 2026-04-03 | 2026年4月3日，生活营地检查发现李刚班作业人员张凤连违规使用未验收挂牌的脚手架 | 3 高处作业 | 生活区 | 古善乐 | 1天 | 2026-04-04 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
79 | 吕育祥 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 | 蒋康 | 2026-04-03 | 2026年4月3日，生活营地检查发现李刚班作业人员蒋康违规使用未验收挂牌的脚手架 | 3 高处作业 | 生活区 | 古善乐 | 1天 | 2026-04-04 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
80 | 刘友三 | 搅拌站 | 自有班组 | 陈爱荣综合班 | 黄伟振 | 2026-04-06 | 2026年4月6日 培训方式：进行行为纠偏3天 培训原因：进入边坡区域未穿戴安全品。 | 3 高处作业 | 5-3塔吊东北角边坡 | 魏智广 | 3天 | 2026-04-09 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
81 | 桂杨 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 韦彩莲 | 2026-04-05 | 2026年4月5日，渣土车倒车过程中，后方架工搭设临边防护，倒车指挥既未通知架工暂时撤离，也未对讲机呼叫车辆暂停 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7W-2段北侧回填区域 | 黄龙骄 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
82 | 冯海浪 | 搅拌站 | 自有班组 | 陈爱荣综合班 | 何祖剑 | 2026-04-08 | 动火作业10米内可燃物未清理 | 2 动火作业 | 搅拌站4号线 | 魏智广 | 1天 | 2026/4/16-2026/4/17 | 已关闭 |  | 14：00-17：30 7:00-10:30
83 | 唐星民 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 谢亮防水班 | 谢文军 | 2026-04-09 | 2026.4.9 BSC东侧挡墙防水施工作业人员高处作业时 身体探出脚手架外侧作业未系挂安全带 行为纠偏一天 | 3 高处作业 | BSC东侧挡墙 | 韩雨泽 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：30
84 | 宁以源 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 谢亮防水班 | 谢亮 | 2026-04-10 | 灭火器上次检查1月24日，至今3个月未检查。培训方式：培训学习 | 17 消防安全 | 5BSB | 王奋泽 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
85 | 唐星民 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 何天斌木工班 | 黄华平 | 2026-04-10 | 2026.4.10 人员站在临边防护不足位置未系挂安全带 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | BDL廊道 | 韩雨泽 | 1天 | 2026/4/14-2026/4/15 | 已关闭 |  | 14：00-17：30-14：00-17：30
86 | 唐星民 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 何天斌木工班 | 黄华平 | 2026-04-11 | 2026.4.10 人员站在临边防护不足位置未系挂安全带 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | BDL廊道 | 段龙飞 | / | 2026-04-18 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：30
87 | 李青雨 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 黄文旺 | 2026-04-13 | 2026年4月13日 培训方式：培训学习 培训原因：没有授权，监护动火作业 | 2 动火作业 | 北挡墙5-6段 | 韩雨泽 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
88 | 陈柱旭 | 搅拌站 | 自有班组 | 陈爱荣综合班 | 殷招民 | 2026-04-03 | 2026年4月3日下午，搅拌站检查发现(徐州宏奕工程机械有限公司)陈爱荣综合班在搅拌站罐体3号线仓泵管道安装时:作业人员韦德美(施工证号:C117449)违规使用高空作业车运输管材至安装点进行焊接作业、且作业控制区安全距离不足，且现场蓝色大风预警未解除，存在重心偏移失稳风险（行为纠偏一天） | 5 机械设备操作 | 搅拌站 | 魏智广 | 1天 | 2026-05-16 | 已关闭 | 通报 | 7：00-10：40 14：00-18：00
89 | 谢博鑫 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 谢亮防水班 | 谢亮 | 2026-04-16 | BSX防水施工多次5m范围内未配备灭火器，行为纠偏一天处理。 | 2 动火作业 | BSX | 宁凯 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
90 | 谭小飞 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧综合班 | 李正明 | 2026-04-16 | 汽车吊介入天泵未办理介入手续，违规安排作业 | 4 起重作业 | 5-1号塔吊北平台 | 李正明 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
91 | 赵鹏飞 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 曾海长 | 2026-04-16 | 脚手架搭设过程中安全带脱双钩 | 3 高处作业 | 5BNX西侧 | 张富 | 1天 | 2026-05-16 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-18：00
92 | 杨兆龙 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 杜海洋钢筋班 | 封俊伟 | 2026-04-16 | 2026年4月16日，作业面未按要铺设人员通道，提醒后仍未铺设，人员进入施工，行为纠偏一天处理。 | 1 通用违章行为 | BRX45度直廊道 | 欧育顺 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
93 | 唐星民 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 夏凤勇架工班 | 殷德俊 | 2026-04-19 | 2026.4.19 南侧挡墙双排架基底存在悬空 且部分被水浸泡 脚手架信息牌有当天检查记录 检查人未落实周检 在信息牌上进行周检签字 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | 南挡墙 | 黄龙骄 | 1天 | 2026-04-23 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
94 | 李青雨 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 钟绍林木工班 | 黄桂岚 | 2026-04-21 | 2026年4月21日，在北平台履带吊基础施工时，警示带拉设不正确，行为纠偏学习。 | 22 其它 | 北平台履带吊基础施工 | 周雷 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
95 | 赵鹏飞 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 杨留财 | 2026-04-22 | 5BNX厂房临边作业安全带脱双钩 | 3 高处作业 | 5BNX | 周雷 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
96 | 李青雨 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 柏世尧木工班 | 陈显俊 | 2026-04-22 | 2026年4月22日，北挡墙15段模板支护，高度5.3米，模板支护防倾覆措施没有按照施工方案施工，临时模板存在倾覆风险。 | 22 其它 | 北挡墙15段 | 周雷 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
97 | 李青雨 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 何晓强钢筋班 | 杨永军 | 2026-04-22 | 2026年4月22日，杨永军在北平台横穿机动车道。行为纠偏学习。 | 22 其它 | 北平台机动车道 | 周雷 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
98 | 蓝竫熙 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 钟绍林木工班 | 黄松伟 | 2026-04-22 | 2026年4月22日19:00新独岭路汽车吊装作业时，检查发现监护黄松林无监护授权 | 5 机械设备操作 | 新独岭路 | 周雷 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
99 | 谢博鑫 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 李科立 | 2026-04-23 | 未授权使用手拉葫芦 | 4 起重作业 | 5BRX | 欧育顺 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 7：00-10：40 14：00-17：30
100 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 李贤军混凝土班 | 王新华 | 2026-04-24 | 2026.4.24 凿毛作业人员未正确佩戴劳保用品 且电缆线拉设多处搭铁 行为纠偏一天处理 | 1 通用违章行为 | BDA/U 西侧厂房 | 韩雨泽 | 1天 | 2026-04-29 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
101 | 吕育祥 | 机械队 | / | 机械队 | 徐官保 | 2026-04-30 | 2026年4月30日早上，工程公司检查钢筋车间发现，5号龙门吊设备开关箱未上锁管理，进一步调查发现为机械队维保人员武文强(工号:C410118)维修5号龙门吊结束后未上锁，同类涉电问题在今年2026年3月18日(附图二)、2026年1月20日(附图三)重复出现，违反了临时用电管理的要求。 | 5 机械设备操作 | 临建二区钢筋车间 | 徐官保 | 1天 | 2026-05-16 | 已关闭 | 通报 | 8：00-10：40 14：30-18：00
102 | 桂杨 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 曹桂开 | 2026-05-04 | 回填施工作业，5月份车辆日常检查表未填写 | 5 机械设备操作 | BGZ廊道7W-2段北侧回填区域 | 段龙飞 | 1天 | 2026-05-16 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
103 | 谭健健 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 唐小强混凝土班 | 唐小强 | 2026-05-09 | 2026年5月11日无故不参加班组管理双周会且未执行请假手续，给予违章培训学习半天，要求5月15日前到临建三区安监部培训室完成培训 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-16 | 已关闭 |  | 14：30-18：00
104 | 谭健健 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 高春芳 | 2026-05-09 | 2026年5月11日无故不参加班组管理双周会且未执行请假手续，给予违章培训学习半天，要求5月15日前到临建三区安监部培训室完成培训 | 22 其它 | 临建三区 | 段龙飞 | 0.5天 | 2026-05-16 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
105 | 罗荣鑫 | BOP队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 冉启伟钢筋班 | 白重翔 | 2026-05-10 | 2026年4月10日，作业人员违规翻越防护护栏擅自进入临边区域，临边落差约2m，高处作业未按规定佩戴安全带、未落实高处作业防坠落管控措施，存在高空坠落安全风险，（违章培训一天） | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7W-3段内侧 | 陈全明 | 1天 | 2026-05-16 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
106 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 李涛木工班 | 张华中 | 2026-05-11 | 2026年5月11日 BGZ廊道7W-3段地坑内照明不足，人员在内作业，班组长对作业区域先决条件检查不足，行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道7W-3段 | 陈全明 | 1天 | 2026-05-16 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
107 | 谭健健 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 张强 | 2026-05-11 | 2026年5月11日无故不参加班组管理双周会且未执行请假手续，给予违章培训学习半天，要求5月15日前到临建三区安监部培训室完成培训 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | 0.5天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
108 | 谭健健 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 高春芳 | 2026-05-11 | 2026年5月11日无故不参加班组管理双周会且未执行请假手续，给予违章培训学习半天，要求5月15日前到临建三区安监部培训室完成培训 | 22 其它 | 临建三区 | 陈全明 | 0.5天 | 2026-05-16 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
109 | 谭健健 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 唐小强混凝土班 | 唐小强 | 2026-05-11 | 2026年5月11日无故不参加班组管理双周会且未执行请假手续，给予违章培训学习半天，要求5月15日前到临建三区安监部培训室完成培训 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-16 | 已关闭 |  | 14：30-18：00
110 | 谭健健 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 何晓强钢筋班 | 何晓强 | 2026-05-11 | 2026年4月29日未按照要求开展班后会，给予抄写班后会流程10遍处理，要求5月1日前将抄写记录交至安监部谭健健处 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-16 | 已关闭 |  | 14：30-18：00
107 | 吕育祥 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 杨霜霜 | 2026-05-12 | 2026年5月12日中午，检查发现钢结构堆场杨霜霜班使用的千斤顶，未经过库管扫码出库。不符合工机具管理要求，给予班组负责人杨霜霜违章培训室行为纠偏半天处理。 | 1 通用违章行为 | 临建一区 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 14：30-18：00
108 | 谭小飞 | BOP队 | 自有 | / | 安虹 | 2026-05-15 | 天泵粤BQT267在5-1#塔吊北平台作业，未按要求办理介入手续，交底缺少指挥人员及安全监督人员 | 13 混凝土浇筑 | 5-1塔吊北平台 | 安虹 | 1天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
109 | 谭小飞 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蓝碧情钢筋班 | 陈琼江 | 2026-05-15 | 人员在吊物下方反复穿行 | 4 起重作业 | 5-2#塔吊北侧堆场 | 欧育顺 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
110 | 谭小飞 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蓝碧情钢筋班 | 刘球 | 2026-05-15 | 人员在吊物下反复穿行 | 4 起重作业 | 5-2#塔吊北侧堆场 | 欧育顺 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
111 | 李青雨 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 罗长文木工班 | 资祥乔 | 2026-05-15 | 培训方式：培训学习 培训原因：站在临时防护栏杆上作业，有较大坠落隐患。 | 3 高处作业 | 5BRP临时龙门架基础施工 | 欧育顺 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
112 | 谭健健 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 谢星轮钢筋班 | 谢星轮 | 2026-05-15 | 2026年5月15日未按照要求开展班后会，同时未按照要求每天在钉钉群里反馈开会记录，给予停卡培训半天，要求5月20日到安监部报道培训 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | 0.5天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
113 | 罗荣鑫 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械综合班 | 杨国锋 | 2026-05-15 | 加油车在非临时加油点加油，未提交自证流程，未配备灭火器，未做防静电措施且在油罐车停靠在回填土半坡中，存在重大安全隐患 | 1 通用违章行为 | 2号车辆通道西侧 | 王奋泽 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
122 | 谢博鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 覃昔约钢筋班 | 王兆功 | 2026-05-18 | 2026年5月18日，BFX钢筋绑扎，作业人员进入施工现场未正确佩戴安全帽 | 1 通用违章行为 | BFX | 欧育顺 | 1天
123 | 谭小飞 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 谢永霞 | 2026-05-18 | 4月份车辆桂P9C079未按要求进行月检 | 12 车辆作业 | 临建二区机修车间 | 周雷 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
124 | 谭小飞 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 唐小兵 | 2026-05-18 | 4月份车辆桂桂RNG526未按要求进行月检 | 12 车辆作业 | 临建二区机修车间 | 周雷 | 1天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
125 | 谭小飞 | 物资部 | / | / | 陈宪东 | 2026-05-18 | 4月份车辆粤B65Z51未按要求进行月检 | 12 车辆作业 | 临建二区机修车间 | 王晓光 | 1天
126 | 宁以源 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 杜恒江钢筋班 | 杨俊、杨云高 | 2026-05-18 | 2026.05.18 培训方式：现场教育 培训原因：在不清楚规范情况下私自使用钢管拉手拉葫芦，已当场制止 | 1 通用违章行为 | 5BSX | 周雷 | 1天
127 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 冉启伟钢筋班 | 冉启伟 | 2026-05-19 | 2026.5.19 BSA 区地坑新搭设脚手架通道及生命线 未经验收 班组人员上去进行作业 班组长先决条件未确认 行为纠偏一天 | 14 管理违章 | 5BSX | 周雷 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
128 | 邓宇聪 | 核岛一队 | 广州盛通建筑劳务有限公司 | 王明清钢筋班 | 王明清 | 2026-05-21 | 2026年5月21日未按照要求开展班后会且未进行作业暂停，要求多次提醒，给予违章培训半天 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
129 | 邓宇聪 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 谢星轮钢筋班 | 谢星轮 | 2026-05-21 | 智慧工地先决条件不提交问题连续重犯，违章培训半天 | 22 其它 | 5#核岛 | 周雷 | 0.5天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 14：30-18：00
130 | 谭健健 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 樊共辉 | 2026-05-21 | 2026年5月21日未按照要求开展班后会且未进行作业暂停，要求多次提醒，仍未按照要求开展班后会，给予违章培训半天 | 22 其它 | 5#核岛 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
131 | 谭健健 | 核岛一队 | / | 冯云成木工班 | 冯云成 | 2026-05-21 | 2026年5月21日未按照要求开展班后会且未进行作业暂停，要求多次提醒，仍未按照要求开展班后会，给予违章培训半天 | 22 其它 | 5#核岛 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
132 | 谭健健 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 谢红均 | 2026-05-21 | 2026年5月21日未按照要求开展班后会且未进行作业暂停，要求多次提醒，仍未按照要求开展班后会，给予违章培训半天 | 22 其它 | 5#核岛 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
133 | 邓宇聪 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 谢星轮钢筋班 | 谢星轮 | 2026-05-22 | 连续智慧工地先决条件未完成，罚抄十遍“在实地先决条件确认时完成智慧工地先决条件任务，若作业确认不开展，也要提交智慧工地先决条件任务”，违章培训半天 | 22 其它 | 5#核岛 | 周雷 | 0.5天
134 | 谭健健 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 谢星轮钢筋班 | 谢星轮 | 2026-05-22 | 2026年5月21日未按照要求开展班后会且未进行作业暂停，要求多次提醒，仍未按照要求开展班后会，给予违章培训半天 | 22 其它 | 5#核岛 | 周雷 | 0.5天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 14：30-18：00
135 | 邓宇聪 | 核岛一队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 | 李刚 | 2026-05-22 | 休假未教育好作业申报人申报B类作业流程，H点多次不规范签点，违章培训半天，教育好作业申报人，学习H点签点和取消流程 | 22 其它 | 临建一区 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
136 | 邓宇聪 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 | 黄杰 | 2026-05-22 | B类作业申报，H点多次不规范签点，违章培训半天，学习H点签点和取消流程 | 22 其它 | 临建一区 | 李波 | 0.5天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
137 | 谭健健 | / | / | 李智忠木工班 | 李智忠 | 2026-05-23 | 2026年5月23日，安监部组织召开班组管理双周会，李智忠班组无故缺席且未执行请假手续，给予违章培训半天处理 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
138 | 吴玮彬 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 何天斌木工班 | 王建章 | 2026-05-25 | 2026年5月25日 行为纠偏一天 巡查发现临建二区作业人员未取得车辆倒车指挥授权，擅自开展车辆倒车指挥作业，违反《安全培训与授权管理程序》中“工程车辆倒车指挥上岗前，应接受安全理论培训，考试合格，取得授权后，方可从事工程车辆的倒车指挥工作”的要求。 | 1 通用违章行为 | 临建二区23#塔吊区域 | 周雷 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
139 | 邓宇聪 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 谢星轮钢筋班 | 谢星轮 | 2026-05-26 | 多次智慧工地先决条件任务拖延未完成，违章培训半天，培训学习智慧工地使用 | 22 其它 | 5#核岛 | 周雷 | 0.5天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
140 | 陈柱旭 | 核岛一队 | / | / | 杨建平 | 2026-05-26 | 集装箱内违规充电、吸烟，现场办公区检查核岛一队55号集装箱发现存在人员非吸烟点吸烟现象，且存在对讲机在非集中充电点违规充电现象（违章培训一天） | 17 消防安全 | 现场办公区 | 周雷 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
141 | 谭小飞 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 刘小波钢筋班 | 包爱芳 | 2026-05-27 | 2026年5月27日；培训方式违章培训学习一天；培训原因:现场吊装作业人员违规使用手扶吊物，人员撸起袖子作业。 | 4 起重作业 | 核辅助厂房 | 周雷 | 1天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
142 | 谭小飞 | 机械队 | 北京万古恒信科技有限公司 | 王增军机械班 | 皮雷 | 2026-05-27 | 2026年5月27日；培训方式:行为纠偏半天；违反项目合同条款，违规在核电内部进行车辆维修作业。 | 22 其它 | 项目部 | 周雷 | 0.5天
143 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 何晓强钢筋班 | 赵国辉 | 2026-05-28 | 2026.5.28 地坑上方作业安全带脱双钩 行为纠偏一天 | 3 高处作业 | BSC | 周雷 | 1天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
144 | 李煊民 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 王昌松铆工班 | 申现平 | 2026-05-28 | 2026年5月28日 行为纠偏一天 检查临建一区不锈钢车间时发现作业人员使用角磨机作业时用身体部位固定加工件进行打磨作业存在机械伤害风险 | 1 通用违章行为 | 临建一区不锈钢车间 | 李波 | 1天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
145 | 吴玮彬 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 蓝碧情钢筋班 | 覃敏信 | 2026-05-28 | 2026年5月28日 行为纠偏一天 检查发现临建二区木工车间堆场无授权人员违规单手使用手持冷切锯切割钢筋，存在机械伤害风险。 | 1 通用违章行为 | 临建二区木工车间堆场 | 周雷 | 1天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
146 | 吕育祥 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨永昌铆工班 | 练银峰 | 2026-05-28 | 在钢衬预制作业中使用的千斤顶与扶壁柱单点受力,底部悬空，千斤顶整体倾斜受力。 依据通报要求停工行为纠偏2天处理 | 5 机械设备操作 | 临建一区 | 徐官保 | 2天 | 2026/5/30-2026/6/8 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
147 | 谭健健 | 安监部 | / | 潘召阳广告公司 | 刘盼 | 2026-05-28 | 2026年5月27日，潘召阳广告公司作业负责人刘盼因个人原因未按照要求开展班后会，给予违章培训半天处理，请根据通知按时参加培训 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | 0.5 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
148 | 李青雨 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 唐小强混泥土班 | 杨安考 | 2026-05-29 | 2026年5月29日，作业人员杨安考在北平台吊装作业接挂钩时，检查发现没有思索授权，对其本人进行行为纠偏处理。 | 4 起重作业 | 北平台吊装 | 周雷 | 1天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
149 | 罗荣鑫 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 王昌松铆工班 | 罗贵显 | 2026-05-29 | 2026年5月29，在临建三办公区东侧作业人员违规在机动车道内行走，未走指定人行通道，人车混行，易引发车辆碰撞伤人交通事故（行为纠偏一天） | 1 通用违章行为 | 临建三办公区东侧机动车道 | 李波 | 1天
150 | 赵鹏飞 | 机械队 | 北京万古恒信科技有限公司 | 王增军机械班 | 杨观生 | 2026-05-29 | 2026.5.29 BAX 南平台车辆在无倒车指挥情况下进行倒车 行为纠偏一天处理 | 5 机械设备操作 | 临建一区 | 徐官保 | 1天
151 | 李青雨 | 搅拌站 | 自有班组 | 陈爱荣综合班 | 林彩权 | 2026-05-30 | 2026年5月30日，浇筑混泥土作业时，后轮胎没有离地。存在安全隐患，对其行为进行行为纠偏处理。 | 5 机械设备操作 | 北平台 | 魏智广 | 1天
152 | 蓝竫熙 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 宋铁明 | 2026-05-30 | 2026年5月19日晚1号通道钢筋转吊BNX作业，无司索授权解钩作业。 | 4 起重作业 | 1号通道 | 周雷 | 1天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
153 | 谭小飞 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨永昌铆工班 | 荣冰圆 | 2026-05-30 | 未授权倒车指挥，从事倒车指挥工作，违反六大禁令。培训方式:进行行为纠偏1天。 | 12 车辆作业 | 生产临建一区 | 李波 | 1天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
154 | 谭小飞 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 何天斌木工班 | 姜迪科 | 2026-05-30 | 人员未授权倒车指挥，从事倒车指挥工作，违反六大禁令未授权作业；行为纠偏1天 | 12 车辆作业 | 5-3#塔吊南平台 | 周雷 | 1天
155 | 罗荣鑫 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 王昌松铆工班 | 罗贵显 | 2026-05-31 | 2026年5月29，在临建三办公区东侧作业人员违规在机动车道内行走，未走指定人行通道，人车混行，易引发车辆碰撞伤人交通事故（行为纠偏一天） | 1 通用违章行为 | 临建三办公区东侧机动车道 | 李波 | 1天
153 | 谭健健 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 刘小波钢筋班 | 刘小波 | 2026-06-01 | 2026年6月1日，刘小波钢筋班班组负责人刘小波因个人原因未按照要求开展班后会，给予抄写班后会流程10遍处理，要求6月3日前将抄写记录交至安监部谭健健处 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | / | 抄写班后会流程10遍处理 | 已关闭
154 | 谭健健 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司 | 吴源钢筋班 | 吴源 | 2026-06-01 | 2026年整个5月份未按照要求开展周学习、周清扫活动，此前已多次要求并提醒开展，仍未按照要求开展，给予违章培训半天，要求根据培训通知及时参加培训 | 22 其它 | 临建三区 | 韦伴锋 | 0.5天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
155 | 谭健健 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 刘小波钢筋班 | 刘小波 | 2026-06-01 | 2026年整个5月份未按照要求开展周学习、周清扫活动，此前已多次要求并提醒开展，仍未按照要求开展，给予违章培训半天，要求根据培训通知及时参加培训 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | 0.5天 | 2026-05-30 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
156 | 赵鹏飞 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 黄德卫 | 2026-06-01 | 5BNX厂房钢筋绑扎作业过程中安全带双钩未闭合 | 高处作业 | 3 高处作业 | 周雷 | 1天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
157 | 魏成志 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 刘强埋件班 | 杜丽军 | 2026-06-02 | 违章时间：2026年5月19日 培训方式：行为纠偏 培训原因：在发现他人擅自动用自己设备（焊机）进行违章操作时未及时制止，未坚守安全底线 | 2 动火作业 | 钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2026-06-03 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
158 | 魏成志 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 | 李刚 | 2026-06-02 | 违章时间：2026年5月19日 培训方式：行为纠偏 （1天） 培训原因：班前会及日常安全交底工作管理不到位，导致铆工擅自进行无证焊接作业 | 14 管理违章 | 钢结构车间 | 李波 | 1天 | 2026-06-03 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
159 | 蓝竫熙 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 刘小波钢筋班 | 王洪金 | 2026-06-02 | 2026年6月2日晚，钢筋面筋绑扎施工中，进入易坠落区未按要求佩戴安全带施工。 | 3 高处作业 | BNX | 周雷 | 1天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
160 | 冯海浪 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 严勇 | 2026-06-02 | 高处作业，未系挂安全带 | 3 高处作业 | 5BNX | 周雷 | 1天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
161 | 蓝竫熙 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 刘小波钢筋班 | 朱柱生 | 2026-06-02 | 2026年6月2日晚，钢筋面筋绑扎施工中，进入易坠落区未按要求佩戴安全带施工。 | 3 高处作业 | BNX | 周雷 | 1天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
162 | 赵鹏飞 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 张强木工班 | 黄文旺 | 2026-06-02 | 5BNX厂房高处临边作业未系挂安全带，落差2米 | 3 高处作业 | 5BNX厂房 | 周雷 | 1天 | 2026-06-06 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
163 | 赵鹏飞 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 李学中 | 2026-06-03 | 5BNX厂房高处临边作业未系挂安全带，落差2米 | 3 高处作业 | 5BNX厂房 | 周雷 | 1天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
164 | 赵鹏飞 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 谢红均钢筋班 | 谢红均 | 2026-06-03 | 关于对核岛一队劳务单位安全履职失效的处理通报 | 22 其它 | 5BNX厂房 | 周雷 | 1天 | 2026/6/6-2026/6/13-2026/6/13 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
165 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 谭传明铆工班 | 张战强 | 2026-06-04 | 2026年6月4日 检查作业人员上衣袖口向上撸起、手腕裸露不符合劳保穿戴规范且使用角磨机作业时未佩戴耳塞（抄写5遍三铁六律） | 临建一区堆场 | 1 通用违章行为 | 李波 | / | 抄写5遍三铁六律 | 已关闭
166 | 谭健健 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 张良钢筋班 | 张良 | 2026-06-04 | 2026年6月3日，张良钢筋班夜班转白班未开展作业，2号作业结束后未及时将作业暂停，导致3号无班前会记录，给予班组长负责人张良抄写班前会流程10遍处理，要求6月5日前将抄写记录交至安监部谭健健处。 | 22 其它 | 临建三区 | 周雷 | / | 班前会流程10遍处理 | 已关闭
167 | 谢博鑫 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司 | 刘小波钢筋班 | 冯金莲 | 2026-06-04 | 钢筋支架焊接，搭铁钳脱落，铜编带断开，监护未进行制止整改 | 2 动火作业 | 5BNX | 周雷 | 1天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
168 | 李青雨 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 杨桂娟 | 2026-06-07 | 2026年6月5日，作业人员杨桂娟作为监护人员，在基坑内作业，违反现场安全管理规定，已对杨桂娟进行现场教育。 | 22 其它 | 北平台履带吊基础施工 | 段龙飞 | / | 现场教育 | 已关闭
169 | 谭健健 | 钢结构队 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 任炫烨焊工班 | 任炫烨 | 2026-06-07 | 2026年6月7日安监部组织召开班组管理双周会，任炫烨无故缺席且未履行请假手续，给予停卡培训半天处理，要求按时参加违章培训，积极参加班组管理双周会 | 22 其它 | 临建区 | 李波 | 0.5 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
170 | 谭健健 | 钢结构队 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 何良坤焊工班 | 何良坤 | 2026-06-07 | 2026年6月7日安监部组织召开班组管理双周会，何良坤无故缺席且未履行请假手续，给予停卡培训半天处理，要求按时参加违章培训，积极参加班组管理双周会 | 22 其它 | 临建区 | 李波 | 0.5
171 | 谭健健 | 钢结构队 | 深圳市帕玛泰克斯涂料有限公司 | 郑创国油漆班 | 郑创国 | 2026-06-07 | 2026年6月7日安监部组织召开班组管理双周会，郑创国无故缺席且未履行请假手续，给予停卡培训半天处理，要求按时参加违章培训，积极参加班组管理双周会 | 22 其它 | 临建区 | 李波 | 0.5
172 | 吕育祥 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 周小红油漆班 | 禤春华 | 2026-06-07 | 2026年5月18日，在机械队车间使用无二维码的自喷漆作业。违反危化品安全管理的要求给予停工行为纠偏一天处理。 | 8 危化品作业 | 临建二区 | 周雷 | 1天 | 2026-06-07 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
173 | 吕育祥 | 机械队 | 北京万古恒信科技有限公司 | 王增军机械班 | 曹友才 | 2026-06-07 | 2026年6月7日，未按项目通知要求提前报送AB类作业，并且报送的AB类作业与实际作业不符合。作为作业负责人对智慧工地作业上报的具体要求不清楚，不了解。随意上报高风险作业，给予取消作业负责人授权处理并停工行为纠偏一天处理。纠偏期间必须通过AB类作业判定考试合格，不合格不予以复工。 | 14 管理违章 | 临建二区 | 徐官保 | 1天 | 2026-06-08 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
174 | 罗荣鑫 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 邱亮钢筋班 | 邱亮 | 2026-06-08 | 2026年6月2号，邱亮钢筋班1、拆模作业未落实作业先决条件。在智慧工地未报送作业信息，且无安全技术交底，作业人员进出无上下通道、作业操作平台缺失；2、无证从事特殊工种作业。钢筋班组作业人员无登高架设作业特种作业操作证从事拆模作业;3、高处作业未使用安全带。临边作业人员未按规定系挂安全带现；4、施工队管理人员不清楚责任区域有拆模作业，且拆模工序倒置，违规先拆除底部水平杆扣件，作业人员未使用安全带站在已拆除扣件的水平杆上作业。作业班组长负直接管理、违章指挥责任（行为纠偏行为纠偏3天，并停止入场授权3天处理） | 14 管理违章 | 7BGZ廊道7U-5段 | 段龙飞 | 3天 | 2026/6/11-2026/6/12-2026/6/13 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
175 | 谭健健 | 核岛一队 | 广州盛通建筑劳务有限公司 | 吴源钢筋班 | 张克钢 | 2026-06-08 | 2026年6月8日未按照要求开展班后会，给予违章培训半天处理，要求按时参加违章培训 | 22 其它 | 临建区 | 韦伴锋 | 0.5天 | 2026-06-13 | 已关闭 |  | 8：00-10：40
176 | 谭健健 | 搅拌站 | 新国线集团 | 罗时元运输班 | 罗时元 | 2026-06-08 | 2026年6月7日未按照要求开展班后会，给予抄写班后会流程10遍处理，要求6月9日前将抄写记录交至安监部谭健健处 | 22 其它 | 搅拌站 | 魏智广 | / | 抄写班后会流程10遍 | 已关闭
177 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 钟绍林木工班 | 刘传刚 | 2026-06-09 | 2026年6月4日，检查发现作业人员直接踩踏钢管开展施工作业，未搭设作业平台存在人员坠落风险（已现场教育） | 1 通用违章行为 | 7BGZ廊道7U-5段 | 段龙飞 | / | 现场教育 | 已关闭
178 | 桂杨 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 杨元帅混凝土班 | 吴阳高 | 2026-06-09 | 2026年6月7日，BGZ廊道内侧作业人员未正确佩戴安全帽，已进行现场教育 | 1 通用违章行为 | BGZ廊道内侧7W-1段 | 段龙飞 | / | 现场教育 | 已关闭
179 | 吕育祥 | 搅拌站 | 新国线集团 | 罗时元运输班 | 李冰冰 | 2026-06-09 | 2026年6月1日下午，在临建二区检查发现，搅拌站11号混凝土搅拌运输车(车牌:桂P·60323，驾驶员:李冰冰，工号:C441008)行驶至临建二区北侧大门转弯时，驾驶员违规驾驶，未观察通行路况，车辆右后轮刮碰到车道旁人车分流隔离路墩，且路墩护栏被拖拽移位5米，车辆右后轮胎破损。给予驾驭员李冰冰停工行为纠偏3天处理。 | 12 车辆作业 | 临建二区 | 魏智广 | 3天 | 2026/6/7-2026/6/8-2026/6/9 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
180 | 邓宇聪 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 杨元帅混凝土班 | 王正学 | 2026-06-10 | 先决条件任务未按期完成，罚抄十遍“在实地先决条件确认时同步完成智慧工地先决条件任务” | 22 其它 | 5号核岛/BGZ廊道 | 周雷 | / | 罚抄十遍“在实地先决条件确认时同步完成智慧工地先决条件任务” | 已关闭
181 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 夏凤奎 | 2026-06-11 | 2026年6月11日，早班会人员站姿不端正，整体纪律松懈（抄10遍六大禁令交到现场办公区三号安监部办公室罗荣鑫处） | 1 通用违章行为 | 临建三区宣讲台前 | 周雷 | / | 抄10遍六大禁令 | 已关闭
182 | 罗荣鑫 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 吕众宝 | 2026-06-11 | 2026年6月11日，早班会人员站姿不端正，整体纪律松懈（抄10遍六大禁令交到现场办公区三号安监部办公室罗荣鑫处） | 1 通用违章行为 | 临建三区宣讲台前 | 周雷 | / | 抄10遍六大禁令 | 已关闭
183 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 冉启伟钢筋班 | 高咏燚 | 2026-06-12 | 2026.6.12 5BSB 区钢筋支架焊接作业 未申报作业信息 作业信息已于 6.7 过期 带班工长未核实作业信息 行为纠偏一天 | 14 管理违章 | 5BSB | 周雷 | 1天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
184 | 唐星民 | 安监部 | / | / | 宁以源 | 2026-06-12 | 2026.6.12 5BSB 区钢筋支架焊接作业 未申报作业信息 作业信息已于 6.7 过期 班组安全员未核实作业信息 行为纠偏一天 | 14 管理违章 | 5BSB | 周雷 | 1天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
185 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 谭传明铆工班 | 彭建 | 2026-06-13 | 2026年6月8日作业人员私自采购多孔插头带入现场使用（行为纠偏一天） | 1 通用违章行为 | 临建一区堆场 | 李波 | 1天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
186 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 谭传明铆工班 | 字文龙 | 2026-06-13 | 2026年6月8日作业人员违规使用禁用的多孔插头接电 | 1 通用违章行为 | 临建一区堆场 | 李波 | 1天 | 2026-06-14 | 已关闭 |  | 8：00-10：40 14：30-18：00
187 | 吴玮彬 | 综合车间 | / | 吴源钢筋班 | 陈承雷 | 2026-06-13 | 2026年6月6日操作工安全操作意识淡薄，明知设备作业区域存在安全风险，在口头提醒辅助工松手后，未严格执行操作确认流程，未核实人员脱离危险区域就启动设备，属于典型违章操作 | 5 机械设备操作 | 钢筋车间 | 韦伴锋 | 1天
188 | 吴玮彬 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司 | 王明清钢筋班 | 罗亚梅 | 2026-06-13 | 2026年6月6日作业人员未熟练掌握钢筋弯曲机安全操作规程（行为纠偏一天） | 5 机械设备操作 | 临建二区钢筋车间 | 韦伴锋 | 1天
189 | 吴玮彬 | 核岛一队 | / | 覃昔约钢筋班 | 文知其 | 2026-06-13 | 2026年6月13日在临建二区检查发现木工车间堆场作业人员使用角磨机违规拆除手柄且未佩戴防护面罩和耳塞 | 2 动火作业 | 临建二区木工车间堆场 | 周雷 | 1天
190 | 吴玮彬 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 唐小兵 | 2026-06-12 | 2026年6月12日 行为纠偏一天 临建二区作业人员未取得车辆倒车指挥授权，擅自开展车辆倒车指挥作业，违反《安全培训与授权管理程序》中“工程车辆倒车指挥上岗前，应接受安全理论培训，考试合格，取得授权后，方可从事工程车辆的倒车指挥工作”的要求。 | 1 通用违章行为 | 临建二区钢筋车间 | 段龙飞 | 1天
191 | 邓宇聪 | 安监部 | / | / | 李青雨 | 2026-06-13 | 6.13遗漏过程检查任务，罚抄“每日按时完成过程检查任务”十次 | 22 其它 | 5#核岛 | 周雷 | / | 罚抄“每日按时完成过程检查任务”十次 | 已关闭
192 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 钟绍林木工班 | 刘传刚 | 2026-06-14 | 2026.6.14 作业人员准备工作未完成 已开始作业 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | BGZ 廊道 7U-5 段 | 周雷 | 1天
193 | 李煊民 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司 | 王昌松铆工班 | 王昌松 | 2026-06-19 | 2026年6月19日 培训方式：抄写三铁六律十遍 培训原因：检查临建一区不锈钢车间发现灭火器月检责任人月度检查未按期执行，存在漏检情况 | 22 其它 | 临建一区不锈钢车间 | 李波 | / | 抄写三铁六律十遍 | 已关闭
194 | 张晨雨 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司 | 李刚铆工班 | 李元峰 | 2026-06-20 | 2026年6月20日作业人员李元峰在钢结构车间一号门钻床作业区域作业时，在机械运转期间，离开作业岗位在旁边休息。（现对该作业人员进行违章培训半天和抄写机械操作三铁六律5遍） | 5 机械设备操作 | 钢结构车间一号门 | 李波 | / | 抄写机械操作三铁六律5遍
196 | 刘友三 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 龙贵升 | 2026-06-22 | 违章时间：2026年6月22日 培训方式：培训学习 培训原因：现场炮机操作人员未进行交底开展现场施工 | 5 机械设备操作 | BGT开挖回填作业区域 | 段龙飞 | 1天
197 | 罗园杰 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 樊共辉架工班 | 覃松 | 2026-06-22 | 2026年6月22日在南平台召开晚班班后会反馈，覃松本人缺席班后会反馈，罚抄（三铁六律）十遍。 | 22 其它 | 南平台 | 周雷 | / | 罚抄（三铁六律）
198 | 罗园杰 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 曾海长架工班 | 李庆福 | 2026-06-22 | 2026年6月22日在南平台召开晚班班后会反馈，李庆福本人缺席班后会反馈，罚抄（三铁六律）十遍。 | 22 其它 | 南平台 | 周雷 | / | 罚抄（三铁六律）
199 | 魏成志 | 钢结构队 | 自有班组 | 何良坤焊工班 | 刘胜涛 | 2026-06-23 | 违章时间：2026年6月17日 培训方式：行为纠偏（3天） 培训原因：直接翻越，进入钢衬里底板板面上作业，未使用踏步梯，调查时，涉嫌谎报情况 | 1 通用违章行为 | 钢结构车间 | 李波 | 3天
200 | 张晨雨 | 钢结构队 | 自有班组 | 何良坤焊工班 | 张亚涛 | 2026-06-24 | 2026年6月24号作业人员张亚涛在钢结构堆场进行动火作业时，旁边可燃物未清理。（现对该作业人员进行培训一天处理） | 2 动火作业 | 钢结构堆场 | 李波 | 1天
201 | 罗荣鑫 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 钟绍林木工班 | 黄久富 | 2026-06-24 | 2026年6月23日，作业人员切割钢格网作业时周边可燃物未清理干净，未完全设置防火隔离防护措施存在火灾风险（已现场教育） | 2 动火作 | BGS管网2号工作井 | 段龙飞 | 1天
202 | 罗荣鑫 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 高春芳机械班 | 杨国锋 | 2026-06-27 | 2026年06月26日，检查发现BGS管网45号雨水井区域燃油加注作业，安全员未抵达现场旁站监督，加油负责人擅自安排实施燃油加注作业（培训学习1天） | 1 通用违章行为 | BGS管网区域 | 段龙飞 | 1天
203 | 唐星民 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 杨勇发钢筋班 | 杜建波 | 2026-06-29 | 2025.6.29 人员在 5BRX 未正确佩戴劳保用品 行为纠偏一天 | 1 通用违章行为 | 5BRX | 周雷 | 1天
203 | 邓宇聪 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 何晓强钢筋班 | 王宣 | 2026-07-01 | 先决条件任务未完成，罚抄十次“在实地先决条件确认时同步完成智慧工地先决条件任务”，7.3前交给安监部-邓宇聪 | 22 其它 | 5#核岛 |  | /
203 | 邓宇聪 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司 | 张良钢筋班 | 魏美琼 | 2026-07-01 | 先决条件任务未完成，罚抄十次“在实地先决条件确认时同步完成智慧工地先决条件任务”，7.3前提交至安监部-邓宇聪处 | 22 其它 | 5#核岛
203 | 邓宇聪 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 吴运华装修班 | 吴运华 | 2026-07-01 | 未过程检查任务，罚抄十遍“16：00前准时完成过程检查任务”，7.3前提交至安监部邓宇聪处 | 22 其它 | 临建二区
203 | 谭小飞 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 罗长文木工班 | 戴承云 | 2026-07-02 | 2026年7月2日；培训方式:行为纠偏1天；培训原因:动火作业与油漆未保持10米安全距离 | 2 动火作业 | 临建二区钢筋车间
|  | BOP队 | 自有 | / | 陈林 | 2026-07-02 | 2026年7月2日；培训方式:抄写六大禁令5遍；培训原因:介入交底未通知安全员进行监督，指挥人员未签字。 | 14 管理违章 | 安徽电建1#塔吊区域
203 | 谭小飞 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 陈历坤木工班 | 罗贤文 | 2026-07-03 | 2026年7月3日；培训方式:抄写六律5边；培训原因:高处作业安全带挂钩一处失效，不满足先决条件 | 3 高处作业 | 木工车间
208 | 吴玮彬 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司 | 杨霜霜铆工班 | 梁尚勇 | 2026-07-08 | 2026年7月8日 钢结构车间作业人员作业人员在弧形钢结构型钢上进行作业，未铺设可靠平台，人员在型钢上蹲坐作业，存在坠落风险。（作业负责人未落实先决条件检查）抄写10遍三铁六律 | 1 通用违章行为 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | / | 抄写10遍三铁六律
208 | 吕育祥 | 钢结构队 | 自有班组 | 何良坤焊工班 | 何良坤 | 2026-07-08 | 焊接构车间编号0005725的电焊机无使用前检查记录，未落实作业先决条件检查。给予何良坤抄写“四个凡事”10遍纠偏处理。 | 5 机械设备操作 | 临建一区钢结构车间 | 李波 | / | 四个凡事”10遍纠偏处理
208 | 罗荣鑫 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司 | 杨元帅混凝土班 | 杨元帅 | 2026-07-09 | 2026年6月22日，受限空间未按要求申报B级高风险作业信息，越点施工；受限空间作业监护不清楚15分钟记录一次数据的要求，现场实际30分钟进行记录，且只登记氧气含量，缺少有毒有害气体的检测；班组长负有管理责任，（行为纠偏一天） | 14 管理违章 | BGS管网2号工作井 | 段龙飞 | 1天

## 工程公司违章培训通知单
2025年-2026年违章培训台账（行为管理-偏差处理-发出时间查询导出）
序号 | 施工队 | 分包 | 班组 | 姓名 | 月份 | 违章单签发日期 | 违章事由 | 问题类型 | 违章类型 | 处理措施 | 区域 | 责任工长 | 责任安全员 | 参加违章培训时间 | 是否已关闭
1 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 张仕巍装修班 | 陆锡兵 | 1 | 2025-01-07 | 1月7日检查临建二区木工车间，发现张仕巍班组作业人员切割动火作业单手持角磨机对物件进行切割存在机械伤害风险。 | 机械设备操作 | C类 |  | 临建二区 |  | 果机吃沙 |  | 已关闭
2 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 熊胜祥 | 2 | 2025-02-14 | 2月14日检查临建一区钢结构车间东侧，发现吴运华装修班动火切割作业周边地板胶可燃物未清理已开展作业，不满足动火作业要求。 | 动火作业 | C类 |  | 临建一区 |  | 刘友三 |  | 已关闭
3 | 水电队 | 项目自有班组 | 吴再胜综合班 | 吴再胜 | 2 | 2025-02-19 | 动火作业控制单作业结束后未关闭流程，未落实作业后30分钟监护要求 | 动火作业 | C类 | [5 empty] | 已关闭
4 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 高春芳机械班 | 廖英雄 | 2 | 2025-02-21 | 自卸车三处轮胎存在破损、鼓包，车辆责任人当天检查显示正常 | 车辆交通 | C类 | [5 empty] | 已关闭
5 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 张仕巍装修班 | 林大欢 | 2 | 2025-02-25 | 临建区酸洗钝化车间动火作业结束后未关闭动火作业控制单，不满足项目管理要求 | 动火作业 | C类 |  | 临建一区 |  | 刘友三 |  | 已关闭
6 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 李明贵 | 2 | 2025-02-25 | 机械车间切割水槽时，使用的切割机转速不满足80m/s。 | 施工工器具 | C类 |  | 临建一区 |  | 刘友三 |  | 已关闭
7 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 张仕巍装修班 | 蔡周仁 | 3 | 2025-03-07 | 使用中的钢筋弯曲机配电箱锁损坏，未按要求上锁要求，对责任人开违章处理 | 临时用电 | C类 |  | 临建一区 |  | 刘友三 |  | 已关闭
8 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 莫传华 | 3 | 2025-03-26 | 2月26日检查临建一区不锈钢车间屋面檩条拆除起重吊装作业，发现檩条两端未进行固定情况下，作业人员就开始拆除固定螺栓存在檩条坠落风险不满足施工方案要求 | 起重作业 | C类 |  | 临建一区 |  | 刘友三 |  | 已关闭
9 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 禤大健 | 3 | 2025-03-25 | 2月26日检查临建一区不锈钢车间屋面檩条拆除起重吊装作业，发现檩条两端未进行固定情况下，作业人员就开始拆除固定螺栓存在檩条坠落风险不满足施工方案要求 | 起重作业 | C类 |  | 临建一区 |  | 刘友三 |  | 已关闭
10 | 核岛一队 | 管理人员 | 核岛一队 | 欧育顺 | 4 | 2025-04-02 | 4月2日对中建二局临建二区2/塔吊基础混凝土浇筑作业，检查发现泵车司机（刘光艺）和操作员（林彩权）未叁加安全技术交底。且安全技术交底没有针对性内容（作业指导书和应急处置方案）。对责任工长作业安全技术交底不到位开具违章培训一天处理。 | 混凝土浇筑 | C类 |  | 临建二区 |  | 果机吃沙 |  | 已关闭
11 | 搅拌站 | 项目自有班组 | 陈爱荣综合班 | 龙江 | 4 | 2025-04-06 | 4月6日检查搅拌站上料平台，发现焊工进入洞口焊接作业平台未满铺固定情况下未佩戴安全带存在坠落风险，对责任人高处作业未使用防护用品开具违章培训处理。 | 高处作业 | C类 |  | 搅拌站 |  | 果机吃沙 |  | 已关闭
12 | 水电队 | 项目自有班组 | 吴再胜综合班 | 钟翔德 | 4 | 2025-04-10 | 一级箱固定、接地、验收等措施不到位，即要求送电。 | 临时用电 | C类 |  | 水电队 |  |  |  | 已关闭
13 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 李雪霞 | 4 | 2025-04-11 | 4月11日，中建二局临建废旧彩钢瓦吊装装车作业，司索绑扎吊链未按要求绕两圈。 | 起重作业 | C类 |  | 临建二区 |  | 吕育祥 |  | 已关闭
14 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 张仕巍装修班 | 王爱民 | 4 | 2025-04-11 | 4月11日检查临建二区钢筋加工区，发现设备钢筋弯曲机配电箱未上锁管理，对责任人管理不到位开具违章培训处理。 | 临时用电 | C类 |  | 临建二区 |  | 吕育祥 |  | 已关闭
15 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 李明贵 | 4 | 2025-04-12 | 2025年4月12日，中建二局临建一区钢结构车间吴运华班组工人使用的电焊机没有季度检查标签，电源线绝缘层开裂已露出铜丝，接地钳软铜排已烧断并且接地钳回弹已失效。以上问题暴露出作业负责人对作业先决条件检查不到位，给予作业负责人李明贵按B类违章处理。 | 临时用电 | C类 |  | 临建一区 |  | 刘友三 |  | 已关闭
16 | 核岛一队 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 陈历权班 | 钟权 | 4 | 2025-04-17 | 4月17日检查临建二区钢筋加工区，发现陈历权班组作业人员动火切割作业未按要求佩戴防护面罩，不满足动火作业要求。对责任人开具违章培训处理。 | 动火作业 | C类 |  | 临建二区 |  | 吕育祥 |  | 已关闭
17 | 水电队 | 项目自有班组 | 吴再胜综合班 | 王增军 | 4 | 2025-04-17 | 2025年4月17日，中建二局吴再胜班组叉车司机王增军在临建二区北侧使用叉车在公共道路上进行长距离运输混凝土块（运程约100米左右），并且叉车的货叉架叉载混凝土块部位过于集中，叉车行驶过程中混凝土块晃动较大，存在较大滑落风险。 | 车辆作业 | C类 |  | 临建二区 |  | 吕育祥 |  | 已关闭
18 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 禤大健 | 4 | 2025-04-22 | 4月22日临建一区钢结构车间墙面围护板拆除作业，发现吊点定滑轮固定在角钢上，方案要求定滑轮采用短钢丝绳固定于车间顶部横梁处与方案不符。 对责任人未按方案施工开具违章培训处理。 | 高处作业 | C类 |  | 临建一区 |  | 刘友三 |  | 已关闭
19 | 搅拌站 | 项目自有班组 | 陈爱荣综合班 | 郑应森 | 4 | 2025-04-27 | 2025年4月27日，检查搅拌站1/2号线缓冲仓上方高处作业发现陈爱荣班组人员使用的直梯存在无人扶梯现象，存在倾倒摔落风险。 | 高处作业 | C类 |  | 搅拌站 |  | 果机吃沙
20 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 吴运华 | 5 | 2025-05-13 | 5月13日检查中建二局临建一区新不锈钢车间钢结构安装，发现钢柱就位一处使用16mm拉结固定缆风钢丝绳断丝达到报废标准,且该钢丝绳检验合格标签日期为2025年5月10日。存在检验人员检查不到位， 对责任人开具违章培训处理。 | 通用违章行为 | C类 |  | 临建一区 |  | 李煊民 |  | 已关闭
21 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 曾有强 | 5 | 2025-05-13 | 5月13日检查临建一区新不锈钢车间，发现吴运华班组作业人员动火切割作业更换角磨机砂轮片未对电源插头进行断电存在机械伤害风险。 | 机械设备操作 | C类 |  | 临建一区 |  | 李煊民 |  | 已关闭
22 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 王家纯班 | 常吉根 | 5 | 2025-05-13 | 5月13日，二局临建一区钢结构车间堆场材料清理装车作业时，常吉根违章坐在车厢板边缘上存在坠落风险，坠落高度2.1米。 | 高处作业 | C类 |  | 临建一区 |  | 李煊民
23 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 吴运华 | 5 | 2025-05-15 | 连带处理(仅为班组成员存在A类违章或班组成员年度违章次数达程序要求的行为） |  | C类 | [5 empty] | 已关闭
24 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 张仕巍装修班 | 彭建 | 5 | 2025-05-13 | 5月13日现场检查发现班组库房违规存放危险化学品 | 危化品作业 | C类 | [5 empty] | 已关闭
25 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 字阿丽、雷子荣 | 5 | 2025-05-22 | 5月22日检查临建一区新厕所安装作，发现焊工动火焊接作业周边可燃物编织袋未清理，不满足动火作业管控要求。对责任人检查不到位开具违章培训处理。 | 动火作业 | C类 |  | 临建一区 |  | 李煊民 |  | 已关闭
26 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 傅启茂 | 5 | 2025-05-23 | 5月23日，陈朝源带班检查发现临建二区钢筋堆场塔吊吊装行车轨道作业现场未拉设作业控制区，并且吊物下方存在混凝土作业人员在施工，存在交叉作业，给起重指挥按违章处理。 | 起重作业 | C类 |  | 临建二区 |  | 吕育祥 |  | 已关闭
27 | 综合车间 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 谭健 | 6 | 2025-06-11 | 6月11日检查临建二区木工车间，发现柏世尧木工班谭健(6月10日)申请动火作业控制单作业结束后未关闭流程，未落实作业后30分钟监护要求。 | 动火作业 | C类 |  | 临建二区 | 韦伴锋 | 吕育祥 |  | 已关闭
28 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 陈海雄装修班 | 陈海雄 | 6 | 2025-06-09 | 2025年6月9日，检查发现搅拌站新增罐体开挖区域现场作业人员手持物品背靠攀爬通道上下，存在高处坠落风险。 | 高处作业 | C类 |  | 搅拌站 | 陈荣 | 果机吃沙 |  | 已关闭
29 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 高爵 | 6 | 2025-06-12 | 6月12日检查临建一区钢结构车间行车维修作业，发现高空作业车操作人员违规踩在平台护栏上存在坠落风险 ，对责任人开具违章培训处理。 | 高处作业 | C类 |  | 临建一区 | 甘昌锦 | 李煊民 |  | 已关闭
30 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 刘强 | 6 | 2025-06-17 | 6月17日检查临建一区钢结构车间，发现焊工动火焊接作业周边可燃物未清理，监火人（刘强）未在动火作业许可证名单上不满足动火作业要求，对责任人开具C类违章培训处理。 | 动火作业 | C类 |  | 临建一区 | 甘昌锦 | 李煊民 |  | 已关闭
31 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 高恒英 | 6 | 2025-06-20 | 2025年6月18日，夜间值班检查发现临建一区钢结构车间吴运华装修班高处动火作业存在未对其设置接火盆或防火布，作业过程中火花掉落至下方，作业监护未进行提醒，对其人员开C类违章培训处理。 | 动火作业 | C类 |  | 临建一区 | 甘昌锦 | 李煊民
32 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 田朋安 | 6 | 2025-06-29 | 6月29日检查临建一区集装箱办公区动火焊接作业，发现刘强班组监火员配备灭火器软管断裂。存在检查不到位，对责任人开具违章培训处理。 | 动火作业 | C类 |  | 临建一区 | 范永宾 |  |  | 已关闭
33 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 戈文坚 | 6 | 2025-06-26 | 6月26日检查中建二局钢结构喷砂车间设备维修作业，发现机械队作业人员违规将通风管道作为起重吊点进行吊装，不满足程序要求。对责任人开具违章培训处理。 | 起重作业 | C类 |  | 临建一区钢结构车间 | 徐官保
34 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 陈海雄装修班 | 黄祥雲 | 6 | 2025-06-25 | 6月25日中建二局临建三区集装箱屋面防雨棚安装作业，陈海雄装修班组工人高处作业使用的电动扳手无防坠措施。 | 高处作业 | C类 |  | 临建三区 | 欧育顺
35 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 张金明 | 7 | 2025-07-01 | 7月1日检查临建二区钢筋加工区起重吊装钢筋作业，发现吊物落沟过程中一名司索工手扶吊物未使用推拉杆存在挤压受伤风险，对责任人开具违章培训处理。 | 起重作业 | C类 | [5 empty] | 已关闭
36 | 水电队 | 项目自有班组 | 吴再胜综合班 | 于奇 | 7 | 2025-07-08 | 7月8日检查模块化拼装场地发现一处三级箱未按要求上锁管理，对责任人开违章处理。 | 临时用电 | C类 | [5 empty] | 已关闭
37 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 李燕飞 | 7 | 2025-07-01 | 7月11日检查中建二局临建二区发现起重吊装作业未按要求进行“钉钉每钩打卡”，不满足项目部要求，近两天已发现2起类似问题，对责任指挥开违章处理。 | 起重作业 | C类 | [5 empty] | 已关闭
38 | 搅拌站 | 项目自有班组 | 陈爱荣综合班 | 陈爱荣 | 7 | 2025-07-03 | 中建二局搅拌站2号线电机维修作业未对上游配电箱进行隔离挂牌上锁，未办理工作票，连带处理(仅为班组成员存在A类违章或班组成员年度违章次数达程序要求的行为） | 临时用电 | C类 | [5 empty] | 已关闭
39 | 搅拌站 | 项目自有班组 | 陈爱荣综合班 | 刘建杰 | 7 | 2025-07-03 | 7月3日中建二局搅拌站2号电机维修作业未对上游配电箱进行隔离挂牌上锁，未办理工作票，不满足项目管理要求。 | 临时用电 | A类 | [5 empty] | 已关闭
40 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 高广周 | 7 | 2025-07-15 | 7月15日检查临建一区钢结构堆场，发现机械队田小刚班组焊工动火焊接作业未佩戴防护面罩、防尘口罩，且周边可燃物编织袋、塑料袋未清理不满足动火作业要求。对责任人作业前检查不到位开具违章培训处理。 | 动火作业 | C类 | [5 empty] | 已关闭
41 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 高爵 | 7 | 2025-07-14 | 7月14日检查中建二局龙门吊调试作业发现上游配电箱未悬挂“禁止操作”警示牌，下游配电箱未上锁管理，对责任人开违章处理。 | 临时用电 | C类 | [5 empty] | 已关闭
42 | 综合车间 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 周良友综合班 | 杨永昌 | 7 | 2025-07-26 | 7月26日监控摄像头检查临建二区预应力车间南侧，发现周良友班组作业人员上集装箱屋顶摘钩作业未佩戴安全带落差约2米,对责任人开具违章培训。 | 高处作业 | C类 | [5 empty] | 已关闭
43 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 樊共辉架子班组 | 樊共辉 | 7 | 2025-07-25 | 7BGZ廊道架子搭设，下方警戒区建立范围不满足要求，警戒区内钢筋绑扎施工人员未清理，存在上下交叉作业 | 高处作业 | C类 | [5 empty] | 已关闭
44 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 陈海雄装修班 | 熊鑫武 | 7 | 2025-07-26 | 7月23日中建二局临建三区陈海雄装修班安装集装箱防雨棚作业，工人踩平台护栏上作业不稳固，存在人员坠落风险。 | 高处作业 | C类 | [5 empty] | 已关闭
45 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 杜常青 | 8 | 2025-08-01 | 8月1日检查中建二局钢结构车间，发现刘强班组作业负责人角钢切割作业利用切割片侧面进行打磨，使用手持固定工件进行加工；且未佩戴防护面罩存在机械伤害风险。现场制止，对责任人开具C类违章培训处理。 | 机械设备操作 | C类
46 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 张仕巍装修班 | 滕原锋 | 8 | 2025-08-08 | 8月8日检查中建二局临建二区西大门维修作业，发现装修队张仕巍班组作业人员单手持角磨机对钢板进行切割作业，存在机械伤害风险，对责任人开具C类违章培训处理。 | 机械设备操作 | C类
47 | 水电队 | 水电队 | 吴再胜水电综合班 | 宋为维 | 8 | 2025-08-14 | 8月14日检查钢结构车间，发现一处三配电箱编码（NES/L1/C57）未上锁管理。对责任人检查不到位开具违章培训处理。 | 临时用电 | C类
48 | 核岛一队 | 四川元丰盈建筑工程有限公司 | 田志安钢筋班 | 孟祥明 | 8 | 2025-08-21 | 8月21日监控摄像头检查发现临建二区钢筋加工区，作业人员维修设备未正确佩戴安全帽。对责任人开具违章培训处理。 | 通用违章行为 | C类
49 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 廖胜利钢筋班 | 杨光菊 | 9 | 2025-09-01 | 9月1日检查5/2#塔吊基础施工发现，现场动火作业未清理周边塑料袋及模板木方等可燃物，存在火险隐患，对责任人开违章处理。 | 动火作业 | C类
50 | 机械队 | —— | 王增军机械班 | 张燕杰 | 9 | 2025-09-09 | BGZ廊道7w/1段材料吊装作业，中建二局机械队王增军机械班起重司机（张燕杰，C255116）违规站在路墩上开展汽车吊工况更改单人作业，现场无辅助人员及监护且未穿劳保鞋（穿个人休闲鞋）。 | 起重作业 | C类
51 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 张良钢筋班 | 杨少清 | 9 | 2025-09-24 | 高处作业（含临边、攀爬、悬空作业等）未正确使用安全带 | 高处作业 | C类
52 | 钢结构队 | —— | 钢结构队 | 古善乐 | 9 | 2025-09-28 | 9月28日中建二局临建一区钢结构车间设备厂家人员等离子切割动火作业（B级）周边可燃及易燃物未清理，现场未采取隔离防护措施，且未办理作业许可证、设置动火监护人员，不满足作业安全管控要求。 | 动火作业 | C类
53 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 张良钢筋班 | 杨少清 | 9 | 2025-09-24 | 2025年9月24日监控检查发现王宇钢筋班员工在5/2塔吊基础外排脚手架翻越护栏过程中安全带脱双钩，坠落高度约6米（临边间隙约35cm），存在人员坠落风险。 | 高处作业 | C类
54 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司（钟光荣班） | 杨霜霜铆工班 | 梁业翔 | 9 | 2025-09-14 | 典型安全隐患重复发生且不响应改进要求 | 通用不安全行为 | C类
55 | 水电队 | —— | 吴再胜综合班 | 黄光华 | 9 | 2025-09-26 | 9月26日上午9点50分，于BGZ廊道区域检查发现两个水泵用电箱未接地，与现场安全员进行沟通后，确认电箱责任人为黄光华 | 用电及电气作业 | C类
56 | 机械队 | —— | 王增军机械班 | 李雪霞 | 9 | 2025-09-23 | 7BGZ廊道南侧吊装作业，吊物起钩后指挥人员离开，未对吊装路径进行观察，导致吊物从人员通道行人上方经过，不满足吊装安全管理要求，对指挥开违章处理。 | 起重吊装作业 | C类
57 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧综合班 | 谭勇军 | 9 | 2025-09-23 | 7BGZ廊道高处支模作业下方未建立控制区，存在落物打击风险，对工作负责人开违章处理。 | 作业管控 | C
58 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 李贤军混凝土班 | 易兴财 | 9 | 2025-09-22 | 9月22日中建二局5号核岛区域汽车吊配重块装卸作业人员涉及高处临边未穿安全带，落差约2.5米，存在坠落风险。 | 高处作业 | C
59 | 钢结构队 | —— | 任炫烨综合班 | 郝广印 | 9 | 2025-09-18 | 中建二局临建一区焊培室任炫烨焊工班组工人使用角磨机未进行断电拆除切片更换钢丝球打磨片。 | 施工工器具 | C
60 | 钢结构队 | —— | 任炫烨综合班 | 李红波 | 9 | 2025-09-18 | 中建二局临建一区焊培室任炫烨焊工班组工人使用角磨机切割打磨小件时，未使用工具固定工件 | 施工工器具 | C
61 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 杨元帅装修班 | 韩仁范 | 9 | 2025-09-18 | 2025年9月18日，上午检查搅拌站罐体基础发现杨元帅班组一名人员在平台梯上俯趴在柱子上作业、下方横杆未完全打开且无人扶梯存在安全风险。 | 高处作业 | C
62 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 曾艳秋 | 9 | 2025-09-14 | 2025年9月14日，上午检查中建二局临建一区不锈钢车间旁集装箱防雨棚焊接安装作业存在内部有可燃物未清理，顶部箱顶锈蚀严重未设置防火布，存在火花往里掉落起火风险，对其风险辨识不到位。 | 动火作业 | C
63 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 林大欢 | 9 | 2025-09-14 | 2025年9月14日，上午检查中建二局临建一区不锈钢车间旁集装箱防雨棚焊接安装作业存在内部有可燃物未清理，顶部箱顶锈蚀严重未设置防火布，存在火花往里掉落起火风险，对其风险辨识不到位。 | 动火作业 | C
64 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 王昌松铆工班 | 温美德 | 9 | 2025-09-15 | 2025年9月15日检查中建二局临建一区不锈钢车间，发现王昌松班组作业人员在进行角钢切割作业时，脚踩在加工件操作，存在加工件移位受伤风险。 | 施工工器具 | C
65 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 蓝碧情钢筋班 | 李小松 | 11 | 2025-11-27 | 角磨机安全防护罩安装方向错误，工人使用过程存在机械伤害风险 | 施工工器具 | C
66 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 李翔木工班 | 李春分 | 11 | 2025-11-26 | 作业人员手持工件进行打磨作业，存在单手操作角磨机的情况 | 施工工器具 | C
67 | 钢结构队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 吴运华装修班 | 罗鹏 | 11 | 2025-11-21 | 2025年11月19日，HSE分部对搅拌站砂石分离器新建晾晒池支模作业检查发现支模墙体高度与施工方案不一致，现场支模墙体高度约2.9米，与施工方案墙体高度2.3m要求不符，作业负责人对现场施工作业监控不到位。 | 作业管控 | C
68 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司（钟光荣班） | 杨霜霜铆工班 | 梁仁镇 | 11 | 2025-11-20 | 临建一区钢结构车间打磨作业检查，发现一名作业人员更换角磨机砂轮片未断开插头电源存在机械伤害风险。 | 施工工器具 | C
69 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 余应康混凝土班 | 陈桃义 | 11 | 2025-11-19 | 11月19日上午，监控发现二局在核岛北侧进行混凝土浇筑作业时，有作业人员不挂安全带，防护栏杆无密目网，人员蹲下作业存在坠落风险，经核查违章人员为陈桃义。 | 高处作业 | C
70 | 钢结构队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 任炫烨综合班 | 贠酉明 | 11 | 2025-11-19 | 临建一区不锈钢车间，一名焊工使用角磨机切割作业未按要求佩戴安全帽，仅佩戴焊接面罩。 | 通用 | C
71 | 机械队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 王增军机械班 | 任建 | 11 | 2025-11-17 | 板车司机（运送塔吊部件）高处作业未佩戴防护措施，现场无管理人员监督管理。 | 作业管控 | C
72 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 张强木工班 | 杨郭敏 | 11 | 2025-11-15 | 11月15日7W-1段廊道焊接动火作业周边可燃易燃物未清理，不满足动火作业管控要求。 | 动火作业 | C
73 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 张强木工班 | 聂兴才 | 11 | 2025-11-15 | 11月15日7W-1段廊道焊接动火作业周边可燃易燃物未清理，不满足动火作业管控要求。 | 动火作业 | C
74 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 李刚木工班 | 赖建吉 | 11 | 2025-11-14 | 11 月 14 日检查 5BSC 厂房支模作业，发现现场模板未采取临时防倾倒措施，存在模板倾倒挤压人员风险，对责任人开行为纠偏。 | 作业管控 | C
75 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 张强木工班 | 普光辉 | 11 | 2025-11-13 | （通用要求）未按要求针对相应施工活动设置控制区、指挥人员等 | 作业管控 | C
76 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 何晓强钢筋班 | 何晓强 | 11 | 2025-11-10 | 上下交叉作业，存在落物打击风险 | 高处作业 | B
77 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 王德发架工班 | 王德发 | 11 | 2025-11-10 | 11月10日检查bgz廊道7x-3段，发现王德发架工班组未核实作业区域下方是否有人员作业，导致发生交叉作业。经核实作业负责人为王德发。 | 其他 | C
78 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 何晓强钢筋班 | 何晓强 | 11 | 2025-11-10 | 上下交叉作业，存在落物打击风险 | 其他 | C
79 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 张强木工班 | 程利明 | 11 | 2025-11-08 | 11.8 中建二局临建区木工班组作业人员集装箱内切割钢筋动火作业未办理许可证，可燃物未清理，作业人员不清楚要求。 | 动火作业 | C
80 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 李翔木工班 | 张华中 | 11 | 2025-11-06 | 7W-2段高处支模作业下方未建立控制区，下方人员来回穿行，存在落物打击风险，对工作负责人开违章处理。 | 作业管控 | C
81 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 张强木工班 | 黄泽有 | 11 | 2025-11-06 | 7U-6 段廊道高处作业人员安全带 O 型环未锁紧闭环，落差约 3 米，存在人员坠落隐患，对责任人开违章处理。 | 高处作业 | C
82 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（李传志班） | 周小红油漆班 | 刘奇云 | 11 | 2025-11-02 | 临建一区新危化品库空调安装作业检查，发现作业人员使用直梯无人扶持，另一名作业人员未佩戴安全帽。 | 高处作业 | C
83 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 吴再胜综合班 | 黄道春 | 11 | 2025-11-02 | 临建一区新危化品库空调安装作业检查，发现作业人员使用直梯无人扶持，另一名作业人员未佩戴安全帽。 | 高处作业 | C
84 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 樊共辉架工班 | 黄兆江 | 12 | 2025-12-02 | 检查发现5号核岛安全厂房B区，中建二局樊共辉班组脚手架搭设使用未满铺作业平台作业，存在作业过程踏空风险。 | 高处作业 | C
85 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 李贤军混凝土班 | 王新华 | 12 | 2025-12-02 | 12月2日上午检查bgz廊道，发现作业人员在作业中出现抛、扔、投掷工具行为，经过现场核实，确认抛物人员为王新华。 | 高处作业 | C
86 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 夏凤勇架工班 | 刘广红 | 12 | 2025-12-03 | 5号核岛北侧堆场，吊装钢管未使用12#铁丝捆绑固定，落沟过程中作业人员手扶吊物未使用推拉杆。 | 起重吊装作业 | C
87 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 樊共辉架工班 | 姚磊 | 12 | 2025-12-03 | 5号核岛北侧堆场，吊装钢管未使用12#铁丝捆绑固定，落沟过程中作业人员手扶吊物未使用推拉杆。 | 起重吊装作业 | C
88 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 朱永 | 12 | 2025-12-08 | BWX 厂房地坑铝框模板防倾覆措施未固定，存在模板倾倒风险，对责任人开违章处理。 | 通用不安全行为 | C
89 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 谢红均钢筋班 | 何西 | 12 | 2025-12-08 | 7W-1 段廊道，高处绑扎钢筋作业未建立控制区，与下方整理材料人员形成交叉，对责任人开违章处理。 | 作业管控 | C
90 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 唐小强混凝土班 | 唐小强 | 12 | 2025-12-09 | 12月9日下午检查核岛区域，bdb厂房西侧区域混凝土浇筑作业，作业人员临边振捣混凝土时未使用安全带，存在坠落风险 | 高处作业 | C
91 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司（钟光荣班） | 杨霜霜铆工班 | 胡杨 | 12 | 2025-12-10 | 临建一区钢结构车间数控火焰切割机作业检查，发现操作人员蹲在割台上存在安全风险，不满足安全操作规程;第4条:设备开动后，人员不接触机器运动部位，禁止人站在轨道或割台上以免发生意外。 | 其它 | C
92 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 谭传明木工班 | 谭传明 | 12 | 2025-12-11 | 12 月 11 日检查发现5-3#塔吊基础高处安装预埋件下方未建立控制区及安排监护人，其他人员从作业点正下方通行，存在落物打击风险，对责任人开违章处理。 | 作业管控 | C
93 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 李贤军混凝土班 | 胡相平 | 12 | 2025-12-12 | 12 月 12 日检查 5BSB 厂房发现作业人员单手操作墙面磨光机，且磨光机未安装手柄，不满足要求，对责任开违章处理。 | 施工工器具 | C
94 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 蔡荣升木工班 | 陈其伦 | 12 | 2025-12-13 | 高处作业（含临边、攀爬、悬空作业等）未正确使用安全带 | 高处作业 | C
95 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 李贤军混凝土班 | 申建龙 | 12 | 2025-12-15 | 12 月 15 日检查5-2 塔吊基础区域，发现作业人员踩踏钢管进行浇筑作业，缺少作业平台，对责任人开违章处理 | 高处作业 | C
96 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 唐小强混凝土班 | 李啟恒 | 12 | 2025-12-16 | 12月16日视频监控发现中建二局5号核岛南侧两名作业人员在人车分流的道路上行走，未走人行道，不满足项目管理要求。 | 交通管理 | C
97 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 唐小强混凝土班 | 付甫贵 | 12 | 2025-12-16 | 12月16日视频监控发现中建二局5号核岛南侧两名作业人员在人车分流的道路上行走，未走人行道，不满足项目管理要求。 | 交通管理 | C
98 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 谢红均钢筋班 | 李世旭 | 12 | 2025-12-16 | 中建二局工人李世旭在三期周转临建区7号库内作业过程中未穿劳保服，不符合项目安全管理规定 | 通用 | C
99 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 余波 | 12 | 2025-12-16 | 中建二局临建一区钢结构车间，焊工电焊作业未佩戴防护面罩，未使用烟尘净化器。 | 通用 | C
100 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 蔡荣升木工班 | 蔡荣升 | 12 | 2025-12-18 | 作业平台不完善，直接踩在设备、管道、栏杆上进行作业 | 高处作业 | C
101 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（李传志班） | 周小红装修班 | 李成桂 | 12 | 2025-12-18 | 探伤作业边界值守人员存在脱岗、睡岗等玩忽职守行为 | 辐射防护 | C
102 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 杜习瑞 | 12 | 2025-12-19 | 12月19日中建二局钢结构车间刘强班焊工违规脚踩加工件进行打磨作业，存在机械伤害风险。 | 其它 | C
103 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 蔡荣升木工班 | 李青平 | 12 | 2025-12-20 | 12月20日上午，检查五号核岛环廊区域，发现该作业人员不走通道，直接从岛心平台翻越、攀爬钢筋网下到环廊底部区域 | 高处作业 | C
104 | 工程部 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 工程部 | 邹新望 | 12 | 2025-12-22 | 中建二局临建二区物资总库吊装作业检查发现汽车吊介入22-24塔吊区域，安全技术交底不到位；塔吊指挥（李国华、郭夏燕）未参加交底 。 | 作业验收 | C
105 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 张良钢筋班 | 张良 | 12 | 2025-12-24 | 12 月 24 检查发现中建二局7BGZ 廊道高处钢筋绑扎作业未建立控制区，且3处作业点存在上下交叉现象，对责任班组长开违章处理。 | 作业管控 | C
106 | 核岛一队 | —— | 核岛一队 | 张富 | 12 | 2025-12-31 | 中建二局临建二区木工车间检查，发现脚手架架体扫地钢管存在焊点，横杆与钢筋拉杆相连固定，护栏端头伸出不足10CM，已验收挂牌,不满足使用要求。 | 其它 | C
107 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 冯海录钢筋班 | 吴祖能 | 1 | 2026-01-02 | 1月2日中建二局临建三区集装箱冯海录钢筋班组工人爬上货架顶层睡觉，存在人员坠落风险 | 作业行为 | C
108 | 机械队 | 北京万古恒信科技有限公司 | 王增军机械班 | 武文强 | 1 | 2026-01-04 | 1月4日5-8塔吊基础区域汽车吊安装配重作业，工人高处未系挂安全带（落差2.5米） | 作业行为 | C
109 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 杨勇发钢筋班 | 杨勇发 | 1 | 2026-01-05 | AU厂房北侧墙体钢筋绑扎作业无人员上下通道，该区域先决条件检查不到位 | 管理行为 | C
110 | 综合车间 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 综合车间 | 陈业镇 | 1 | 2026-01-05 | 中建二局临建二区综合车间办公室集装箱检查，发现（非集中充电点）对对讲机违规充电，不满足项目安全管理要求，存在较大消防安全隐患。 | 作业行为 | C
111 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 应金华 | 1 | 2026-01-06 | 1月6日下午，监控检查发现5-2塔吊附近模板搭拆作业时，作业人员在缺乏作业平台的情况下脚踩架体进行作业。该架体为木工搭设，不允许上人。 | 作业行为 | C
112 | 钢结构队 | 北京万古恒信科技有限公司 | 何良坤焊工班 | 张亚涛 | 1 | 2026-01-06 | 1月6日检查发现中建二局临建一区焊培室，一名焊工打磨作业更换砂轮片未断开电源存在机械伤害风险。 | 作业行为 | C
113 | 综合车间 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 综合车间 | 韦伴锋 | 1 | 2026-01-06 | 1月6日检查发现中建二局临建二区钢筋加工区工具箱内存放砂轮片线速度为72m/s，不满足规范“线速度不得小于80m/s”的要求。对责任人检查不到位开具违章培训处理。 | 管理行为 | C
114 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 夏凤勇架工班 | 赵自军 | 1 | 2026-01-06 | 1 月 6 日检查中建二局 5BWX 厂房发现脚手架搭设作业人员安全带“O”型环未锁紧，落差约 3 米，存在人员坠落风险，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C
115 | 钢结构队 | 中南国际科技发展（深圳）有限公司 | 任炫烨焊工班 | 姜敏 | 1 | 2026-01-07 | 1月7日下午，检查5号核岛5-3塔吊北侧区域吊装作业，现场控制区设立区域不足，吊物起吊后运输过程中，下方仍有作业人员未疏散，存在起重伤害风险。 | 作业行为 | B
116 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 高春芳机械综合班 | 徐雪凤 | 1 | 2026-01-08 | BGZ廊道7U5-6段回填作业，现场指挥进入挖掘机旋转半径内辅助作业，监护人员临边背对辅助作业无防护措施，管理人员未能识别风险履职不到位。 | 管理行为 | C
117 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 李立峰 | 1 | 2026-01-12 | 1月12日检查环廊防水作业发现现场未建立控制区，高处作业人员使用的工器具未落实防坠要求，存在落物打击风险，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C
118 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 唐小强混凝土班 | 董俊 | 1 | 2026-01-12 | 1月12日检查BRP龙门架厂房浇筑作业发现现场未建立控制区，木工班组在大臂正下方形成交叉作业，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C
119 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司（集中供气班） | 杨永昌铆工班 | 薛佳林 | 1 | 2026-01-13 | 1月13日中建二局临建一区钢结构车间集中供气安装检查，发现一名焊工高处作业未佩戴安全帽，人员站位背对梯子；且将安全带挂在檩条上挂钩未闭合存在坠落风险，落差2米。 | 作业行为 | C
120 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 李立峰 | 1 | 2026-01-14 | 1月14日检查环廊区域，发现高处防水作业下方未建立控制区，使用的工器具未落实防坠要求，使用加热设备作业人员未按要求佩戴隔热手套，动火作业未指定监护人员，现场缺少夹片式立柱，类似问题于1月12日及1月13日现场已提出，未得到有效整改。 对履职不到位管理人员开黄牌警告处理，中建二局对黄牌人员进行约谈。 | 管理行为 | C
121 | 搅拌站 | 广东名城建设有限公司 | 李可安装班 | 崔正义 | 1 | 2026-01-17 | 2026年1月16日，检查搅拌站南侧道路发现李可安装班组人员推气瓶车在公共道路上行走，未走人行道，存在人车混行交通安全风险。 | 作业行为 | C
122 | 搅拌站 | 广东名城建设有限公司 | 李可安装班 | 闫朋 | 1 | 2026-01-17 | 2026年1月16日，检查搅拌站南侧道路发现李可安装班组人员推气瓶车在公共道路上行走，未走人行道，存在人车混行交通安全风险。 | 作业行为 | C
123 | 搅拌站 | —— | 陈爱荣综合班 | 龙江 | 1 | 2026-01-17 | 搅拌站2号线8号线罐体气力输送泵位置，工人手持工器具上下直爬梯（直爬梯单边仅用绳子捆绑）未使用安全带，存在直爬梯失稳坠落风险。 | 作业行为 | C
124 | 水电队 | 中建电力建设服务（广东）有限公司 | 吴再胜综合班 | 刘忠才 | 1 | 2026-01-19 | 1月19日检查中建二局临建二区预应力车间钢管架安装作业，现场使用手动叉车配合绳子吊运重量约115KG胀管机存在安全风险；且手动叉车二维码显示入场审批中流程未完成已投入使用。 | 作业行为 | C
125 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 李涛木工班 | 李涛 | 1 | 2026-01-20 | 1月20日检查中建二局李涛木工班支模作业，发现模板临时防倾倒抛撑未固定，存在模板整体倾倒风险，对责任班组长开违章处理。 | 作业行为 | C
126 | 机械队 | 广东亮剑工程装备服务有限公司（王增军机械班） | 王增军机械班 | 易从帅 | 1 | 2026-01-20 | 1月20日检查5号核岛5-2塔吊安装，一名作业人员将安全带挂在护栏广告牌上挂钩未闭合存在脱钩人员坠落风险。 | 作业行为 | C
127 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 何天斌木工班 | 何天斌 | 1 | 2026-01-20 | 1月20日检查BRP厂房区域焊接作业，现场作业先决条件未检查就进行了作业，班组长存在管理不到位的现象。 | 管理行为 | C
128 | 物资部 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 物资部 | 张滨键 | 1 | 2026-01-26 | 2026年1月26日，HSE分部检查发现中建二局危废库危废贮存时间超过一年，不满足管理要求，具体如下： 1、2025年1月16日入库的19个废石蜡空桶，至今未处置； 2、2025年1月20日入库的6个废机油桶，至今未处置； 依据《危险废物管理实施细则》PJ-40Q-016-R“3.3.4危废贮存时间不应超过1年，确实存在转移困难的，应及时报属地生态环境主管部门备案。” | 管理行为 | C
129 | 水电队 | 中南国际科技发展（深圳）有限公司 | 吴再胜综合班 | 尹学建 | 1 | 2026-01-26 | 1月26日检查临建二区预应力车间，一名作业人员单手持角磨机对管道进行打磨存在机械伤害风险，且智慧工地系统查询该名人员无角磨机授权。现场制止，对责任人开具违章培训处理。 | 作业行为 | C
130 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司（钟光荣班） | 杨永昌铆工班 | 张小梅 | 1 | 2026-01-28 | 2026年1月28下午，检查发现中建二局?临建一区钢结构车间杨永昌铆工班组动火作业存在灭火器未配置在场，不满足作业要求。作业监护未履行职责，对先决条件检查不到位，对作业监护开违章处理。 | 管理行为 | C
131 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 高春芳机械综合班 | 杨亚堂 | 1 | 2026-01-27 | 2026年1月27日，我部检查发现中建二局违规搭载1名无授权人员进入厂区进行挖掘机维修作业，该人员进入施工现场作业时未按要求穿戴劳保用品，性质恶劣。针对此问题我部已发函处理，经核实，中建二局杨亚堂（工号：C133620）对入场人员管控失效，安全履职不到位，给予杨亚堂发出“黄牌”通知单。 | 管理行为 | B |  | BGZ廊道
132 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 樊共辉架工班 | 樊共辉 | 2 | 2026-02-02 | BGZ廊道南侧起重作业未申报作业信息，对责任班组长开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BGZ廊道
133 | 核岛一队 | —— | 核岛一队 | 张志光 | 2 | 2026-02-02 | BGZ廊道南侧，临时加油过程中防静电措施失效，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BRX
134 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 刘岳平 | 2 | 2026-02-02 | 2月2日检查BNX厂房区域，现场刘岳平防水班组作业时，班组作业人员使用了不合规的踏步梯。安全管理人员反馈已宣贯过相关要求，班组长未尽到安全管理职责。 | 管理行为 | C |  | BRX
135 | 核岛一队 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 刘岳平防水班 | 代水池 | 2 | 2026-02-02 | 2月2日上午检查BNX厂房区域，现场防水作业班组作业人员使用踏步梯作业时，作业人员同时踩在更高的作业面和踏步上，高处作业面坠落高度已超2m，但作业人员未系挂安全带，且该踏步梯也不满足现场关于踏步梯的使用要求。 | 作业行为 | C |  | 生产临建一区不锈钢车间
136 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 刘德宝 | 2 | 2026-02-02 | 2月2日，临建一区钢结构车间二号门，焊工动火切割作业使用氧气瓶回火阀连接处漏气，压力表玻璃破损存在作业前检查不到位。 | 作业行为 | C |  | 生产临建三区集装箱
137 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 冯海录钢筋班 | 冯海录 | 2 | 2026-02-04 | 临建二区班组早班会开展未按流程对班组作业人员酒精检测，不满足班组管理要求。 | 作业行为 | C |  | 生产临建三区集装箱
138 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 何天斌木工班 | 何天斌 | 2 | 2026-02-04 | 临建三区班组早班会开展未按要求开展酒精检测。 | 作业行为 | C
139 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 吴再胜综合班 | 黄道春 | 2 | 2026-02-05 | 五号核岛5-8塔吊基础爬梯口未设置防护措施，电工在基础平台上作业未系挂安全带，存在人员坠落风险（上午已进行提醒，下午临边仍然未做防护并且人员未使用安全带）。 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
140 | 物资部 | 广西桂顺运输有限公司 | 物资部 | 黄义华 | 2 | 2026-02-05 | 2月5日，搅拌站骨料仓运输车倒车卸料过程中倒车指挥人员看手机未履行职责。 | 作业行为 | C |  | 5#核岛
141 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 张强木工班 | 罗吉超 | 2 | 2026-02-07 | 其它应纳入本级别的不安全行为。 | 管理行为 | C |  | BRX
142 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 覃克福 | 2 | 2026-02-10 | 检查5BRX厂房发现高处临边支模作业人员安全带O型环未闭合，存在人员坠落隐患，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BRX
143 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 裴朝满 | 2 | 2026-02-10 | 检查5BFX发现高处临边防水作业人员安全带O型环未闭合，存在人员坠落隐患，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | 生产临建二区钢筋加工区
144 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司（王明清班） | 王明清钢筋班 | 李金明 | 2 | 2026-02-10 | 2月10日，临建二区钢筋吊装作业检查，发现钢筋落钩过程中人员手扶吊物存在挤压风险。 | 作业行为 | C |  | 5#核岛塔吊区域
145 | 核岛一队 | 中南国际科技发展（深圳）有限公司 | 核岛一队 | 何贵华 | 2 | 2026-02-11 | 天泵车介入塔吊作业申请未审批，已安排作业 | 管理行为 | C |  | BSX
146 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（李传志班） | 余应康混凝土班 | 韩仁范 | 2 | 2026-02-24 | 9米间隙区域，作业人员抄近路进入禁止人员通行路段，不满足要求，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BSX
147 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 李贤军混凝土班 | 何华权 | 2 | 2026-02-24 | 9米间隙区域，作业人员抄近路进入禁止人员通行路段，不满足要求，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BRX
148 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 何天斌木工班 | 张明明 | 2 | 2026-02-25 | 监控检查发现该名作业人员高处作业无作业平台，踩在钢筋上作业，存在安全风险 | 组织行为 | C |  | BRX
149 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 李贤军混凝土班 | 李贤军 | 2 | 2026-02-25 | 2月25日现场检查发现两名人员通宵班开展作业，作业前未按要求开展夜间班前会，不满足管理要求 | 管理行为 | C
150 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 何天斌木工班 | 黄久富 | 2 | 2026-02-26 | 2月26日上午检查5-10塔吊区域作业发现该作业人员作业时没有使用挂凳等作业平台，出现踩脚手架栏杆作业的情况，存在坠落风险 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
151 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 | 殷招民 | 2 | 2026-02-27 | 2025年2月26日，检查中建二局搅拌站3号线斜皮带下方发现陈爱荣班组开展支架安装作业，现场钻孔打螺栓（深度约6cm），作业前未按动土作业硬举措要求进行交底、探测地下设施。不满足动土作业要求。 | 管理行为 | C
152 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 钟绍林木工班 | 栾清双 | 3 | 2026-03-02 | 5BGF廊道西侧边坡支模作业，作业人员在边坡上临边行走未系挂安全带，存在较大人员坠落风险。 | 作业行为 | C
153 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 李蕾架工班 | 李蕾 | 3 | 2026-03-02 | 5BFX李蕾架工班作业人员拆改基坑临边护栏时未系挂安全带，存在人员坠落风险，对班组长开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BRX
154 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 唐小强混凝土班 | 唐小强 | 3 | 2026-03-02 | 3月2日下午检查5号核岛环廊区域，现场唐小强班组高处临边作业未建立控制区，出现上下交叉作业现象，班组长对作业条件管控不到位。 | 管理行为 | C |  | BRX
155 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 谢红均钢筋班 | 谢红均 | 3 | 2026-03-02 | 3月2日下午检查1号主通道区域，现场谢红钧钢筋班组成员登上悬挂红牌的脚手架进行作业，班组长存在作业管控不到位的情况。 | 管理行为 | C
156 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 覃克福 | 3 | 2026-03-02 | 3月2日，监控检查发现5号核岛ACU厂房，一名作业人员踩在钢筋墙对拉杆上作业存在安全风险。 | 作业行为 | C |  | 5#核岛塔吊区域
157 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 李彦同 | 3 | 2026-03-04 | 中建二局BRX塔吊指挥人员未走通道爬梯，翻越钢筋网至临边护栏外，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BRX
158 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 李涛木工班 | 张华中 | 3 | 2026-03-05 | BGZ廊道目前无监控覆盖，李涛木工班在该区域进行清理作业未配备监控设备，不满足无监控不作业的要求，对工作负责人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BGZ廊道
159 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 蓝碧情钢筋班 | 何启雨 | 3 | 2026-03-05 | 3月5日，检查中建二局临建二区钢筋加工区钢筋吊装作业，发现一名作业人员未经司索培训授权从事司索作业，不满足程序要求。 | 作业行为 | C |  | 生产临建二区钢筋加工区
160 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 冯海录钢筋班 | 牟静 | 3 | 2026-03-09 | 3月9日，检查中建二局临建二区总库堆场汽车吊介入22号塔吊区域吊装作业，发现塔吊指挥未参加安全技术交底。对责任工长安全交底不到位开出黄牌警告及停卡一天处理。 | 作业行为 | C |  | 生产临建二区物资总库
161 | 搅拌站 | 北京万古恒信科技有限公司 | 陈爱荣综合班 | 林彩权 | 3 | 2026-03-10 | 搅拌站三号线新增罐体高处焊接作业，监护未履职，离开作业点未告知作业人员。 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
162 | 工程部 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 工程部 | 邹新望 | 3 | 2026-03-10 | 3月10日，检查临建二区预应力车间大门地面凿毛作业，发现该作业未能提供安全技术交底记录，现场了解工长仅口头交底。不满足动土作业要求。 | 作业行为 | C |  | 预应力车间
163 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 谢红均钢筋班 | 谢红均 | 3 | 2026-03-11 | 五号核岛安全厂房B2区人员站在单根钢筋上作业，站点不稳存在坠落风险，谢红均作为该作业班组长，对班组区域作业先决条件检查不到位。 | 管理行为 | C
164 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 陈显俊 | 3 | 2026-03-11 | 3月11日下午，检查中建二局5号核岛BFX厂房北侧，发现现场作业人员作业途中存在探出身体到脚手架外辅助作业的情况，该人员未佩戴安全带也没有采取其他安全措施，存在高处坠落风险 | 作业行为 | C
165 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（李传志班） | 吴运华装修班 | 吴运华 | 3 | 2026-03-12 | 3月11日上午，搅拌站1号线旋转楼梯安装作业存在作业信息申报错误，时间未开始现场已开展作业，不满足作业管理要求。 | 管理行为 | C |  | 搅拌站
166 | 核岛一队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 核岛一队 | 魏垚 | 3 | 2026-03-13 | BSB厂房钢筋支架就位后缺少防倾倒措施，存在倾倒伤人风险，对责任工长开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BSX
167 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 罗长文 | 3 | 2026-03-16 | 3月16日下午，视频监控发现BDA厂房区域一名作业人员从两脚手架之间爬钢筋网穿行，该区域作业班组长未尽到管理责任。 | 管理行为 | C
168 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 谢红均钢筋班 | 刘小波 | 3 | 2026-03-16 | 3月16日下午，视频监控发现BDA厂房区域一名作业人员从两脚手架之间爬钢筋网穿行，该区域作业班组长未尽到管理责任 | 管理行为 | C
169 | 钢结构队 | 北京万古恒信科技有限公司 | 何良坤焊工班 | 谢国胜 | 3 | 2026-03-16 | 3月16日，检查中建二局临建一区钢结构堆场动火作业，发现焊工气割钢板使用乙炔气瓶和割炬软管连接处均存在漏气现象。对责任人检查不到位开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C |  | 生产临建一区
170 | 搅拌站 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 搅拌站 | 魏智广 | 3 | 2026-03-17 | 3月17日中建二局搅拌站焊接动火作业人员无焊工证，属于无证上岗，区域管理人员监督管理不到位，未及时制止该违章行为。 | 管理行为 | C |  | 搅拌站
171 | 搅拌站 | —— | 陈爱荣综合班 | 龙廷柱 | 3 | 2026-03-17 | 3月17日中建二局搅拌站焊接动火作业人员无焊工证，不满足动火作业管理要求 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
172 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司（王明清班） | 王明清钢筋班 | 洪华拥 | 3 | 2026-03-17 | 3月17日，检查中建二局钢筋加工区检查，发现作业人员操作钢筋切断机存在不安全站位。不满足安全操作规程第二条，不准两手分在刀片两边俯身送料的要求。对责任人开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C |  | 生产临建二区钢筋加工区
173 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 吴再胜综合班 | 沈世新 | 3 | 2026-03-18 | 检查中建二局临建三区发现电工违规将荧光灯管丢弃至生活垃圾桶内，未按危废进行处理，不满足环保要求，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | 生产临建三区集装箱
174 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 何晓强钢筋班 | 何晓强 | 3 | 2026-03-18 | 检查5BFX厂房发现多名人员在缺少临边防护措施的地坑附近开展钢筋绑扎作业，落差约2.1米，对先决条件检查不到位班组长开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BRX
175 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 何天斌木工班 | 陈绪捷 | 3 | 2026-03-21 | 3月21日检查搅拌站新增4号线钢平台安装B级高风险作业，发现吴运华班组陈绪捷无手拉葫芦授权违规从事手拉葫芦操作，存在葫芦吊钩挂在钢平台边缘未闭合，壳体憋劲受力情况，不满足安全管理要求 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
176 | 搅拌站 | —— | 陈爱荣综合班 | 龙江 | 3 | 2026-03-22 | 3月22日，检查搅拌站1号线管道安装，发现一名作业人员站在脚手架护栏上且安全带挂在立杆端部挂点不稳存在坠落风险。 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
177 | 搅拌站 | 新国线集团（广西）运输有限公司 | 罗时元运输班 | 黄恩权 | 3 | 2026-03-23 | 搅拌站16号混凝土罐车从骨料仓西侧倒车至砂石分离器区域没有倒车指挥，存在交通安全风险。 | 作业行为 | C
178 | BOP队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（李传志班） | 杨元帅混凝土班 | 杨永兴 | 3 | 2026-03-23 | 7X-2段廊道区域，7名作业人员开展砌砖作业施工未按要求在智慧工地申报作业信息，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BGZ廊道
179 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 谢红均钢筋班 | 柳成爱 | 3 | 2026-03-24 | 3月24日下午4点检查BFX厂房吊装作业，现场作业人员无司索授权开展作业 | 作业行为 | C |  | BFX
180 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 周连营 | 3 | 2026-03-24 | 3月24日上午检查5号核岛5-1塔吊区域，作业人员作业途中踩模板作业，缺乏作业平台，存在不安全站位。 | 作业行为 | C
181 | BOP队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 邱亮钢筋班 | 李中发 | 3 | 2026-03-25 | 3月25日上午检查5号核岛5-3塔吊东南区域汽车吊起重作业，发现现场挂钩作业人员有一名在智慧工地系统上无法查询到司索授权，属于无授权作业 | 作业行为 | C
182 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 核岛一队 | 李锡平 | 3 | 2026-03-25 | 3月25日检查BRX钢筋绑扎作业发现一名人员高处临边未系挂安全带，落差2米，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BRX
183 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司（陈历武班） | 陈历坤木工班 | 廖大伟 | 3 | 2026-03-25 | 3月25日，检查临建二区木工车间堆场一名作业人员持角磨机切割钢筋脚踩架子扫地杆上存在作业过程中不安全站位。 | 作业行为 | C |  | 生产临建二区木工车间
184 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 吴再胜综合班 | 林绍保 | 3 | 2026-03-26 | 3月26日检查搅拌站电箱维修作业发现，吴再胜班组电工未能提供作业许可证，打开电箱内门端接跨接线未断电，作业过程未佩戴绝缘手套，存在安全隐患 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
185 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 吴再胜综合班 | 黄光华 | 3 | 2026-03-26 | 3月26日检查搅拌站电箱维修作业发现，吴再胜班组电工未能提供作业许可证，打开电箱内门端接跨接线未断电，作业过程未佩戴绝缘手套，存在安全隐患 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
186 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 杨勇发钢筋班 | 黎四川 | 3 | 2026-03-29 | BRX钢筋绑扎支架上方集中放置50根φ40mm钢筋，不满足方案≤30根的要求，存在超载风险，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BRX
187 | 搅拌站 | —— | 陈爱荣综合班 | 龙廷柱 | 3 | 2026-03-29 | 3月29日检查搅拌站新增4号线安装作业发现，陈爱荣班组工人未断电情况下更换切割片，存在安全隐患 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
188 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 谭砖生 | 3 | 2026-03-30 | 3月30日上午检查BGH廊道区域，现场作业人员使用手拉葫芦作业，但无相应授权 | 作业行为 | C |  | 5#核岛塔吊区域
189 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 吴磊 | 3 | 2026-03-30 | 3月30日上午检查BGH廊道北侧挡墙施工作业，发现该作业人员无手拉葫芦授权开展作业 | 作业行为 | C |  | 5#核岛塔吊区域
190 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 余应康混凝土班 | 周国卉 | 4 | 2026-03-31 | 现场检查发现该名作业人员高处凿毛作业，下方未建立警戒区，混凝土块掉落至下方通道，存在安全隐患 | 管理行为 | C |  | BFX
191 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 杨瑞宾 | 4 | 2026-03-31 | 3月31日，检查中建二局临建一区废料池雨棚安装作业，发现作业负责人未开展先决条件检查，作业人员上棚顶没有上下通道。 | 管理行为 | C |  | 生产临建一区
192 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 | 殷招民 | 4 | 2026-04-01 | 搅拌站3号线粉料罐体旋转爬梯转角平台临边护栏缺失，下方入口处未做封堵和警示措施，存在人员误入临边存在坠落风险，据了解，系作业负责人殷招民安排人员打开原先已设置好的通道口围栏，作业结束后未及时恢复。 | 管理行为 | C
193 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 鲍标综合班 | 沈世新 | 4 | 2026-04-01 | BGZ廊道一处380V电缆线未按硬举措要求入沟入槽敷设，对电工班长开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BGZ廊道
194 | 核岛一队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 高春芳机械综合班 | 高春芳 | 4 | 2026-04-01 | 检查BGZ廊道2号工作井开挖作业，发现出渣通道坡度约为12°，不满足硬举措小于10°的要求，对责任班长开违章处理。 | 作业行为 | C |  | BGZ廊道
195 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 李刚铆工班 | 蒋康 | 4 | 2026-04-01 | 4月1日，检查临建一区钢结构车间，发现一名焊工气割作业使用割炬氧气乙炔气管破损存在漏气风险。对责任人检查不到位开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C |  | 生产临建一区钢结构车间
196 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 李瑞 | 4 | 2026-04-01 | 4月1日，检查临建一区钢结构车间，发现一名作业人员使用砂轮机切割钢管未进行夹紧固定。不满足安全操作规程第6条要求。对责任人开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C |  | 生产临建一区钢结构车间
197 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 钟绍林木工班 | 钟绍林 | 4 | 2026-04-02 | 3月31日、4月1日连续两天未按要求开展班前会，请抄写两遍《2025年防城港班组建设方案》中班前会开展流程，并进行反馈。 | 管理行为 | C
198 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 钟绍林木工班 | 钟绍林 | 4 | 2026-04-02 | 连续2天未开展班前会，请抄写两遍《2025年防城港项目部班组建设方案》中班前会开展流程并进行反馈。 | 管理行为 | C
199 | 钢结构队 | 深圳市帕玛泰克斯涂料有限公司(陆亚春班） | 郑创国油漆班 | 施黄院 | 4 | 2026-04-03 | 中建二局钢结构车间，郑创国油漆班作业负责人组织人员开展喷砂机地坑有限空间作业存在以下问题: 1、地坑内3名作业人员均不清楚氧气瓶如何使用，配备的鼻吸气管不匹配，氧气瓶为一次性用品，其中有1瓶已开封。 2、现场作业点照明不足，使用手电进行照明。 3、作业点配备单一氧气检测仪，未按项目部要求配备4合1气体检测。 | 管理行为 | C |  | 生产临建一区钢结构车间
200 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 | 张建秋 | 4 | 2026-04-03 | 4月3日，陈爱荣班在搅拌站进行泵仓管安装作业，将管道放置在高空作业车围栏上进行运输且控制区安全距离不足，存在倾覆风险，不满足规范要求。 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
201 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 | 韦德美 | 4 | 2026-04-03 | 4月3日，陈爱荣班在搅拌站进行泵仓管安装作业，将管道放置在高空作业车围栏上进行运输且控制区安全距离不足，存在倾覆风险，不满足规范要求。 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
202 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 张得兵钢筋班 | 蒙哲 | 4 | 2026-04-03 | 班组长调去其他项目部，新班组长还没有入场。蒙哲目前担任张得兵钢筋班副班长，3月31日、4月1日、4月2日连续三天未按要求开展班后会，已多次提醒。 抄写班后会召开要求4遍，反馈抄写记录。 | 管理行为 | C
203 | 钢结构队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 何良坤焊工班 | 何良坤 | 4 | 2026-04-03 | 4月1日、4月2日连续两天未按要求开展班后会，请抄写两遍《班组建设方案》中班后会开展流程，并进行反馈。 | 管理行为 | C
204 | 钢结构队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 何良坤焊工班 | 胡顺行 | 4 | 2026-04-04 | 2026年4月4日，中建二局作业人员胡顺行（工号：C227767）在进入基地大门时，我部保卫人员对其进行酒精抽查检测，测试结果酒精含量达到106mg/100ml，不满足项目程序规定不得超过20mg/100ml的要求。 | 作业行为 | B
205 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司（陈历武班） | 陈历坤木工班 | 钟权 | 4 | 2026-04-05 | 4月5日检查中建二局搅拌站焊接进料管B类作业，焊接过程中现场未按要求配置灭火器，作业先决条件不检查、不具备就安排作业。 | 管理行为 | C |  | 搅拌站
206 | 综合车间 | 广东名城建设有限公司 | 陈历坤木工班 | 薛明聪 | 4 | 2026-04-07 | 搅拌站2号线粉料罐支腿焊接作业焊工从脚手架平台翻越到高空作业车操作平台，违反高空车不能充当人员上下通道使用的规定，落差约1.8米，给予违章人员发出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C
207 | 机械队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 机械队 | 徐官保 | 4 | 2026-04-08 | 检查核岛区域已经验收合格的钻机发现：1、转动部位缺少防护措施；2、钢丝绳存在多处断丝现象，且绳卡安装方向错误。对验收不到位责任人开违章处理 | 作业行为 | C |  | BNX
208 | 搅拌站 | 北京万古恒信科技有限公司 | 杨广雄操作班 | 何祥苇 | 4 | 2026-04-08 | 2026年4月7日午间检查，中建二局搅拌站4号线杨广雄班组一名作业人员存在无人扶梯情况单手操作角磨机。 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
209 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 何天斌木工班 | 何天斌 | 4 | 2026-04-09 | 5号核岛BDL高处支模作业，未建立控制区，负责人未在现场，作业信息未勾选午间加班 | 管理行为 | C |  | 5#核岛塔吊区域
210 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 柏世尧木工班 | 资祥乔 | 4 | 2026-04-14 | 4月14日下午检查5-8塔吊北侧模板作业，发现现场作业人员存在不走通道上下脚手架的行为，经现场核实，该区域有上下通道可通行。 | 作业行为 | C
211 | 水电队 | 中建电力建设服务（广东）有限公司 | 吴再胜综合班 | 刘忠才 | 4 | 2026-04-14 | 4月14日，检查发现临建二区预应力车间一处配电开关箱未上锁管理。经核实作业人员擅自打开箱门存在触电风险，对责任人开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C |  | 预应力车间
212 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 | 龙廷柱 | 4 | 2026-04-14 | 搅拌站南侧危化品临时贮存点未张贴危化品临时存放许可，防爆柜下方随意放置沾有油漆的桶盖和装有剩余油漆的盒子，不满足危废处理要求。 | 作业行为 | C
213 | 钢结构队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 何良坤焊工班 | 刘规勇 | 4 | 2026-04-15 | 模块化拼装场地工人更换角磨机磨片未进行断电 | 作业行为 | C |  | 5#核岛模块化场地
214 | BOP队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（李传志班） | 杨元帅混凝土班 | 熊才红 | 4 | 2026-04-16 | 搅拌站3号线高处旋转爬梯护栏焊接作业未做防火措施，存在火花掉落，监火员未履行监火职责，现场未及时制止动火作业，发出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C
215 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 李刚铆工班 | 蒋书太 | 4 | 2026-04-16 | 搅拌站3号线高处旋转爬梯护栏焊接作业未做防火措施，存在火花掉落，动火人未落实防火措施，发出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C
216 | /工程部/核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（李传志班） | 吴运华装修班 | 许士海 | 4 | 2026-04-21 | 搅拌站四号线旋转爬梯高处打磨作业，同班组的电焊工擅自闯入作业点下方收回电焊机，形成交叉作业存在落物打击风险。 | 作业行为 | C
217 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 钟绍林木工班 | 李智忠 | 4 | 2026-04-21 | 红星路占道施工未建立作业控制区，占道作业未申请占道许可及设置相关告知牌。 | 管理行为 | C |  | 红星路
218 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 罗春才钢筋班 | 左世于 | 4 | 2026-04-22 | 4月22日检查中建二局临建三区东侧，发现现场作业人员存在不走通道，抄近路穿越车辆通道的现象 | 作业行为 | C
219 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 | 龙江 | 4 | 2026-04-24 | 4月24日，检查搅拌站2号线发现一名作业人员背对梯子也无人扶梯作业过程中存在不安全站位。 | 作业行为 | C |  | 搅拌站
220 | 钢结构队 | 中南国际科技发展（深圳）有限公司 | 任炫烨焊工班 | 姜敏 | 4 | 2026-04-25 | 4月25日上午9：00检查模块化场地吊装作业，发现现场起重指挥未按要求开展每勾打卡工作，经现场提醒后才进行拍照打卡（9：21） | 作业行为 | C
221 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 王昌松铆工班 | 王昌松 | 4 | 2026-04-26 | 4月26日申报的一项B级作业签点未完成擅自进行作废处理 | 管理行为 | C
222 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司（陈历武班） | 陈历坤木工班 | 陈历坤 | 4 | 2026-04-26 | 4月26日申报的一项B级作业签点未完成擅自进行作废处理 | 管理行为 | C
223 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 鲍标综合班 | 黄光华 | 4 | 2026-04-28 | 临建三区集装箱区域焊接动火作业点与油漆作业安全距离不足，现场防火措施不到位监护未有效履职。 | 作业行为 | C |  | 生产临建三区集装箱
224 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 鲍标综合班 | 邓达东 | 4 | 2026-04-28 | 临建三区焊接动火作业动火点与油漆作业安全距离约3米，不满足安全距离10要求，且现场未设置挡火措施。 | 作业行为 | C |  | 生产临建三区集装箱
225 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司（张剑富班） | 吴源钢筋班 | 黄玉林 | 4 | 2026-04-28 | 4月28日，监控检查临建二区钢筋加工区，发现吊装钢筋作业落钩过程中一名司索工脚踩吊物存在安全风险。对责任人开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C |  | 生产临建二区钢筋加工区
226 | 工程部 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 工程部 | 王支泽 | 4 | 2026-04-29 | 4月29日，检查临建二区预应力车间西侧，何天斌班组吊装集装箱作业，未申报施工作业信息。对安排作业管理人员开出行为纠偏处理。 | 管理行为 | C |  | 预应力车间
227 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 张强木工班 | 张强 | 4 | 2026-04-29 | 核岛北侧挡墙模板按照高处作业下方控制区建立不到位，与下方形成交叉作业 | 作业行为 | C |  | BRX
228 | 机械队 | 北京万古恒信科技有限公司 | 王增军机械班 | 武文强 | 4 | 2026-04-29 | 4月29日，检查临建二区钢筋加工区，发现5#龙门吊控制开关箱未上锁管理。 |  | C | 停止入场授权1天 | 生产临建二区钢筋加工区 |  |  |  | 措施已实施
229 | 安监部 | 南宁猛龙保安服务有限公司 | 保安队 | 黄浚锋 | 4 | 2026-04-30 | 4月30日晚检查中建二局临建三区集中充电点，发现巡查记录表已填写至“5月1日04:00”，工作记录提前签字，违章性质恶劣，对责任人拉入黑名单处理。 |  | A | 红牌,永久纳入黑名单 | 生产临建三区集装箱 |  |  |  | 措施实施中
230 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 曾海长架工班 | 徐宪杰 | 4 | 2026-04-30 | 4月30日，检查临建二区扣件大棚拆除作业，架子工拿人字梯当直梯使用且无人扶梯。 |  | C | 停止入场授权1天 | 生产临建二区物资总库 |  |  |  | 措施已实施
231 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） |  | 杨国锋 | 5 | 2026-05-01 | 应急路骨料仓碎石料卸车作业，现场未安排倒车指挥，车辆运输存在带泥上路未清理造成路面污染。 |  | C | 反思教育 |  |  |  |  | 措施已实施
232 | 钢结构队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 何良坤焊工班 | 刘规勇 | 5 | 2026-05-03 | 中建二局临建一区钢结构车间操作角磨机进行打磨作业，无角磨机授权。 |  | C | 停止入场授权1天 | 生产临建一区钢结构车间 |  |  |  | 措施已实施
233 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 | 刘建杰 | 5 | 2026-05-04 | 搅拌站新增罐体基础4个开关箱进线端已通电，未进行上锁管理。 |  | C | 停止入场授权1天 | 搅拌站 |  |  |  | 措施已实施
234 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 谭传明铆工班 | 谭粤 | 5 | 2026-05-04 | 检查发现该名作业人员操作角磨机打磨过程未佩戴防护面罩 |  | C | 反思教育 | BRX |  |  |  | 措施已实施
235 | BOP队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 邱亮钢筋班 | 周云洪 | 5 | 2026-05-05 | 中建二局核岛顶管2号工作井钢筋班组一名作业人员翻越钢筋墙上脚手架未穿戴安全带，落差约2.2米，存在人员坠落风险。 |  | C | 停止入场授权1天 | BRX |  |  |  | 措施已实施
236 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 鲍标综合班 | 鲍标 | 5 | 2026-05-06 | BGZ廊道区域，水电队班组长带领人员进行高处水管维修作业，下方人行通道未建立控制区，对班组长开违章处理。 |  | C | 反思教育 | BGZ廊道 |  |  |  | 措施已实施
237 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 鲍标综合班 | 赖盛国 | 5 | 2026-05-06 | BRX直廊道区域，高处热熔焊接水管作业与下方钢筋绑扎作业形成交叉，存在物体打击风险，对责任人开违章处理。 |  | C | 停止入场授权1天 | BRX |  |  |  | 措施已实施
238 | 搅拌站 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 杨广雄操作班 | 陈友兴 | 5 | 2026-05-06 | 检查4月份安全防护设施巡检打卡记录发现，中建二局搅拌站责任人未按要求定期打卡巡检，不满足安全防护设施管控要求。 |  | C | 反思教育 | 搅拌站 |  |  |  | 措施已实施
239 | 搅拌站 | 中南国际科技发展（深圳）有限公司 | 陈爱荣综合班 | 陈爱荣 | 5 | 2026-05-06 | 检查4月份安全防护设施巡检打卡记录发现，中建二局搅拌站责任人未按要求定期打卡巡检，不满足安全防护设施管控要求。 |  | C | 反思教育 | 搅拌站 |  |  |  | 措施已实施
240 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 李蕾架工班 | 殷德俊 | 5 | 2026-05-07 | 4月28日，核鹏监理工程师检查7BGS管网96区2号工作井区域时，发现该区域脚手架已经搭设到第四步，但未设置抛撑，并就此问题发出监理通知单要求整改。5月7日，HSE分部检查该区域发现该脚手架修改后抛撑未与地面固定连接，整改不彻底。 |  | C | 黄牌警告,反思教育 |  |  |  |  | 措施已实施
241 | 金属试验室 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 金属试验室 | 李超 | 5 | 2026-05-07 | 模块化场地无损渗透检测作业，地面未采取防渗漏措施，过程中渗透剂直接滴到地面上，存在环保隐患，类似问题监理已发出监理通知单，问题重发未得到有效整改，对责任人开黄牌处理。 |  | C | 黄牌警告 | 5#核岛模块化场地 |  |  |  | 措施已实施
242 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司（钟光荣班） | 杨霜霜铆工班 | 潘金宝 | 5 | 2026-05-08 | 5月8日，检查临建一区钢结构车间，发现一名作业人员打磨作业使用的角磨机未安装手柄，存在操作不当受伤风险。 |  | C | 停止入场授权1天 | 生产临建一区钢结构车间 |  |  |  | 措施已实施
243 | 核岛一队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 核岛一队 | 谭咏杰 | 5 | 2026-05-08 | BDAU厂房钻孔作业，作业过程中扬尘较大，未按方案要求砌筑挡水坎阻止泥浆外流，一处直径40cm孔洞使用钢盖板覆盖缺少防位移措施形成“陷阱”，类似问题近期重发，未得到有效整改，对责任工长开黄牌处理。 |  | C | 黄牌警告 | BDA/U |  |  |  | 措施已实施
244 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 李彦同 | 5 | 2026-05-11 | 5月11日，监控发现中建二局5-5塔吊进行起重吊装作业时，未在相关作业群内进行每钩打卡，不满足项目部要求 |  | C | 反思教育 |  |  |  |  | 措施实施中
245 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司（陈历武班） | 陈历坤木工班 | 韦健 | 5 | 2026-05-11 | 5月11日，检查临建二区木工车间堆场，发现一名焊工动火作业使用割炬未安装回火阀不满足动火作业要求。 |  | C | 停止入场授权1天 | 生产临建二区木工车间 |  |  |  | 措施已实施
246 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 杨秀娥 | 5 | 2026-05-12 | 5月12日下午检查5-3区域塔吊起重作业，现场指挥存在有起钩未打卡现象，不满足项目部要求 |  | C | 停止入场授权1天 |  |  |  |  | 措施已实施
247 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 王崇兵 | 5 | 2026-05-12 | 5月12日下午检查5-3塔吊区域起重作业，现场起重指挥起钩时未按要求进行每钩打卡，不满足项目部要求 |  | C | 停止入场授权1天 |  |  |  |  | 措施已实施
248 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 曾海长架工班 | 夏凤勇 | 5 | 2026-05-12 | 5月12日检查中建二局BDB厂房区域，通道使用直爬梯，未修改使用踏步梯，不满足项目部要求 |  | C | 反思教育 |  |  |  |  | 措施已实施
249 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 田小刚 | 5 | 2026-05-12 | 5月12日下午检查发现5-3塔吊区域，先后两名指挥在不同时段起重作业时未进行每钩打卡，且5月11日监控也发现有塔吊班组成员起重作业未开展每钩打卡的现象，班组长对此情况管控不到位 |  | C | 黄牌警告,反思教育 |  |  |  |  | 措施已实施
250 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司（钟光荣班） | 杨霜霜铆工班 | 练银峰 | 5 | 2026-05-12 | 临建一区钢结构车间南侧杨永昌班组工人违规使用千斤顶，千斤顶悬浮受力并且底部未垫实，存在千斤顶脱落风险，给予千斤顶使用人发出行为纠偏处理。 |  | C | 黄牌警告,停止入场授权1天 |  |  |  |  | 措施实施中
251 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 张强木工班 | 张强 | 5 | 2026-05-12 | BGZ廊道内拆模作业未设置监控设备，不满足要求，对责任班组长开违章处理。 |  | C | 停止入场授权1天 | BGZ廊道 |  |  |  | 措施已实施
252 | 机械队 | 苍南马核贸易有限公司 | 王增军机械班 | 李雪霞 | 5 | 2026-05-12 | 5月12日，监控检查发现中建二局原算力中心堆场波纹管卸车吊装作业，多根波纹管采用兜吊的方式起吊，吊带未打双圈，存在起重伤害风险。 |  | C | 黄牌警告,取消岗位授权,停止入场授权1天 | 武警营地西侧、北侧新建道路 |  |  |  | 措施已实施
253 | 核岛一队 | 北京万古恒信科技有限公司 | 核岛一队 | 黄龙骄 | 5 | 2026-05-13 | 中建二局5-5塔吊南侧天泵车介入塔吊区域作业，分别介入4台塔吊（5-5、5-3、5-1、5-8）半径范围内，天泵车布局图只上传了一个站位点的布局图（5-1），现场作业时实际站位在5-5塔吊半径范围内作业，与上传的布局图不符，请申请介入票时严格审核天泵车站位布局。 |  | C | 反思教育 |  |  |  |  | 措施实施中
254 | 质控部 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 质控部 | 劳著轩 | 5 | 2026-05-13 | 5BFX基坑，质控部质检人员手持文件上下攀爬脚手架直爬梯，存在坠落风险，给予违章人员发出行为纠偏处理。 |  | C | 反思教育 |  |  |  |  | 措施已实施
255 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 鲍标综合班 | 鲍标 | 5 | 2026-05-13 | 安全厂房东侧，鲍标综合班作业人员高处临边作业，未在下方建立控制区，班组长对现场作业管控不到位 |  | C | 反思教育 |  |  |  |  | 措施已实施
256 | BOP队 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 高春芳机械班 | 杨亚堂 | 5 | 2026-05-14 | 5月14日监控值班发现中建二局BGZ廊道2号车道区域，加油车在非加油点加油，未提交自证流程，未做防静电措施，未配备灭火器，存在火险隐患，对作业负责人开黄牌处理。 |  | C | 黄牌警告,停止入场授权1天 | BGZ廊道 |  |  |  | 措施实施中
257 | 安监部 | 南宁猛龙保安服务有限公司 | 保安队 | 黄永彪 | 5 | 2026-05-16 | 临建三区集中充电点未按要求开展每日防火巡查，不满足项目管理要求。 |  | C | 黄牌警告 | 生产临建三区集装箱 |  |  |  | 措施已实施
258 | 搅拌站 | 徐州宏奕工程机械有限公司 | 陈爱荣综合班 | 刘建杰 | 5 | 2026-05-17 | 5月17日，检查搅拌站2号线，发现一名作业人员在施工现场未按要求佩戴安全帽。对责任人开出行为纠偏处理。 |  | C | 停止入场授权1天 | 搅拌站 |  |  |  | 措施已实施
259 | BOP队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（李传志班） | 杨元帅混凝土班 | 张金仁 | 5 | 2026-05-18 | 5月18日上午检查2号工作井区域，发现两名作业人员作业进行混凝土凿毛过程中无作业平台 |  | C | 反思教育 |  |  |  |  | 措施实施中
260 | BOP队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（李传志班） | 杨元帅混凝土班 | 王正学 | 5 | 2026-05-18 | 5月18日上午检查2号工作井区域，发现两名作业人员对混凝土凿毛过程无作业平台 |  | C | 反思教育 |  |  |  |  | 措施实施中
261 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 樊共辉架工班 | 樊共辉 | 5 | 2026-05-18 | 5月18日，检查中建二局临建二区钢筋加工区，基坑通道使用直爬梯，未修改使用踏板梯，不满足项目部要求。 |  | C | 反思教育 | 生产临建二区钢筋加工区 |  |  |  | 措施实施中
262 | 机械队 | 中建电力建设服务（广东）有限公司 | 王增军机械班 | 皮雷 | 5 | 2026-05-18 | 5月18日，检查临建二区机修车间，发现装修班组私自随车携带5瓶自动喷漆进入作业现场未办理危化品携物单，不满足危化品硬举措要求，对责任人开出行为纠偏处理。 |  | C | 黄牌警告,停止入场授权1天 | 生产临建二区机修车间 |  |  |  | 已超期
263 | BOP队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 邱亮钢筋班 | 颜训多 | 5 | 2026-05-19 | 5V-3段廊道，3名高处钢筋绑扎作业人员未使用挂凳，缺少作业平台，对责任人开违章处理。 |  | C | 停止入场授权1天 | BGZ廊道 |  |  |  | 措施实施中
264 | BOP队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 邱亮钢筋班 | 谢贤银 | 5 | 2026-05-19 | 5V-3段廊道，3名高处钢筋绑扎作业人员未使用挂凳，缺少作业平台，对责任人开违章处理。 |  | C | 停止入场授权1天 | BGZ廊道 |  |  |  | 措施实施中
265 | BOP队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 邱亮钢筋班 | 赖丽珍 | 5 | 2026-05-19 | 5V-3段廊道，3名高处钢筋绑扎作业人员未使用挂凳，缺少作业平台，对责任人开违章处理。 |  | C | 停止入场授权1天 | BGZ廊道 |  |  |  | 措施实施中
266 | 核岛一队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 核岛一队 | 刘凯民 | 5 | 2026-05-20 | 2026年5月20日，我部监控巡查发现中建二局核岛一队管理人员刘凯民（工号：C210582）存在以下违章行为： 1、监控显示，该管理人员从本单位项目部行走过程中持续低头查看手机，注意力分散未观察周边情况与进入的通勤大巴距离过近存在碰撞风险。违反《交通运输安全管理规定》（PJ-30Q-221-R）"第3.3.2 其他人员：3) 禁止在施工现场、 道路上行走时看手机”的要求。 2、监控显示，该管理人员未走人行通道，直接违规横穿车行道，违反违反《交通运输安全管理规定》（PJ-30Q-221-R）"第3.3.2 其他人员：1) 在厂区道路行走时， 所有人员均应在划定的人行通道行走；.........,2) 通过路口或横过马路时， 应走斑马线........”的要求。 |  | B | 停止入场授权3天 |  |  |  |  | 措施已实施
267 | 钢结构队 | 深圳市帕玛泰克斯涂料有限公司(陆亚春班） | 郑创国油漆班 | 陆亚金 | 5 | 2026-05-20 | 5月20日视频监控检查发现中建二局临建一区喷砂车间吊装作业未建立控制区隔离其他作业，司索伸手到吊物下方调整垫木，存在挤压风险。 |  | C | 反思教育 | 生产临建一区钢结构车间 |  |  |  | 措施实施中
268 | 钢结构队 | 深圳市帕玛泰克斯涂料有限公司(陆亚春班） | 郑创国油漆班 | 覃枢嫦 | 5 | 2026-05-20 | 5月20日视频监控检查发现中建二局临建一区喷砂车间吊装作业未建立控制区隔离其他作业，司索伸手到吊物下方调整垫木，存在挤压风险。 |  | C | 反思教育 | 生产临建一区钢结构车间 |  |  |  | 措施实施中
269 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司（钟光荣班） | 杨霜霜铆工班 | 杨瞻瞻 | 5 | 2026-05-20 | 5月20日视频监控检查发现中建二局临建一区钢结构车间钢衬里预制作业，未开展先决条件检查 |  | C | 反思教育 | 生产临建一区钢结构车间 |  |  |  | 措施实施中
270 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 韩百旺 | 5 | 2026-05-20 | 5月20日视频监控检查发现中建二局临建一区钢结构车间打磨作业人员面罩未佩戴好，存在未断电用手拧紧打磨片的情况 |  | C | 反思教育 | 生产临建一区钢结构车间 |  |  |  | 措施实施中
271 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 王国荣 | 5 | 2026-05-20 | 5月20日，检查中建二局钢结构车间，发现一名焊工气割作业未正确佩戴防护面罩存在安全隐患。 |  | C | 反思教育 | 生产临建一区钢结构车间 |  |  |  | 措施实施中
272 | 机械队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 机械队 | 黄煜彬 | 5 | 2026-05-21 | 中建二局机械队机具管理员黄煜彬对每日超期未巡检机具跟踪整改不到位，经多次提醒后仍然未能按时完成当日机具超期未巡检问题。 |  | C | 反思教育 |  |  |  |  | 措施实施中
273 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 冯海录钢筋班 | 牟静 | 5 | 2026-05-25 | BNX厂房钢筋施工，因RPE管道阻挡，导致3处H型支架间距设置为2米×2.3米，不满足方案2米×2米进行设置的要求，且未按方案要求增加T型马凳进行补强，目前该区域已施加荷载，存在钢筋倒塌安全隐患，对责任工长开黄牌处理。 |  |  | 黄牌警告
274 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（李传志班） | 吴运华装修班 | 杨仕周 | 5 | 2026-05-25 | 5月25日，监控巡查发现中建二局核岛一队工人（杨仕周）使用手推车运输踏步梯违规穿行在主干道路，存在交通安全风险。 |  |  | 停止入场授权1天
275 | BOP队 | —— | BOP队 | 梁开志 | 5 | 2026-05-25 | 中建二局高春芳机械班司机梁开志在应急路3号门禁西侧路段驾驶车牌号为桂N.95113的土方车进行倒车作业，存在较大交通安全隐患，给予责任司机发出行为纠偏处理。 |  |  | 停止入场授权1天
276 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 谢星轮钢筋班 | 杨军学 | 5 | 2026-05-26 | 5号核岛5BSA蓝碧情钢筋班组工人杨军学未经手拉葫芦授权开展手拉葫芦作业，不符合程序管理要求。 |  |  | 停止入场授权1天
277 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（李传志班） | 周小红装修班 | 周小红 | 5 | 2026-05-26 | BGZ廊道装修作业，监控设备未开启录像功能，对责任班组长开违章处理。 |  |  | 反思教育
278 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司（王明清班） | 王明清钢筋班 | 江朝升 | 5 | 2026-05-26 | 5月26日，检查临建二区钢筋加工区，发现操作人员使用套丝机防护罩未闭合。存在安全风险。 |  |  | 反思教育
279 | 工程部 | 广西防城港顺圆广告传媒有限公司 | 工程部 | 刘盼 | 5 | 2026-05-27 | 5-1#塔吊更换广告牌施工，下方控制区建立不完善，存在落物打击风险，对责任人开违章处理 |  |  | 停止入场授权1天
280 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 胡志强 | 5 | 2026-05-27 | 5月27日，检查中建二局钢结构车间通风管安装作业，发现高空作业车上作业人员使用工具未系挂防坠尾绳存在落物打击风险。 |  |  | 反思教育
281 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 李刚铆工班 | 张凤连 | 5 | 2026-05-28 | 中建二局临建一区钢结构车间工人角磨机打磨作业未使用手柄，不符合角磨机安全使用要求。 |  |  | 反思教育
282 | 综合车间 | 广州盛通建筑劳务有限公司（陈历武班） | 陈历坤木工班 | 罗贤文 | 5 | 2026-05-28 | 5月28日，检查临建二区木工车间，发现作业人员操作磨齿机存在火花飞溅未佩戴防护面罩。 |  |  | 反思教育
283 | 核岛一队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 核岛一队 | 周雷 | 5 | 2026-05-29 | 5月28日，夜间检查发现厂房西侧多名作业人员踩在未绑扎固定的钢筋上进行钢筋搬运作业，作业面落差1.7米，多名作业人员缺少防坠措施。且进出该区域钢筋作业面无作业平台及人员进出通道，5月29日检查发现该类问题仍重复发生，区域安全管理履职不到位。 |  |  | 黄牌警告
284 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 曾海长架工班 | 曾海长 | 5 | 2026-05-29 | 1号主通道旁，地坑未搭设斜爬梯通道，周检时未对此问题进行整改 |  |  | 反思教育
285 | 物资部 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 物资部 | 吴子熙 | 6 | 2026-06-01 | 搅拌站天泵车、混凝土罐车等车辆加油作业自证流程未生效现场已开始加油作业，物资部管理人员吴子熙未对自己发出的自证流程进行确认就开展作业，不符合安全管理要求。 |  |  | 反思教育
286 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 冉启伟钢筋班 | 冉启伟 | 6 | 2026-06-03 | 6月3日晚，检查BSX厂房区域，无法查询到现场冉启伟钢筋班组一名司索作业人员的授权信息，班组长存在管理不到位的情况 |  |  | 反思教育
287 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 蓝碧情钢筋班 | 覃昔约 | 6 | 2026-06-03 | 5BNX厂房钢筋作业，作业人员临边未挂安全带，落差约2米，班组长现场管理不到位。 |  |  | 停止入场授权1天
288 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 谢星轮钢筋班 | 盛年锋 | 6 | 2026-06-03 | 5BNX厂房钢筋作业，作业人员临边未挂安全带，落差约2米，班组长现场管理不到位。 |  |  | 停止入场授权1天
289 | 钢结构 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 李刚铆工班 | 黄杰 | 6 | 2026-06-03 | 6月3日，检查中建二局临建一区钢结构喷砂车间伸缩架安装焊接作业存在以下问题： 1、焊工动火焊接作业使用防火布兜火不严存在火花掉落，且下方可燃物编织布未清理。不满足动火作业清理或隔离10米范围内可燃物的要求。 2、作业负责人开展先决条件检查流于形式未能识别周边可燃物。 |  |  | 取消岗位授权
290 | 机械队 | 广东亮剑工程装备服务有限公司（王增军机械班） | 王增军机械班 | 刘思哲 | 6 | 2026-06-03 | 塔吊攀爬高处作业安全带使用不规范，存在脱双钩 |  |  | 停止入场授权1天
291 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 吴志强 | 6 | 2026-06-04 | 6月4日视频监控检查发现中建二局临建区钢结构车间打磨通风管未进行固定，存在机械伤害。 |  |  | 反思教育
292 | 机械队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 机械队 | 徐官保 | 6 | 2026-06-04 | 中建二局与安徽电建群塔作业时双方指挥使用的对讲机型号不一致，影响实时有效沟通，不满足项目部发函统一对讲机的要求，且中建二局5-8塔吊未定人定机，不满足塔吊18条硬举措的要求。 |  |  | 黄牌警告
293 | 核岛一队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（张辉兵班） | 何天斌木工班 | 李述明 | 6 | 2026-06-04 | 5号核岛2号车道下坡段缺少人车分流措施，禁止人员通行，检查发现何天斌木工班组个别人员进入该机动车道通行，存在较大交通安全隐患，对责任人开黄牌处理。 |  |  | 黄牌警告
294 | 钢结构队 | 河南诚云建筑劳务有限公司（张海云班） | 刘强埋件班 | 杨宇飞 | 6 | 2026-06-04 | 6月4日，检查中建二局临建一区钢结构车间，发现一台摇臂钻床设备（编号ZT2150138N）急停开关不灵敏失效，操作人员开展设备日常检查记录表仍填写合格。对责任人检查不到位开出行为纠偏处理。 |  |  | 停止入场授权1天
295 | 机械队 | 广东亮剑工程装备服务有限公司（王增军机械班） | 王增军机械班 | 杨观生 | 6 | 2026-06-05 | 应急路（2号门禁西侧路段），半挂车（辽BXN351，司机：杨观生）从2号门禁驶出时，拖挂上零散物（软垫）未固定滑落在道路上影响其他车辆行车安全。 |  |  | 停止入场授权1天
296 | 钢结构队 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 任炫烨焊工班 | 张兴阳 | 6 | 2026-06-05 | 临建一区危险化学品库消防重点部位未每日巡查拍照打卡 |  |  | 停止入场授权1天
297 | 机械队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 机械队 | 冉术林 | 6 | 2026-06-05 | 临建二区危险化学品中转库消防重点部位未每日开展防火巡查拍照打卡 |  |  | 停止入场授权1天
298 | 钢结构队 | 广西三卓建筑劳务有限公司（钟光荣班） | 杨永昌铆工班 | 张琼兰 | 6 | 2026-06-06 | 临建一区钢结构车间筒体底板焊接打磨作业，检查发现现场未见监护人员巡查，履职不到位。 |  |  | 反思教育
299 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 谭传明铆工班 | 字文龙 | 6 | 2026-06-08 | 6月8日，检查中建二局临建一区钢结构堆场作业，发现谭传明班组现场使用的角磨机及鼓风机违规从多孔插头引出，形成一闸多机不满足程序要求。 |  |  | 停止入场授权1天
300 | 钢结构队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 谭传明铆工班 | 谭传明 | 6 | 2026-06-08 | 6月8日，检查中建二局临建一区钢结构堆场作业，发现谭传明班组现场使用的角磨机及鼓风机违规从多孔插头引出，形成一闸多机不满足程序要求。经核实为班组私自采购未经验收已投入使用。 |  |  | 黄牌警告
301 | 金属试验室 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 陶晓勇探伤班 | 孙天宇 | 6 | 2026-06-09 | 6月9日夜间，中建二局探伤作业项目部通道处监督区边界电离辐射标示牌上为“禁止进入射线工作区”，为控制区边界警示牌，使用错误，作业负责人先决条件检查不到位。 |  |  | 反思教育
302 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 冉启伟钢筋班 | 宁以源 | 6 | 2026-06-09 | 6月9日中午检查5号核岛区域午间作业，发现现场仅有一名安全员午间值班，其他3名安全员均不在岗，存在履职不到位现象。 |  |  | 黄牌警告
303 | 核岛一队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 张强木工班 | 冯海浪 | 6 | 2026-06-09 | 6月9日中午检查5号核岛区域午间作业，发现现场仅有一名安全员午间值班，其他3名安全员均不在岗，存在履职不到位现象。 |  |  | 黄牌警告
304 | 安监部 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 安监部 | 罗荣鑫 | 6 | 2026-06-09 | 6月9日中午检查5号核岛区域午间作业，发现现场仅有一名安全员午间值班，其他3名安全员均不在岗，存在履职不到位现象。 |  |  | 黄牌警告
310 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 秦川云 | 6 | 2026-06-09 | 模块化拼装场地南侧，塔吊班班长未走人车分流通道，进入机动车道行走，存在交通安全隐患，对责任人开违章处理。 |  |  | 停止入场授权1天
311 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 余应康混凝土班 | 杨永昌 | 6 | 2026-06-09 | 红星路，中建二局钢衬里筒体底板大件运输前未按项目部要求在大件运输管理运输群进行拍照打卡。 |  |  | 停止入场授权1天
312 | 搅拌站 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 搅拌站 | 魏智广 | 6 | 2026-06-11 | 中建二局搅拌站集中充电点消防重点部位未按要求钉钉群内开展防火巡查打卡。 | 作业行为 | C | 反思教育
313 | 核岛一队 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 徐荣辅助班组 | 张兴阳 | 6 | 2026-06-11 | 中建二局临建一区东侧电瓶车集中充电点未按要求开每日防火巡查打卡。 | 作业行为 | C | 反思教育
314 | 机械队 | 嘉兴珅汇建筑安装工程有限公司（金定全班） | 王增军机械班 | 陈传胜 | 6 | 2026-06-11 08:56 | 6月11日，视频监控检查发现5-8塔吊驾驶室内对讲机充电无人看护存在安全隐患。 | 作业行为 | C | 反思教育
315 | 水电队 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 水电队 | 齐张燕 | 6 | 2026-06-11 09:01 | 检查核岛区域发现共计20个水泵控制箱缺少防护等级信息，无法证明是否满足规范IP44的要求，且未按要求录入ICS工具系统未张贴二维码，对配电箱管理不到位责任人开黄牌处理。 | 作业行为 | B | 黄牌警告
316 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 鲍标综合班 | 沈世新 | 6 | 2026-06-11 10:14 | 检查5V-3段廊道南侧发现一处使用中的380V电缆未按要求入沟入槽敷设，不满足动土硬举措的要求，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C | 停止入场授权1天
317 | 安监部 | 茂名建筑集团第三有限公司（杨亚堂班） | 黄永彪保安队 | 兰广全 | 6 | 2026-06-11 14:12 | 检查中建二局临建三区发现集中充电点未按要求定期进行巡检，对巡检不到位责任人开违章处理。 | 作业行为 | C | 反思教育
318 | 安监部 | 南宁猛龙保安服务有限公司 | 黄永彪保安队 | 骆振伟 | 6 | 2026-06-13 17:45 | 2026年6月11日，检查发现中建二局临建二区机修车间集中充电点未按期巡检，对责任人开纠偏处理。 | 管理行为 | C | 反思教育
319 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 鲍标综合班 | 许朝鹏 | 6 | 2026-06-14 09:00 | 7u-9段开关箱缺少重复接地线，粘贴二维码标签显示入场审批中，电箱已通电。 | 作业行为 | C | 停止入场授权1天
320 | 机械队 | 四川德鑫隆建筑劳务有限公司（田小刚班） | 田小刚塔吊班 | 李阳尧 | 6 | 2026-06-15 15:12 | 监控视频检查发现24号塔吊司机存在睡岗行为，2次提醒仍继续睡岗，上班精神状态不佳，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C | 停止入场授权1天
321 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 鲍标综合班 | 潘树祥 | 6 | 2026-06-15 15:16 | 监控视频检查发现BDAU北侧排水人员进入挖掘机旋转半径内，监护已提醒该名人员，未听劝告，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C | 反思教育
322 | BOP队 | 四川鑫传旺和建筑劳务有限公司（李传志班） | 杨元帅混凝土班 | 滕原锋 | 6 | 2026-06-16 09:00 | 6月16日，检查发现应急路与新独岭路T字路口，复杂路况下倒车指挥站位过于靠近车辆，车辆驾驶员与指挥间未配备实时通讯工具。 | 管理行为 | C | 停止入场授权1天
323 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 蓝碧情钢筋班 | 吴道勇 | 6 | 2026-06-16 09:45 | 5BFX基坑钢筋班组作业人员站在钢筋墙上进行钢筋绑扎作业没有作业平台或使用挂凳，存在人员坠落风险。 | 作业行为 | C | 停止入场授权1天
324 | 钢结构队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 何良坤焊工班 | 梁坤英 | 6 | 2026-06-16 15:26 | 6月16日，检查发现临建一区钢结构车间焊工电焊作业未按要求使用烟尘净化器。对责任人开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C | 反思教育
325 | 安监部 | 中南国际科技发展（深圳）有限公司 | 安监部 | 谭健健 | 6 | 2026-06-20 17:00 | 6月20日，检查日会表格，发现中建二局多个行动项未清楚填写整改日期等信息，且在此之前，HSE分部已针对表格填写问题多次向中建二局提出完善表格的要求 | 管理行为 | C | 黄牌警告
326 | 核岛一队 | 四川博瑞恒升建设工程有限公司（李俊寰班） | 李涛木工班 | 吴青军 | 6 | 2026-06-21 09:40 | 6月21日，检查发现5BRX15°位置，作业人员使用作业平台钢跳板未满铺端头缺少防护。经核实为作业人员私自铺设平台未经验收已投入使用。对责任人开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C | 停止入场授权1天
327 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 李蕾架工班 | 殷德俊 | 6 | 2026-06-22 10:49 | BGS管网2号工作井区域，架工对临边护栏进行拆改，人员下班离开后2处扣件未进行固定，导致护栏存在严重摇晃现象，对责任人开违章处理。 | 作业行为 | C | 停止入场授权1天
328 | 工程部 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 工程部 | 王铭晨 | 6 | 2026-06-22 12:50 | 6月22日，检查发现临建二区木工堆场管网井翻身及吊装作业未申报施工作业信息。对安排作业负责人开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C | 停止入场授权1天
329 | 金属试验室 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 陶晓勇探伤班 | 谢明根 | 6 | 2026-06-22 16:00 | 2026年6月22日，HSE分部检查发现中建二局夜间探伤作业视频仅记录了当晚单次曝光的完整录像，其余曝光过程无影像记录。项目部已于6月16日明确管理要求，“探伤作业须对每次曝光过程进行记录”，中建二局未严格落实，现对管理责任人发出黄牌警告。 | 管理行为 | C | 黄牌警告
330 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 李蕾架工班 | 陈文 | 6 | 2026-06-22 16:05 | 6月22日视频监控检查发现5-1塔吊区域脚手架搭设作业，工人未避让错开，存在交叉作业 | 作业行为 | C | 反思教育
331 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 曾海长架工班 | 杨里哈 | 6 | 2026-06-22 16:05 | 6月22日视频监控检查发现5-1塔吊区域脚手架搭设作业，工人未避让错开，存在交叉作业 | 作业行为 | C | 反思教育
332 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（王家纯班） | 谢星轮钢筋班 | 廖国明 | 6 | 2026-06-23 09:03 | 6月23日，视频监控检查发现临建二区木工车间堆场高处钢筋绑扎作业未建立控制区。对责任人开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C | 反思教育
333 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 鲍标综合班 | 鲍标 | 6 | 2026-06-23 13:00 | 6月23日，检查5号核岛区域，鲍标班组午间高处作业未在下方建立控制区，未设置监护人导致产生交叉作业现象。 | 管理行为 | C | 反思教育
334 | 机械队 | 广西三卓建筑劳务有限公司（集中供气班） | 王增军机械班 | 吴树鹏 | 6 | 2026-06-24 10:33 | 6月24日，检查发现临建二区钢筋柔性生产设备安装作业，发现起重吊装作业过程中司索工接电话存在安全风险。 | 作业行为 | C | 反思教育
335 | BOP队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | BOP队 | 王支泽 | 6 | 2026-06-24 10:36 | 6月22日，HSE分部检查发现中建二局BGS管网顶管施工2号工作井有限空间作业未按要求申报B级高风险作业信息，越点施工，现场实际间隔30分钟记录气体数据，不满足项目部及规范要求。对责任工长开黄牌处理。 | 作业行为 | B | 黄牌警告,反思教育
336 | 钢结构队 | 中南国际科技发展（深圳）有限公司 | 任炫烨焊工班 | 姜敏 | 6 | 2026-06-24 15:23 | 现场检查发现，汽车吊起重作业过程中，指挥人员进入汽车驾驶室进行休息 | 管理行为 | C | 停止入场授权1天
337 | 钢结构队 | 中南国际科技发展（深圳）有限公司 | 任炫烨焊工班 | 谢全 | 6 | 2026-06-24 15:26 | 现场检查发现，汽车吊起重作业过程中，指挥人员进入汽车驾驶室进行休息 | 管理行为 | C | 停止入场授权1天
338 | 安监部 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 安监部 | 杨思远 | 6 | 2026-06-24 16:34 | 项目部要求中建二局6月12日之前组织并反馈《核应急准备与响应基础知识》培训记录，6月23日前多次提醒要求反馈培训材料，仍未反馈。 | 管理行为 | C | 黄牌警告
339 | 综合管理部 | 新国线集团（广西）运输有限公司 | 苏振旺大巴车队 | 滕建成 | 6 | 2026-06-25 17:07 | 钢衬里和穹顶组合场地，中建二局工程车辆（粤BE10706）施工现场倒车无指挥，指挥履职不到位。 | 作业行为 | C | 反思教育
340 | 安监部 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 安监部 | 赵强强 | 6 | 2026-06-27 20:03 | 6月27日夜间，检查发现中建二局核岛北侧挡墙浇筑过程中出现无施工管理人员、无作业负责人在场情况，中建二局夜间值班安全总监赵强强提前离场，未对现场有效管控，对其发黄牌警示。 | 作业行为 | C | 黄牌警告
341 | 核岛一队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 核岛一队 | 王奋泽 | 6 | 2026-06-28 10:48 | 中建二局临建三区055号集装箱存在非集中充电点对讲机违规充电现象，不满足项目安全管理要求，存在较大消防安全隐患，对责任人黄牌警告处理。 | 作业行为 | C | 黄牌警告,反思教育
342 | 核岛一队 | 四川金泰荣和建筑劳务有限公司（孙俊良班） | 李蕾架工班 | 殷德俊 | 6 | 2026-06-28 15:24 | 6月28日，检查BGZ廊道5V-3段搭设脚手架作业，发现未建立控制区，作业现场无作业负责人。对责任人开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C | 反思教育
343 | 水电队 | 河南核源建筑工程有限公司（刘金骜班） | 吴再胜综合班 | 郭友权 | 6 | 2026-06-29 14:53 | 6月29日，检查中建二局预应力车间发现动火切割作业人员未佩戴防护面罩，未设置挡火措施。对责任人开出行为纠偏处理。 | 作业行为 | C | 反思教育
344 | BOP队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | BOP队 | 冯威 | 6 | 2026-06-29 16:15 | 应急路，作业负责人违规安排工人使用手推车运输钢管护栏（共四段，每段12米长）行走在主干道上存在交通安全风险。 | 管理行为 | C | 停止入场授权1天
345 | 搅拌站 | 北京万古恒信科技有限公司 | 陈爱荣综合班 | 杜华 | 6 | 2026-06-30 07:00 | 6月30日，检查搅拌站区域发现一名作业人员进入施工区域未佩戴安全帽。对责任人开出行为纠偏。 | 作业行为 | C | 反思教育
346 | 机械队 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | 机械队 | 杨现武 | 6 | 2026-06-30 15:42 | 临建一区钢结构车间1#门式起重机夹轨器控制箱箱门未上锁，存在无关人员误打开箱门触碰电源接头产生触电风险。 | 作业行为 | C | 反思教育

## 五星评估、安质环考核得分
2025年五星评估得分
月度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均分
得分 | 91.1 | 88 | 87.3 | 88.5 | 90.1 | 89.6 | 96 | 96 |  |  |  |  | 90.825
加分 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
扣分 | -0.9 | -2 | -2.7 | -1.5 | -0.9
扣分原因 | 整改单1份，扣0.2分；黄牌2份，扣0.5分；作业偏差扣0.2分 | 黄牌1份，扣0.5分；函件1份，整改单1份，扣0.5分；施工经理打分扣1分 | 停工令1份，扣1.5分；整改单1份，扣0.2分，施工经理打分，扣1分 | 函件1份，扣0.5分，施工经理打分扣1分 | 挂牌督办1份，扣0.5份，整改单2份，扣0.4分
2025年安质环考核得分
月度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
核得分 | 100 | 100 | 102 | 98 | 100 | 100 | 106 | 99
扣分原因
2025年五星评估、安质环考核得分
月度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计
五星评估得分 | 91.1 | 88 | 87.3 | 88.5 | 90.1 | 89.6 | 96 | 96 | 92.8 | 94.2 | 96 | 95.8
安质环考核得分 | 100 | 100 | 102 | 98 | 100 | 100 | 106 | 99 | 101 | 100 | 107 | 100
工时数 | 56296 | 49680 | 74214 | 91512 | 116280 | 154612 | [6 empty] | 542594
2026年五星评估、安质环考核得分
月度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
五星评估得分 | 90.1 | 91.9 | 90.4 | 91.4
安质环考核得分 | 100
工时数 | 56296
2026年安质环考核得分
月度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
核得分 | 90.1 | 91.9 | 88
扣分原因