## 停工令列表
停工令列表
序号 | 编号 | 主题 | 发出方 | 责任单位 | 停工开始时间 | 停工类型 | 停工范围 | 停工原因及依据 | 复工条件 | 问题类别 | 录入人 | 发出日期（审批通过时间） | 当前处理人 | 当前环节 | 完成时间 | 状态
1 | BSTG260721001 | 关于对中建二局钢结构车间喷漆作业的停工令 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | 中建二局 | 2026-07-21 17:59:00 | 局部停工 | 关于中建二局临建一区钢结构车间喷漆作业活动 | 7月21日，HSE分部检查发现中建二局钢结构车间喷漆作业产生的可燃喷雾蒸气无约束扩散至整个钢结构车间，该车间存在较多焊接动火作业，火灾爆炸风险高。且该作业未在封闭场所开展，产生废气未进行收集处理，环保风险高。 依据：《核电项目现场停工管理规定》PJ-30Q-004-R（E 版）“3.2 局部停工准则：现场作业条件存在较大安全隐患”向中建二局发出局部停工令。 | 纠正措施及整改时限要求（复工条件）： 1.请中建二局立即停止喷漆作业活动。 2.请中建二局组织油漆作业开展专项安全培训。 3.请中建二局组织对上述问题开展调查，分析原因，制定落实纠正预防措施，并对相关责任人进行“四个形态”问责处理。 请在完成上述第1-3项纠正措施后，按程序向我部提交复工申请。 | 动火作业,危化品管理 | [P624586]黄建岸 | 2026-07-21 20:08:19 |  | 已关闭 | 2026-08-01 17:36:01 | 已复工
2 | BSTG260625001 | 关于BRP龙门吊基础回填作业的局部停工令 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | 中建二局 | 2026-06-25 15:04:00 | 局部停工 | BRP龙门吊基础回填作业 | 2026年6月25日，项目部检查发现，中建二局BRP龙门吊基础回填作业存在人员进入挖掘机作业区域、自卸车卸料未保持安全距离、未落实先决条件检查等问题。具体如下： 1、人员进入挖掘机作业区域。基坑南侧挡墙内的回填作业中，两名作业人员直接位于挖掘机铲斗的回转半径内进行辅助清理作业，存在挤压、碰撞或将人员卷入铲斗的机械伤害风险。 2、自卸车卸料未保持安全距离。自卸车倒车卸料作业时，紧靠基坑边缘停靠，未设置有效的挡土坎，未保持安全距离（3m）。现场回填土质松软且车辆处于举升重载状态，存在因地面承载力不足发生塌陷导致车辆侧翻的风险。 3、未落实先决条件检查。作业前未落实先决条件检查划定并封闭作业控制区。现场缺少指挥人员进行有效引导，导致人员随意穿越机械作业区域。 依据：《核电项目现场停工管理规定》PJ-30Q-004-R（E 版）“3.2 局部停工准则：现场作业条件存在较大安全隐患”向中建二局发出局部停工令。 | 纠正措施及整改时限要求（复工条件）： 1、请中建二局立即停止BRP龙门吊基础回填作业。 2、请中建二局对上述问题开展调查，分析原因，制定落实纠正预防措施，并对相关责任人进行“四个形态”问责处理。 请在完成上述第1-2项纠正措施后，按程序向我部提交复工申请。 | 土方作业 | [P624586]黄建岸 | 2026-06-25 20:48:16 |  | 已关闭 | 2026-07-16 21:12:54 | 已复工
3 | BSTG260623001 | 关于对中建二局顶管施工2号工作井作业的停工令 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | 中建二局 | 2026-06-23 17:39:00 | 局部停工 | 中建二局BGS管网顶管施工2号工作井 | 6月22日，HSE分部检查中建二局BGS管网顶管施工2号工作井受限空间作业发现如下问题： 1、未按要求申报B级高风险作业信息，越点施工； 2、受限空间作业监护不清楚间隔15分钟记录气体检测数据的要求，现场实际间隔30分钟记录气体数据； 3、6月16日HSE分部发出通报批评，明确要求严格按受限空间进行管理，本次问题重复发生。 依据：《核电项目现场停工管理规定》PJ-30Q-004-R（E 版）“3.2 局部停工准则：现场作业条件存在较大安全隐患”向中建二局发出局部停工令。 | 纠正措施及整改时限要求（复工条件）： 1. 请中建二局立即停止2号工作井施工作业。 2. 请中建二局组织对上述问题开展调查，分析原因，制定落实纠正预防措施，并对相关责任人进行“四个形态”问责处理。 请在完成上述第1-2项纠正措施后，按程序向我部提交复工申请。 | 受限空间 | [P624586]黄建岸 | 2026-06-23 19:09:24 |  | 已关闭 | 2026-07-16 21:13:05 | 已复工
4 | BSTG260319001 | 关于中建二局碳钢车间集中供气系统施工的停工令 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | 中建二局 | 2026-03-19 00:00:00 | 局部停工 | 中建二局临建一区碳钢车间集中供气系统施工作业 | 2026年3月18日，HSE分部检查发现中建二局临建一区碳钢车间集中供气系统施工存在较多问题、风险较大，具体如下： 1、施工方案中缺少液氧储罐（特种设备）安装、调试、验收等相关内容，无法有效指导现场施工； 2、氧气、乙炔、二氧化碳三根供气管道室外采用埋地布置，与施工方案“架空4米至车间内”不符，且埋地穿越道路管道部分未设置套管、无安全标识； 3、氧气管道、阀门已安装完成，部分管道与阀门无法提供脱脂验收合格证明记录，阀门提供合格证中未明确使用介质范围； 4、氧气、乙炔供气管道与阀门未按方案要求设置防静电措施。 依据：《核电项目现场停工管理规定》PJ-30Q-004-R（E 版）“3.2 局部停工准则：现场作业条件存在较大安全隐患”向中建二局发出局部停工令。 | 纠正措施及整改时限要求（复工条件）： 1.请中建二局组织对上述问题开展调查，分析原因，制定并落实纠正预防措施； 2.请中建二局升版方案，并按方案要求落实整改； 请中建二局根据调查结果对相关责任人进行“四个形态”问责处理。 | 工机具安全,施工方案 | [P624586]黄建岸 | 2026-03-19 16:02:44 |  | 已关闭 | 2026-04-14 15:43:28 | 已复工
5 | BSTG260113002 | 关于中建二局塔吊安装施工起重吊装作业的停工令 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | 中建二局 | 2026-01-13 11:33:00 | 局部停工 | 中建二局塔吊安装施工起重吊装作业 | 2026年1月10日15：30分左右，HSE分部检查发现中建二局5-3塔吊变径节卸车作业后所使用的两根15吨吊带异常，均存在一外保护套破损。该变径节重16.7吨，初步判断为吊带与变径节上端未设棱角保护，钢梁摩擦造成吊带保护套破损。 依据：《核电项目现场停工管理规定》PJ-30Q-004-R（E 版）“3.2 局部停工准则：现场作业条件存在较大安全隐患”向中建二局发出局部停工令。 | 1.请中建二局组织对上述问题开展调查，分析原因，制定并落实纠正预防措施。 2.请中建二局全面评估塔吊安拆施工方案有效性，确保满足现场施工需求。 3.请中建二局根据调查结果对责任人进行“四个形态”问责处理。 | 起重作业,起重设备 | [P624586]黄建岸 | 2026-01-13 11:49:31 |  | 已关闭 | 2026-01-15 16:45:05 | 已复工
6 | BSTG260113001 | 关于中建二局塔吊安装施工起重吊装作业的停工令 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | 中建二局 | 2026-01-13 10:50:00 | 局部停工 | 中建二局塔吊安装施工起重吊装作业 | 2026年1月10日15：30分左右，HSE分部检查发现中建二局5-3塔吊变径节卸车作业后所使用的两根15吨吊带异常，均存在一外保护套破损。该变径节重16.7吨，初步判断为吊带与变径节上端未设棱角保护，钢梁摩擦造成吊带保护套破损。 依据：《核电项目现场停工管理规定》PJ-30Q-004-R（E 版）“3.2 局部停工准则：现场作业条件存在较大安全隐患”向中建二局发出局部停工令。 | 1.请中建二局组织对上述问题开展调查，分析原因，制定并落实纠正预防措施。 2.请中建二局全面评估塔吊安拆施工方案有效性，确保满足现场施工需求。 3.请中建二局根据调查结果对责任人进行“四个形态”问责处理。 | 起重作业,起重设备 | [P624586]黄建岸 |  |  | 已关闭 |  | 已作废