## 挂牌督办列表
挂牌督办列表
序号 | 编号 | 主题 | 发出方 | 发出人 | 内部责任方 | 责任承包商 | 涉及厂房 | 督办人 | 问题描述 | 专业 | 问题类别 | 发出日期(审批通过时间) | 整改期限 | 完成时间 | 当前处理人 | 当前环节 | 状态
1 | BSDB260713001 | 关于中建二局土石方机械设备管理不到位问题的挂牌督办 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队,施工分部 | 中建二局 |  | [P103754]何永华 | 7月10日，HSE分部检查发现中建二局核岛区域土石方机具管理不到位、授权管理失效等问题，具体如下： 一、机具管理不到位 1、6号核岛回填料堆放区，履带式挖掘机未通过“机具管理系统”办理入场申请，未粘贴工器具二维码，现场已投入使用； 2、6号核岛回填料堆放区，装载机“机具管理系统”显示“入场审批中”，审批流程未结束现场已投入使用。 根据《机具安全管理规定》（PJ-30Q-029-R）“3.4 入场及验收：工程项目现场各类机具（“D 级”机具除外）经安全检查、验收合格后，应在“机具管理系统”中验收审批”。 二、授权管理失效 1、根据程序要求装载机属于A级机具，需进行培训授权，经检查发现装载机司机无安全培训授权记录。 2、装载机定人定机显示为杨宇杰、吴云龙，实际为覃布滩操作，定人定机管理失效。 根据《机具安全管理规定》（PJ-30Q-029-R）“3.3 人员培训授权管理：机具责任单位应建立机具的验收、使用、检查及管理等相关人员培训授权机制。机具验收、检查及管理人员应掌握机具原理、性能、用途及机具安全管理要求，使用人员应掌握机具使用安全注意事项及操作规程”。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-07-20 17:35:10 | 2026-07-29 |  | [C210622]屈环荣 | 责任方申请关闭 | 整改中
2 | BSDB260625001 | 关于中建二局脚手架未按要求搭设踏步梯问题的挂牌督办 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队,施工分部 | 中建二局 |  | [P121439]蒋政杰 | 近期，HSE分部检查发现中建二局核岛区域脚手架上下通道未按要求设置踏步梯、未落实安全总监参与直爬梯脚手架验收等问题，人员上下通行存在安全风险，具体如下： 一、 未按要求设置踏步梯 1、BRP北侧2处脚手架（高约8米）采用垂直爬梯方式进行上下通行； 2、BDL廊道11-10段、BGZ廊道5V-3段、北侧挡墙、5-1塔吊等区域脚手架（共5处）上下通道未采用踏步梯方式进行搭设； 3、5BDA/U区域通道台阶采用垂直爬梯与踏步梯混合（共有3处）搭设，人员通行不便。 二、 未落实双周会行动项安全总监参与垂直爬梯脚手架验收 针对核岛区域设置垂直爬梯的脚手架，未重新组织验收，安全总监也未参与验收签字。 根据防城港项目部6月11日双周会上制定“对于因现场空间不足需设置直爬梯通道的，通道或平台须预留上下通道口且需由单位安全总监参与验收签字”。 | 安全 | 脚手架 | 2026-06-26 14:14:23 | 2026-07-31 | 2026-07-31 07:48:47 | [P121666]谭杰 | 批准人验收 | 已完成
3 | BSDB260613001 | 关于中建二局、安徽电建、中铁五局应急安全问题的挂牌督办 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队,施工分部 | 中建二局 |  | [P103754]何永华 | 近期，HSE分部检查发现中建二局、安徽电建以及中铁五局存在应急柴油发电机及应急排水泵管理不到位情况，具体如下： 1、安徽电建常规岛区域未安装应急柴油发电机，如遇台风暴雨等恶劣天气导致现场失电，无法满足现场排水等用电需求。 2、中建二局应急柴油发电机操作人员不熟悉启动流程，操作启动耗时约30分钟，无法保证第一时间应急响应，且该发电机急停开关显示故障，影响正常使用。 3、中铁五局综合负挖区两台柴油发电机急停开关无手动复位功能，存在安全隐患，不满足规范要求。 依据《机械安全 急停功能 设计原则》GB/T 16754-2021“4.1.1.2 急停功能被触发时，应保持急停状态，直至手动复位”。 4、中建二局BGZ廊道内多处集水坑未设置水泵，积水无法及时排出。 | 安全 | 应急管理 | 2026-06-16 12:37:29 | 2026-07-02 | 2026-07-08 19:48:11 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已超期完成
4 | BSDB260602001 | 关于对中建二局、安徽电建群塔作业安全问题的挂牌督办 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队,王庆涛常规岛组,秦波核岛组 | 中建二局 |  | [P121439]蒋政杰 | HSE分部检查发现中建二局与安徽电建塔吊交叉作业对讲机型号不一致、中建二局塔吊未落实定人定机要求等问题，具体如下： 一、对讲机型号不一致 中建二局5-8#塔吊与安徽电建1#塔吊存在交叉干涉情况，群塔作业时双方指挥对讲机型号不一致，影响实时有效沟通，不满足《关于防城港三期项目全厂塔吊统一使用对讲机型号的函》（007-BT-L-GBNS-G-NJTS-000060007-BT-L-GBNS-G-CBFS-000045）的要求。 依据《关于防城港三期项目全厂塔吊统一使用对讲机型号的函》“全厂塔吊及介入塔吊区域的大型吊车，必须统一使用同一品牌、同一型号的对讲机”。 二、中建二局塔吊未落实定人定机要求 中建二局5-8#塔吊目前未落实定人定机要求，涉及吊装作业时由机动人员临时配合开展，不满足塔吊18条硬举措的要求。 依据《核电工程塔吊安全管理18条硬举措》“12.塔吊组（司机、指挥）严格执行“定人、定机、定岗”三定制度，做到专人操作，不得私自换岗，因特殊情况需要更换操作人员，需施工单位项目部同意”。 | 安全 | 起重设备,安全交底 | 2026-06-02 18:56:45 | 2026-06-18 |  | [P647098]冯会才 | 责任方申请关闭 | 整改中
5 | BSDB260507001 | 关于对中建二局环保工作行动项推进不力的挂牌督办 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 |  | [P121439]蒋政杰 | 2026年5月6日，HSE分部检查发现中建二局临建区钢结构/油漆车间未设置废气处理设施、固废收集池未设置防雨棚等问题，未有效落实《防城港三期项目常规生态环境管理工作行动项清单》行动要求。以上问题已超原定期限4月30日，且目前无明显进展。具体情况如下： 一、钢结构车间、油漆车间未设置废气处理设施 临建一区钢结构车间未配套设置烟尘、粉尘收集处理装置，油漆车间未设置气体收集处理装置，截至5月6日，相关配套设施仍未到货，设备安装进度已严重滞后，无法满足《防城港三期项目常规生态环境管理工作行动项清单》要求。 二、固废收集池未设置防雨棚 临建二区废钢筋收集池、废木材收集池未按照一般工业固体废物贮存设施要求设置防雨棚，不符合《一般固体废物管理实施细则》（PJ-40Q-024-R）“3.4.2一般工业固体废物贮存设施应设有防雨棚、围堰或围墙...满足防扬撒、防流失、防渗漏、防雨淋等环境保护要求”。 | 环保 | 废气,一般固废 | 2026-05-14 08:37:48 | 2026-05-27 |  | [C182239]曾小勇 | 责任方申请关闭 | 整改中
6 | BSDB260410001 | 关于现场电缆敷设不满足公司硬举措要求的挂牌督办 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 | 施工分部,施工控制办公室 | 中建二局 | B7库,危化品库,常规岛土建临建区,应急路,搅拌站,核电大道,生产临建一区,生产临建二区物资总库,电气培训车间,石龙路,管道培训车间 | [P207290]陈正波 | 近期，HSE分部检查发现现场存在电缆违规直埋敷设、电缆缺少走向标识等问题，未有效落实《防城港项目中建二局3月23日10KV高压电缆线受损事件》反馈要求，严重违反《核电工程动土作业安全管理10条硬举措》的要求，具体情况如下： 一、电缆违规直埋敷设 1、中建二局临建区及搅拌站共11处电缆违规直埋敷设，且埋地深度不足0.7米。 2、安徽电建临建区及集中仓储共4处电缆违规直埋敷设，且埋地深度不足0.7米。 3、贵州建投石龙路、核电大道、危化品库以及集中仓储等区域共6处电缆违规直埋敷设，且埋地深度不足0.7米。 4、中铁五局仓储办公楼共1处电缆违规直埋敷设，且埋地深度不足0.7米。 5、中核二三临建区共3处电缆线违规直埋敷设，且埋地深度不足0.7米。 二、电缆缺少走向标识 1、中建二局核岛西侧1处电缆沟缺少走向警示标识。 2、安徽电建集中仓储1处埋地电缆缺少走向警示标识。 3、贵州建投集中仓储、应急路、危化品库共3处埋地电缆缺少走向警示标识 依据《核电工程动土作业安全管理10条硬举措》“一、严禁直埋敷设电缆，室外380V以上电缆必须入电缆沟或使用槽盒敷设”、“二、埋地管线（电缆、水管、供暖管线、供气管线等线路）需经工程公司项目部审批，电缆必须穿入钢管敷设并在上方设置标识，电缆埋设上方30cm必须铺设警示层”。 | 安全 | 临时用电 | 2026-04-15 17:59:20 | 2026-05-12 |  | [P120365]郭超 | 责任方申请关闭 | 整改中