## 整改通知单列表
整改通知单列表
序号 | 编号 | 主题 | 发出方 | 发出人 | 内部责任方 | 责任承包商 | 涉及厂房 | 问题描述 | 专业 | 问题类别 | 发出日期(审批通过时间) | 整改期限 | 完成时间 | 当前处理人 | 当前环节 | 状态
1 | BSZG260801003 | 关于中建二局2号工作井区域集装箱防雷接地不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | HSE分部,朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 8月1日下午，检查2号工作井区域时，发现现场两个集装箱已投入使用，但两个集装箱防雷接地均只有一个，且存在未检测挂牌的现象，不满足规范“专设引下线不得少于两根”的要求，也不满足项目部对于防雷接地要检测挂牌的要求 | 安全 | 临电设施 |  | 2026-08-15 |  | [P195777]朱少奇 | 审核人审批 | 批准中
2 | BSZG260801002 | 关于中建二局临建二区人车分流设置不完善的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | 朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 8月1日检查中建二局临建二区，发现现场存在人车分流设置不到位的现象，具体如下： 1、人车分流与龙门吊轨道无实体隔离，且人行通道被起重设备部分阻挡； 2、人车分流护栏内存放有钢筋等物料，导致通道被阻挡，难以顺畅通行。 以上问题导致人员通行时难以通过人行道正常通行，不满足《核电工程道路交通安全管理 18 条硬举措》相关要求。 | 安全 | 通道管理 |  | 2026-08-15 |  | [P121666]谭杰 | 批准人审批 | 批准中
3 | BSZG260801001 | 关于安徽电建雨污分流工器具一次线长度超过规范要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 常规岛及BOP安装队 | 安徽电建 | BES缓冲池 | 2ASG子项W272房间，打压泵电源一次线长度超过5米，不满足规范要求 | 安全 | 工机具安全 |  | 2026-08-06 |  | [PSMFQS1]覃思-18566284456 | 已关闭 | 已作废
4 | BSZG260731003 | 关于对中铁五局集装箱临时用电安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 中铁五局项目部 | 泵房区域 | 7月30日检查发现中铁五局联合泵房北侧集装箱电缆线使用塑料管埋地，无警示标识，集装箱仅设置一个漏保未进行动照分设一机一闸，集装箱内电缆线缺少接地线。 | 安全 | 临时用电 | 2026-08-01 17:34:54 | 2026-08-12 |  | [C196988]鲁昂丽 | 责任方申请关闭 | 整改中
5 | BSZG260731002 | 关于对惠阳建筑道路设施维护作业违规行为的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 |  | 惠阳建筑 | 搅拌站 | 2026年7月29日，检查发现惠阳建筑于搅拌站骨料仓后侧道路开展凸面镜维护作业，该作业属于厂区道路施工类活动，现场未落实设置占道警示牌、建立作业控制区、监护人员穿反光背心等道路作业安全管控标准，存在交通安全风险。 | 安全 | 作业行为 | 2026-08-01 17:35:50 | 2026-08-07 |  | [C143979]杨刚 | 责任方申请关闭 | 整改中
6 | BSZG260731001 | 关于中建二局2号工作井安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | 2号工作井顶管施工区 | 对2号工作井作业区域开展隐患排查发现如下问题： 1、现场放置的两卷电缆线为铝芯线，不满足项目禁止使用铝芯线的要求，存在误用风险。 2、液压泵站设备电源线缺少PE线，集装箱用电缺少PE线，不满足临时用电安全管理要求。 3、现场放置的扣件、钢丝绳、千斤顶等工器具未录入工具系统，未张贴二维码，不满足工器具安全管理要求。 | 安全 | 临时用电,工机具安全,临电设施 | 2026-08-01 17:34:21 | 2026-08-20 |  | [C160976]赵强强 | 责任方申请关闭 | 整改中
7 | BSZG260730011 | 关于中建二局个人电子剂量计故障的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P195796]杨颜铮 |  | 中建二局 |  | 中建二局一台个人电子剂量计（编号：A91527）显示故障，辐射防护仪器仪表日常检查维护不到位。不符合《辐射防护管理规定》4.6 配备满足要求的辐射防护仪器、仪表、设备等。 | 安全 | 射线探伤 | 2026-07-31 07:50:05 | 2026-08-07 |  | [C160976]赵强强 | 责任方申请关闭 | 整改中
8 | BSZG260730010 | 关于中建二局未按要求制定辐射事故应急演练计划的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P195796]杨颜铮 |  | 中建二局 |  | 中建二局未制定2026年度辐射事故应急演练计划。不符合《辐射防护管理规定》3.11.2辐射事故应急预案的综合演练每年不少于1次，应编制年度应急演练计划。 | 安全,环保 | 射线探伤 | 2026-07-31 07:46:03 |  |  | [C160976]赵强强 | 责任方申请关闭 | 整改中
9 | BSZG260730009 | 关于安徽电建BCC东北角集水坑排水泵未自动启动的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P195796]杨颜铮 |  | 安徽电建 |  | 2026年7月30日上午，现场检查发现安徽电建BCC东北角集水坑排水泵设置有浮球阀，但未自动启动。 | 安全 | 应急管理 | 2026-07-31 07:56:24 | 2026-08-07 |  | [C177572]崔健 | 责任方申请关闭 | 整改中
10 |  | 关于中建二局未制定2026年度辐射事故应急演练计划的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P195796]杨颜铮 | 黎严森金属管理队 | 中建二局 |  | 中建二局未制定2026年度辐射事故应急演练计划。不符合《辐射防护管理规定》3.11.2辐射事故应急预案的综合演练每年不少于1次，应编制年度应急演练计划。 | 环保,安全 | 射线探伤 |  | 2026-08-07 |  |  |  | 草稿
11 | BSZG260730008 | 关于中铁五局孔洞管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 中铁五局项目部 | 6#核岛 | 7月30日，HSE分部检查6号核岛开挖作业区时，现场排水井（深度约2米）防护盖板被拆除后未设置硬防护。进一步了解中铁五局未建立孔洞台账，孔洞管理不到位。 | 安全 | 孔洞临边防护 | 2026-08-01 17:34:36 | 2026-08-10 |  | [C130969]刘尚欣 | 责任方申请关闭 | 整改中
12 | BSZG260730007 | 关于中建二局搅拌站集中充电点管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 中建二局 | 搅拌站 | 7月30日，我部检查发现搅拌站集中充电点存在点型烟感探测器安装错误、充电柜无充满自动断电功能。 | 安全 | 消防管理 | 2026-08-01 17:36:34 | 2026-08-07 |  | [C160976]赵强强 | 责任方申请关闭 | 整改中
13 | BSZG260730006 | 关注中核二三年度专项安全检查计划不符合程序要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中核二三（预安装项目） |  | 近期，HSE分部开展辐射防护专项检查发现，中核二三2026年专项安全检查/监督计划仅安排了一次辐射防护专项检查，不符合《辐射防护管理规定》3.12.1承包商安全管理部门每年应组织不少于2次的专项监督工作。 | 安全 | 体系管理 | 2026-07-31 07:48:00 | 2026-08-14 |  | [P293239]江喜仁 | 责任方申请关闭 | 整改中
14 | BSZG260730005 | 关于中建二局辐射作业人员剂量档案管理问题的的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中建二局 |  | 近期，HSE分部开展辐射防护专项检查发现，中建二局金属实验室辐射工作人员陆志荣的剂量档案中个人剂量信息不全，缺少2026年以来的剂量信息。 | 健康 | 射线探伤,职业健康监护 | 2026-07-31 07:49:29 | 2026-08-14 |  | [C160976]赵强强 | 责任方申请关闭 | 整改中
15 | BSZG260730004 | 关于安徽电建雨污分流脚手架搭设不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 电仪安装队 | 安徽电建 | BES缓冲池 | BES缓冲池盖板开启搭设的吊点架，设计单点承重且跨度大，不满足现场吊装条件。 | 安全 | 脚手架搭拆 |  | 2026-08-06 |  | [PSMFQS1]覃思-18566284456 | 已关闭 | 已作废
16 | BSZG260730003 | 关于安徽电建雨污分流脚手架搭设不规范的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 电仪安装队 | 安徽电建 | BES缓冲池 | BES缓冲池盖板开启搭设的吊点架，设计单点承重且跨度大，不满足现场吊装条件。 | 安全 | 脚手架搭拆 |  | 2026-08-06 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
17 | BSZG260730002 | 关于常规岛BGZ廊道安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 7月30日，现场检查8BGZ廊道7L-4段存在以下问题： 1、通道上的钢筋头缺少防护，人员通行存在刮伤风险；电缆线穿过脚手架未按要求使用电缆线盒。 2、通道受脚手架横杆影响，人员通行不便 3、该区域材料存放凌乱且没有通道，人员来往行走困难 | 安全 | 通道管理 | 2026-07-31 07:50:24 | 2026-08-11 |  | [P621156]冯华 | 责任方申请关闭 | 整改中
整改通知单列表 序号: 18; 整改通知单列表 发出方: 工程公司/HSF/朱少奇现场组; 整改通知单列表 发出人: [P624938]韦重凯 | [5 empty] | 草稿
19 | BSZG260730001 | 关于安徽电建集中仓储集中充电点管理到不位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 现场设备服务团队 | 集中仓储 | C1库 | 7月29日，我部检查发现集中仓储集中充电点未按要求配置烟感探测器及充满自动断电功能，现场搭设的防护棚底部和顶部为木制材料，整体标准低，现场未粘贴集中充电点标识牌，不满足《防城港项目部集中充电点安全管理指南》的要求。 | 安全 | 消防管理 |  | 2026-08-19 |  | [P626414]黄华志-18587509768 | 发起修改中 | 批准中
20 |  | 关于集中仓储集中充电点的管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 现场设备服务团队 | 集中仓储 | C1库 | 7月29日，我部检查发现集中仓储集中充电点充电柜未按要求配置充满自动断电功能及烟感探测器，现场搭设防护棚标准低，无集中充电点标识牌，不满足《防城港项目部集中充电点安全管理指南》的要求。 | 安全 | 消防管理 |  | 2026-08-19 |  |  |  | 草稿
21 |  | 关于集中仓储集中充电点的管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 现场设备服务团队 | 集中仓储 | C1库 | 7月29日，我部检查发现集中仓储集中充电点充电柜未按要求配置充满自动断电功能及烟感探测器，现场搭设防护棚标准低，无集中充电点标识牌，不满足《防城港项目部集中充电点安全管理指南》的要求。 | 安全 | 消防管理 |  | 2026-08-19 |  |  |  | 草稿
22 | BSZG260729006 | 关于安徽电建塔吊安装作业存在安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 7月29日，HSE分部对5号常规岛3号塔吊安装作业进行检查，发现以下问题： 1、安装加强节定位装置销轴时，安装作业人员部分身躯在加强节底部，加强节无支撑措施，存在吊索具意外断裂加强节倾倒伤人风险； 2、安装作业先决条件检查时使用的风速仪标定已过期。 | 安全 | 起重设备 | 2026-07-31 07:47:15 | 2026-08-10 |  | [C348845]徐成 | 责任方申请关闭 | 整改中
23 | BSZG260729005 | 关于中建二局预应力搅拌站区域管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624585]农敢 |  | 中建二局 | 预应力搅拌站 | 7月29日检查发现中建二局预应力搅拌站区域存在围栏防护不到位、物料堆放凌乱、消防设施被阻挡等问题，具体如下： 1. 场区围栏防护不到位，围挡存在缺口、破损，封闭防护不满足现场安全文明施工要求； ​2. 堆场内物料堆放杂乱，未分区码放，现场场容管理混乱； ​3. 消防栓被物料、杂物阻挡，消防设施通行通道堵塞，存在消防安全隐患。 | 安全 | 物料存放,消防管理 | 2026-07-30 07:49:45 | 2026-08-13 |  | [C210622]屈环荣 | 责任方申请关闭 | 整改中
24 | BSZG260729004 | 关于中水九局运输原料石自卸车作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 中水九局 |  | 7月28日，中水九局砂石厂运输原料石的矿山自卸车装载的石料超出挡板高度，车辆上斜坡时石块掉落在路面，存在交通隐患，现场的倒车指挥未配置对讲机与司机进行实时通讯，不符合《核电工程道路交通安全管理18条硬举措》要求。 | 安全 | 交通运输 | 2026-07-30 07:49:32 | 2026-08-13 |  | [C205693]康未嘉,[C240943]梁泽新 | 责任方申请关闭 | 整改中
25 |  | 关于中铁五局联合泵房东侧边坡道路不符合车辆通行的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 中铁五局项目部 | 联合泵房 | 7月27日检查发现联合泵房东侧边坡急转弯通道，旁边集水坑缺少挡土坎，该坡道未验收已投用，车辆通行存在倾翻风险。 | 安全 | 通道管理 |  | 2026-08-11 |  |  | 已关闭 | 已作废
26 | BSZG260729003 | 关于安徽电建危大工程现场作业存在的问题 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 7月28日，现场检查常规岛危大工程作业存在以下问题： 1、7D-2段廊道安徽电建作业班组（丁建军班）进行模板安装作业，技术管理人员未按要求组织现场管理人员及作业人员开展危大工程方案安全技术交底，不满足危大工程管理要求 2、5BGF出水廊道B5段模板支撑架作业，现场未按要求悬挂危大工程信息牌。此问题重复提出，未得到有效整改 | 安全 | 模板支撑 | 2026-07-30 07:50:08 | 2026-08-10 |  | [C501168]杨国粱 | 责任方申请关闭 | 整改中
27 | BSZG260729002 | 关于惠阳建筑孔洞临边存在安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624585]农敢 |  | 惠阳建筑 | BCC | 2026年7月28日，检查发现BCC南侧排污口设置临边防护栏杆存在倾斜、锈蚀且未张贴安全警示标识牌等问题，不满足管理程序要求。 | 安全 | 孔洞临边防护 |  | 2026-08-13 |  | [P624585]农敢-13751086292 | 已关闭 | 已作废
28 | BSZG260729001 | 关于中铁五局雨污分流配电箱未按要求上锁管理的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 电仪安装队 | 中铁五局项目部 | BEW | 7月28日检查发现BEW除臭间控制箱未上锁管理，该问题于7月7日检查发现BEW配电室控制箱未上锁情况，属问题重复，中铁五局未落实宣贯，整改不到位。 | 安全 | 临时用电 | 2026-07-30 07:49:58 | 2026-08-09 |  | [C223148]杨庆山 | 责任方申请关闭 | 整改中
29 | BSZG260728002 | 关于集中仓储危废管理管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 集中仓储 | 危废库房 | 7月28日，HSE分部检查危废库发现集中仓储危废贮存存在以下问题：1.多袋危废未张贴危废标签，危废信息无法追溯；2.已入库危废未在危废管理系统进行登记，不满足危险废物管理实施细则相关规定与环保规范要求 | 环保 | 危险废物 | 2026-07-29 16:00:54 | 2026-08-07 | 2026-08-01 17:36:18 |  | 已关闭 | 已完成
30 | BSZG260728001 | 关于临建区标准化提升的整改通知单 | 中核二三/HSE部 | [C436242]李传伟 | 王小莉综合班 | 中核二三 | A级库,B1、B2、B3、B4、B5库,C1库（露天堆场）,EM2主管道车间,EM8/EM9支架预制车间,不锈钢模块车间,喷砂油漆车间,小管车间,探伤间,数智化车间,机加车间,柴油机预制车间,焊培车间,生产区办公楼、综合楼、停车场,电气培训车间,碳钢模块车间,管道培训车间,通风保温车预制车间,通风碳钢车间,阀门车间 | 临建区人车分流不完善，护栏油漆未翻新，消防栓护栏油漆未翻新，休息厅破旧未翻新处理。 | 安全 | 物料存放,文明施工,消防管理,通道管理 | 2026-07-28 18:40:11 | 2026-08-30 |  | [C210869]王小莉 | 责任方申请关闭 | 整改中
31 | BSZG260727002 | 关于中铁五局前池面板墙未按要求分层分段开挖的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/杨星海工组 | [P646213]王柳洪 | 杨星海工组 | 中铁五局项目部 |  | 2026年7月26日上午，CCF工程师在日常巡查时，发现中铁五局前池面板墙第三层开挖厚度达到2.6m，开挖长度约45米。与FCR主题为：关于“联合泵房前池东侧边坡放坡坡率及防护形式”的变更申请（C版）（编号FCRCTWS7BOP000103D）中“边坡分级开挖，第二级边坡开挖高度不超过2m（上一级面板墙结构底面至下一级开挖坡底的高差），开挖后及时对边坡进行素喷防护，施作锚杆和现浇面板，待面板混凝土强度达到70%后方可开挖下层。边坡防护施工按照竖向分层、水平分段及时进行，分段长度不大于20m”均不相符。经过查询交底记录，交底日期为2026年7月1日，在第三层开挖前未重新组织交底。 | 安全 | 土方作业,安全交底 | 2026-07-30 15:35:53 | 2026-08-10 |  | [P293438]罗浩宇 | 责任方申请关闭 | 整改中
32 | BSZG260727001 | 关于安徽电建部分工程车辆盲区报警装置不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 近期，HSE分部验证安徽电建轻型卡车安装盲区报警装置完成情况，发现安徽电建部分轻型卡车盲区报警装置功能不满足要求、车辆管理存在漏洞的情况，具体如下： 1、盲区报警装置功能不齐全 抽查三辆轻型卡车（桂PNK655、桂A5P19D、桂ET0199）盲区报警装置，发现均未能实现车内声音报警功能。 2、车辆管理存在漏洞 经核实，上述车辆均属于安徽电建劳务队伍长期入场车辆，安徽电建未对上述车辆安装盲区报警进行验证。询问发现，安徽电建仅对自有车辆进行盲区报警装置安装验收，对于劳务队伍车辆未明确验收责任，存在管理漏洞。 以上问题违反《核电工程道路交通安全管理 18 条硬举措》(第二版)“工程车辆必须具有倒车、转向及盲区报警装置,并在驾驶室内有视频影像、声音报警”要求。 | 安全 | 交通运输,分包管理 | 2026-07-27 21:05:26 | 2026-08-10 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
33 | BSZG260724001 | 关于中铁建工、中广核环保、中岩大地未按要求开展防暑降温自证打卡整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 中岩大地,中铁建工,环保公司 |  | 7月23日，中岩大地，中广核环保，中铁建工未按要求开展防暑降温自证打卡 | 健康 | 职业卫生管理 |  | 2026-07-27 |  | [P195796]杨颜铮 | 审核人审批 | 批准中
34 | BSZG260723002 | 关于安徽电建排水设施不满足方案要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 常规岛区域,泵房区域 | 7月23日，HSE分部对5号常规岛、联合泵房开展排水设置专项检查，存在以下问题： 1、联合泵房集水坑未按《BPX联合泵房区域施工现场排水方案》要求内壁及底部使用水泥浆粉刷，且未在钢制排水管道走向每隔1.5m预埋锚筋，不满足方案要求； 2、BDG廊道现场布置一台18.5KW排水泵，不满足《防城港三期现场施工排水方案》布置“2台18.5kw水泵”要求； 3、BCC虹吸井施工区3#集水井排水管道走向由东向西抽排，与方案要求由西向东抽排不符。 | 安全 | 应急管理 | 2026-07-26 16:29:48 | 2026-07-31 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
35 | BSZG260723001 | 关于惠阳建筑开挖作业边坡违规堆载隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 |  | 惠阳建筑 | 其他区域 | 7月22日，惠阳建筑在原算力中心堆场进行开挖作业，现场边坡2米内堆放大量波纹管未进行清理，堆载增加边坡侧向压力，存在边坡坍塌风险。 | 安全 | 土方作业 | 2026-07-24 08:45:13 | 2026-07-31 | 2026-07-27 21:05:15 |  | 已关闭 | 已完成
36 | BSZG260722008 | 关于7BGZ廊道工作照明及应急照明不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 李兴军BOP组 | 安徽电建 | BGZ廊道 | 2026年7月22日，HSE分部检查安徽电建7BGZ廊道7Z至5M段，发现照明灯具架设过低、缺少应急照明及疏散指示问题，如下： 1、该段廊道所布置的220V工作照明灯具高度在0.7~1.7米，均不满足室内220V照明灯具架设高度不应小于2.5米要求，且局部照度不足。 2、廊道内存在施工，已具备人员通行条件，未配备应急照明及安全疏散指示标识。 | 安全 | 临电设施,消防管理 | 2026-07-24 08:42:53 | 2026-08-05 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
37 | BSZG260722007 | 关于中建二局临建三区集装箱用电缺少PE线的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | 生产临建三区集装箱 | 检查中建二局临建三区集装箱用电情况，发现5#、41#、59#、71#共4个集装箱内多孔插座用电缺少PE线，不满足规范要求，存在漏电触电隐患。 | 安全 | 临时用电 | 2026-07-24 08:42:36 | 2026-08-10 |  | [C210622]屈环荣 | 责任方申请关闭 | 整改中
38 | BSZG260722006 | 关于中建二局BGZ廊道预留洞口未封闭的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BGZ廊道 | 检查BGZ廊道发现，因预留洞口未封闭，下雨天导致廊道内积水严重，抽排不及时，存在淹溺风险。 | 安全 | 孔洞临边防护 |  | 2026-08-05 |  | [P620708]吴文能-18777040813 | 发起修改中 | 批准中
39 | BSZG260722005 | 关于安徽电建拆模作业存在安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 7月21日，现场检查BGF廊道支撑架拆除作业存在以下问题： 1、6BGF廊道，周以华班组使用手拉葫芦拆模，起重链条受钢管影响未直线受力。易导致支撑架杆件受力弯曲。 2、6BGF廊道A4段拆模作业，杨林林现场使用编织袋作为吊带棱角保护，吊带受力调整过程容易出现移位，导致吊带棱角保护不到位，吊带边缘出现破损露出内部纤维。 | 安全 | 起重设备 | 2026-07-24 08:39:31 | 2026-08-05 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
40 | BSZG260722004 | 关于中建二局危废管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624585]农敢 |  | 中建二局 | 生产临建二区钢筋加工区 | 7月22日，检查发现中建二局临建二区钢筋锯床作业产生大量乳化液，现场未设置危废防渗漏承接设施，废乳化液存在渗漏污染土壤、地下水的环保风险，不符合危险废物现场管控及施工现场环境保护相关规范要求。 | 环保 | 危险废物 | 2026-07-24 08:38:23 | 2026-08-12 |  | [C210622]屈环荣 | 责任方申请关闭 | 整改中
41 | BSZG260722003 | 关于安徽电建钢筋作业面无临边护栏的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 7月22日，现场检查常规岛5BGF出水廊道B3段发现工人在钢筋面上进行作业，两侧脚手架与钢筋作业面之间存在间隙（60公分宽）临边缺少护栏（临边高约6米），钢筋作业面缺少通道。坠落风险较大。 | 安全 | 高处作业,孔洞临边防护 | 2026-07-24 08:37:55 | 2026-08-05 |  | [C228875]黄海龙 | 内部验收 | 整改中
42 | BSZG260722002 | 关于中建二局现场道路未恢复路长制信息牌的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 杨颜铮综合组 | 中建二局 |  | 7月22日，我部现场检查发现中建二局临建三区内部道路、5号核岛西侧2条入坑通道路长制信息牌损坏后未及时恢复使用，未按要求巡检打卡，不满足《核电工程交通安全管理18条硬举措》相关管理要求。 | 安全 | 交通运输 | 2026-07-23 13:10:48 | 2026-07-30 | 2026-07-31 07:48:56 |  | 已关闭 | 已超期完成
43 | BSZG260722001 | 关于集中仓储临时用电存在安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624585]农敢 |  | 集中仓储 | C1库 | 2026年7月21日，检查发现集中仓储C1库室外2台配电箱缺少防护等级信息，无法确认防护性能，不符合作业安全管理规定要求。依据《作业安全管理标准》GP-30Q-001-R“3.9.3.4 使用用电设备中“户外安装使用的电气设备防护等级不小于IP44，否则应搭设具有防雨防潮性能的防护棚，其安装位置地面处应能防止积水”。 | 安全 | 临时用电 | 2026-07-24 08:36:53 | 2026-08-12 |  | [C210965]孙腾飞 | 责任方申请关闭 | 整改中
44 | BSZG260721002 | 关于集中仓储临时用电存在安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624585]农敢 |  | 集中仓储 | A3库,A4库,C1库 | 2026年7月21日，检查发现集中仓储C1库室外两处配电箱缺少防护等级信息的问题，不满足作业安全管理标准；使用用电设备中“户外安装使用的电气设备防护等级不小于IP54，否则应搭设具有防雨防潮性能的防护棚，其安装位置地面处应能防止积水”。 | 安全 | 临时用电 |  | 2026-08-10 |  | [P624585]农敢-13751086292 | 已关闭 | 已作废
45 | BSZG260721001 | 关于中铁建工危废管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中铁建工 | 其他区域 | 7月21日，HSE分部检查三期周转临建发现中铁建工违规往塑料类料斗中丢弃废油漆桶及废油漆沾染物等危险废物，未入危废库贮存，存在危废外运风险，不满足环保规范要求。 | 环保 | 危险废物 | 2026-07-22 13:40:53 | 2026-08-03 |  | [C371976]夏明海 | 责任方申请关闭 | 整改中
46 | BSZG260717001 | 关于中岩大地危险化学品管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 土建施工队 | 中岩大地 | 流态固化土生产区 | 2026年7月16日，我部检查中岩大地危险化学品贮存情况，发现存在未经许可贮存、分装未使用专用容器等问题，具体如下： 1、中岩大地流态固化土施工区域设置一个危化品防爆柜，未能提供危险化学品临时贮存许可，属未经许可存放。 2、防爆柜中发现使用角磨机片包装容器盛装危险化学品的情况。 3、贮存区域缺少SDS、责任信息等安全告知牌。 4、周边未配备4A级别灭火器。 | 安全 | 物料存放,危化品管理 | 2026-07-17 22:15:37 | 2026-07-25 | 2026-07-27 21:05:09 |  | 已关闭 | 已超期完成
47 | BSZG260716002 | 关于中建二局未规范使用天泵车的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 中建二局搅拌站四号线沉淀池清理天泵车料斗作业，泵车举升臂架作业时四个支腿底部未使用垫板，支腿直接在地面支设，作业现场未拉设作业控制区，未设置监护人。 | 安全 | 其他作业 |  |  |  | [PSMFHZA]黄志安-18566282194 | 已关闭 | 已作废
48 | BSZG260716001 | 关于中建二局核岛区域消防给水安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 中建二局 | BRX | 近期，我部检查发现5号核岛消防给水管网布置未环形布置，且该区域未按要求安装低压报警装置，不满足项目管理要求，存在消防安全隐患。 | 安全 | 消防管理 | 2026-07-16 21:12:18 | 2026-07-28 |  | [C210622]屈环荣 | 责任方申请关闭 | 整改中
49 |  | 关于中建二局核岛消防给水安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | BRX | 近期，我部检查发现5号核岛消防给水管网未形成环网布置，未按要求安装水压报警装置，不满足项目管理要求，存在消防安全隐患。 | 安全 | 消防管理 | [5 empty] | 草稿
50 | BSZG260715001 | 关于中铁五局污水管理问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中铁五局项目部 | 场外弃土场 | 7月14日，检查中铁五局场外建筑垃圾消纳场发现存在以下问题：1.洗手池水管外接，未接入化粪池收集处理，涉及污水外排风险；2.生活污水收集点未做防渗漏措施，且露天未封闭，存在污水渗漏等环保隐患 | 环保 | 污废水 | 2026-07-16 11:55:36 | 2026-07-31 | 2026-08-01 17:36:09 |  | 已关闭 | 已超期完成
51 | BSZG260714008 | 关于土方机械安全设施存在故障的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 危化品库 | 2026年7月14日，开展对三期危化品库土方机械设备检查，共计检查三台挖机，其中一台挖机在放射源库开展过程测试有效性存在失效，安装的盲区报警器无声响，以及驾驶室屏幕挖斗传感器存在故障，未对其更换，责任人对每日巡检不到位。 | 安全 | 土方作业,工机具安全 |  | 2026-07-28 |  | [P630598]钟扬威-17707702143 | 发起修改中 | 批准中
52 | BSZG260714007 | 关于中建二局使用身体部位固定工件进行切割的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BGZ廊道 | 检查BGK开挖区域发现作业人员脚踩钢筋进行切割，属于B类隐患，存在较大机械伤害风险。 进一步核实中建二局施工现场未配备台钳等工具供给作业人员使用，不便于现场开展切割作业。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-07-15 11:27:22 | 2026-07-31 |  | [P620708]吴文能 | 发起人验收 | 整改中
53 | BSZG260714006 | 关于中铁五局入场混凝土泵车安全装置不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 中铁五局集团有限公司 |  | 对中铁五局入场的混凝土泵车进行检查，发现存在如下问题： 1、车辆左右两侧的盲区监控摄像头拍摄角度与车身成90度，无法有效覆盖车身两侧盲区； 2、无倒车雷达，不满足程序要求； 3、固定泵管的管箍保护层已损坏； 4、发动机线路绝缘层存在破损漏铜。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-07-15 11:33:01 | 2026-07-23 | 2026-07-23 03:43:44 |  | 已关闭 | 已完成
54 | BSZG260714005 | 关于中建二局搅拌站砂石运输管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/CMF/COF/何永华施工控制队 | [P242589]裴开峰 |  | 中建二局 |  | 7月12日，在道路巡检中发现，中建二局在应急路骨料仓向搅拌站进行砂石转运工作，在装车后车身及保险杠上附着石子未及时清理，运输沿途路段有石子洒落路面，不符合道路运输安全管理要求，且存在安全隐患。 | 安全 | 交通运输 | 2026-07-20 17:34:42 | 2026-07-31 |  | [P242589]裴开峰 | 发起人验收 | 整改中
55 | BSZG260714004 | 关于中水九局固体废物管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中水九局 | 临时办公区 | 7月13日，HSE分部检查发现中水九局固废管理不规范，现场存在擅自外运、随意倾倒丢弃的违规倾向及行为，存在相关环境污染风险 | 环保 | 一般固废 | 2026-07-16 21:13:39 | 2026-07-28 | 2026-07-21 20:08:13 |  | 已关闭 | 已完成
56 | BSZG260714003 | 关于安徽电建BMX1轴线作业存在的安全问题 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 7月14日，现场检查常规岛5BMX1轴线发现存在以下问题： 1、钢管材料堆积在脚手架扫地杆上，人员进出无通道。 2、两侧操作脚手架缺少连墙措施。 3、钢筋支撑架有一处位置违规与操作架相连，有两处横杆使用变形的钢管进行搭设。 | 安全 | 脚手架搭拆,脚手架 | 2026-07-15 11:33:23 | 2026-07-30 | 2026-07-21 20:08:05 |  | 已关闭 | 已完成
57 | BSZG260714002 | C6堆场桩基承载力试验 | 工程公司/CMF/NIF/汪正龙核岛安装队 | [P102623]陈韩 |  | 中铁五局项目部 |  | 7月13日上午C6堆场桩基承载力试验，发现几个问题：1、配重块堆载，未按下宽上窄梯形堆载。2、方案中布置两层钢梁，现场只布置一层承载钢梁。与程序方案不符合，存在安全风险。发现立即叫停，要求完成上述问题整改后再重新组织施工。 | 安全 | 作业行为,起重作业 | 2026-07-14 13:48:45 | 2026-07-31 | 2026-07-17 11:11:24 |  | 已关闭 | 已完成
58 | BSZG260714001 | 关于中铁建工10号库房内违规开展动火作业问题的整改通知 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 中铁建工 | 10#机修车间 | 2026年7月13日，检查发现中铁建工临建区10#库房，秦帅土建班组桥架切割作业存在人员在无授权情况下切割材料、无监护现场、无灭火器配置、周边可燃物未能清理情况下未按B级风险申报管控，只报C级风险作业。 | 安全 | 动火作业 |  | 2026-07-28 |  | [P630598]钟扬威-17707702143 | 发起修改中 | 批准中
59 | BSZG260713003 | 关于中建二局临建二区危化品库管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 土建施工队 | 中建二局 | 生产临建二区机修车间 | 2026年7月13日，我部检查中建二局临建二区危险化学品库房，发现存在电线套管缺失、使用饮料瓶盛装天那水、库房温度超标问题，具体如下： 1、危化品库内空调电线部分未套套管，控制器进线口处一根套管封闭不严。 2、危废存放点处发现使用饮料瓶盛装透明液体，经核实为天那水。 3、两个库房温度均超29℃，无超温管控措施。 | 安全 | 物料存放,危化品管理 |  | 2026-07-27 |  | [P624912]商守良-15677748848 | 发起修改中 | 批准中
60 | BSZG260713002 | 关于安徽电建占道作业管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 杨颜铮综合组 | 安徽电建 |  | 7月13日，HSE分部检查发现仓储库区东路（BCC东侧），测量人员直接占用主干道上进行测量作业无任何警示提醒措施，未申请占道作业票，占道作业管理不到位。 | 安全 | 交通运输 | 2026-07-16 11:54:49 | 2026-07-27 | 2026-07-20 12:46:45 |  | 已关闭 | 已完成
61 | BSZG260713001 | 关于中建二局违规开展露天刷漆作业问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中建二局 | 生产临建二区钢筋加工区 | 7月11日，HSE分部检查发现，中建二局临建二区钢筋堆场刷漆作业存在以下问题，不符合相关要求： 1、进行露天刷漆作业，未采取废气收集处理措施，不符合《中华人民共和国大气污染防治法》“第四十五条 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放”； 2、刷漆人员佩戴的面罩使用防尘滤盒，无法过滤有毒有害气体，不符合要求。 | 健康,环保 | 个体防护,职业卫生管理,废气 |  | 2026-07-20 |  | [P627307]渠涛-15235434087 | 已关闭 | 已作废
62 | BSZG260712002 | 关于中铁五局固废随意堆放的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/杨星海工组 | [P647936]杨龙权 |  | 中铁五局项目部 | 泵房区域 | 2026年7月11日，CCF工程师在对联合泵房巡查时发现，中铁五局作业人员使用皮卡车转运建筑固废垃圾过程中，未严格执行项目建筑垃圾集中清运管理规定，未将固废料运送至指定堆场，而是在空地等非规划区域随意倾倒。 | 环保 | 一般固废 | 2026-07-20 17:30:32 | 2026-07-25 | 2026-07-30 15:36:00 |  | 已关闭 | 已超期完成
63 | BSZG260712001 | 中铁五局在C6堆场吊装作业控制区建立不规范问题整改通知单 | 工程公司/CMF/NIF/汪正龙核岛安装队 | [P165226]汪正龙 |  | 中铁五局项目部 | C6堆场 | 7月11日上午，中铁五局拆除项目姚伟基础班开展桩检准备相关起重吊装作业，作业过程中作业控制区建立不完善（仅拉设1侧警示带），1名司索人员站在超过2m高车顶配合吊装作业但未系安全带，存在安全风险。发现立即叫停，要求完成上述问题整改后再重新组织施工。 | 安全 | 作业行为,高处作业,起重作业 | 2026-07-12 10:05:32 | 2026-07-22 | 2026-07-15 22:46:26 |  | 已关闭 | 已完成
64 | BSZG260710001 | 关于中建二局钢筋柔性轻型钢结构安装作业未按方案施工的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624585]农敢 |  | 中建二局 | 生产临建二区钢筋加工区 | 2026年7月10日，检查中建二局钢筋柔性轻型钢结构安装作业时发现，钢柱安装就位后一处拉结固定缆风绳下端使用钢板锚固，与施工方案要求缆风绳下端拉结在重量不小于2t配重块不符，未按方案施工。 | 安全 | 其他作业,施工方案 | 2026-07-11 11:00:40 | 2026-07-27 | 2026-07-27 09:28:42 |  | 已关闭 | 已完成
65 | BSZG260709006 | 关于中建二局2号车道缺少人车分流实体隔离措施的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BGZ廊道 | 中建二局核岛区域2号车道缺少人车分流实体隔离措施，作业人员通过该机动车道上下班，个别人员走路过程中玩手机，存在较大车辆伤害风险。 | 安全 | 通道管理 |  | 2026-07-23 |  | [P620708]吴文能-18777040813 | 已关闭 | 已作废
66 | BSZG260709005 | 关于中铁五局危废管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 |  | 中铁五局项目部 | BST | 7月9日检查雨污分流BST室外堆场发现使用油漆、沥青漆产生的危废露天存放未回收处置，不满足管理要求 | 安全 | 危险废物 | 2026-07-09 21:10:31 | 2026-07-21 | 2026-07-20 16:21:39 |  | 已关闭 | 已完成
67 | BSZG260709004 | 关于对中广核环保危险化学品管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 环保公司 | 药品间 | 2026年7月9日，HSE分部对污水处理站进行检查，发现硫酸和氢氧化钠储存同库房，未分离储存，不满足《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022 “附录A危险化学品储存配存表，碱性无机（硫酸）与酸性无机（氢氧化钠）互为禁忌物品，储存在不同仓间或者防火分区的储存方式”的要求。 | 安全 | 危化品管理 | 2026-07-09 21:10:03 | 2026-07-19 |  | [P275686]韦思江 | 责任方申请关闭 | 整改中
68 | BSZG260709003 | 关于深圳众大固废管理问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 深圳众大 | B栋,C6堆场 | 2026年7月8日，HSE分部检查发现深圳众大固废管理存在危废未规范处置、固废混存混放等问题，不满足项目部管理要求。具体问题如下： 1.三期办公楼改造区域渣土类料斗中丢弃聚氨酯填缝剂等危废，未按危废管理规定入库存放，不满足环保要求，存在环境污染风险; 2.C6堆场建筑垃圾未分类收集，渣土类垃圾与其他建筑垃圾、生活垃圾混存混放，不满足规范要求。 | 环保 | 一般固废,危险废物 | 2026-07-09 21:13:08 | 2026-07-18 | 2026-07-16 21:13:11 |  | 已关闭 | 已完成
69 | BSZG260709002 | 关于中铁五局负挖区域安全作业问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 中铁五局项目部 |  | 7月8日，监控检查中铁五局中负挖区域进行抽排水作业存在以下问题： 1、作业人员通行未走人行通道、人员进入负挖区域未穿反光服。 2、现场开挖的集水坑及引流槽缺少安全防护措施，人员通行存在安全风险 | 安全 | 作业行为,孔洞临边防护 | 2026-07-09 21:07:48 | 2026-07-23 | 2026-07-21 16:29:55 |  | 已关闭 | 已完成
70 | BSZG260709001 | 关于中建二局搅拌站动火作业管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 7月8日，我部检查发现中建二局搅拌站一号线骨料仓底下的库房内陈爱荣（班长）进行钢管切割动火作业未办理动火作业许可，周边未做任何防火措施，存在较大火灾风险。 | 安全 | 动火作业 |  | 2026-07-21 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
71 | BSZG260708004 | 关于安徽电建户外工具箱受潮严重的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域,集装箱区域 | 2026年7月8日，HSE分部检查安徽电建户外存放的工具箱，发现工具箱未做防雨设计，且未做附加挡雨措施。多个工具箱内部积水，工具箱存放安全带、电动工器具、砂轮片等受潮，存在安全隐患。 | 安全 | 工机具安全,物料存放 |  | 2026-07-25 |  | [P624912]商守良-15677748848 | 发起修改中 | 批准中
72 | BSZG260708003 | 关于中核岩土多根安全带散股的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 土建施工队 | 中核岩土 | BCC | 2026年7月8日，HSE分部检查BCC区域边坡监测作业，发现中核岩土现场放置、穿戴的多根安全带存在散股的情况，存在安全带强度不足隐患。 | 安全 | 个体防护,高处作业 | 2026-07-09 21:13:56 | 2026-07-20 | 2026-07-27 09:28:54 |  | 已关闭 | 已超期完成
73 | BSZG260708002 | 关于安徽电建焊接作业未使用焊烟净化器的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 7月8日，HSE分部检查发现安徽临建区固定焊接作业点未使用焊烟净化器就进行焊接作业，现场仅配备一台排风扇进行废气处理，不满足环评要求 | 环保,健康 | 废气 | 2026-07-09 21:12:46 | 2026-07-15 | 2026-07-14 18:17:51 |  | 已关闭 | 已完成
74 | BSZG260707001 | 关于5BGF出水廊道东侧边坡顶部缺少挡水措施的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2026年6月11日，我部检查5BGF出水廊道东侧边坡顶部缺少挡水坎，存在雨水直接冲刷边坡，存在边坡失稳风险，当时已与安徽电建区域相关责任人、安全管理人员人员反馈，截止7月7日，该边坡顶部仍未设置挡水措施。 | 安全 | 施工方案 | 2026-07-09 21:13:40 | 2026-07-20 | 2026-07-15 08:59:51 |  | 已关闭 | 已完成
75 | BSZG260708001 | 关于流态固化土生产场地沉淀池管理问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中岩大地 | 流态固化土生产区 | 7月7日，HSE分部检查发现流态固化土生产区域内沉淀池管理不到位，不符合程序要求，具体情况如下： 1、三级沉淀池中二级池、清水池内沉积的淤泥已满，未及时清理，失去沉淀效果； 2、沉淀池信息牌上填写的最近清理日期为6月26日，不满足程序规定每周清理一次的要求。 根据《项目污水管理实施细则》（PJ-40Q-018-R）“3.4.5土石方施工单位负责沉淀池和截排水沟的维护，沉淀池及截排水沟应及时清理（每周应至少清理1次），确保污水收集和沉淀效果” 。 | 环保 | 污废水 |  | 2026-07-17 |  | [P627307]渠涛-15235434087 | 已关闭 | 已作废
76 | BSZG260702002 | 关于中水九局道路喷淋未全部开启的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中水九局 | 三筛车间 | 7月2日，HSE分部检查砂石厂发现现场道路喷淋未全面开启，现场扬尘未能有效控制，存在大气污染风险，不满足环保规范要求 | 环保 | 废气 | 2026-07-03 19:15:26 | 2026-07-10 | 2026-07-09 21:13:28 |  | 已关闭 | 已完成
77 | BSZG260702001 | 关于中建二局临建区机修车间污水管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中建二局 |  | 7月2日，HSE分部检查发现，中建二局临建二区机修车间存在生活污水、生产废水违规排放的问题，具体如下： 1、机修车间内洗手池产生的生活污水未进行收集处理，排往附近雨水沟内。 2、机修车间东侧空压机储气罐底部设置的排污管连接至附近雨水沟内，存在生产废水外排的风险。 上述问题不符合《项目污水管理实施细则》（项目污水管理实施细则）“3.1所有生活、 生产污水的排放或回用应满足国家和地方相关标准要求，禁止私设排污口进行排放”。 | 环保 | 污废水 | 2026-07-06 09:14:36 | 2026-07-13 | 2026-07-14 08:45:55 |  | 已关闭 | 已超期完成
78 | BSZG260701004 | 关于广西泰能吊装作业安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 电仪安装队 | 广西泰能 | 现场临建区 | 近期，我部检查发现广西泰能铁塔安装作业，吊装作业存在作业不规范，具体如下： 1、6月29日，吊装塔腿作业未按方案要求进行两点或四点吊，现场采用单点吊，卸扣存在横向受力，人员站吊物下方未做好避让； 2、6月30日，吊装塔身作业，吊装过程大臂下方组装作业形成交叉； 3、7月1日，吊车旋转大臂过程，作业人员在支腿周边来回走动未进行避让。 | 安全 | 起重作业 | 2026-07-03 19:14:54 | 2026-07-10 | 2026-07-07 09:59:30 |  | 已关闭 | 已完成
79 | BSZG260701003 | 关于中建二局危废管理问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中建二局 | 危废库房 | 6月30日，HSE分部检查危废库发现中建二局危废贮存存在以下问题：1.危险废物信息牌主要、有害成分缺失；二维码扫描信息不全；2.危废堆放超过防渗托盘范围，存在废液外溢风险；3.废显（定）液沾染物与废油漆沾染物混存混放，不满足危废管理程序及环保规范 | 环保 | 危险废物 | 2026-07-03 19:17:18 | 2026-07-10 | 2026-07-14 08:46:31 |  | 已关闭 | 已超期完成
80 | BSZG260701002 | 关于安徽电建临建区滤筒式除尘净化系统安装与方案不符问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 6月30日，我部检查发现安徽电建临建区钢结构车间滤筒式除尘净化系统安装存在以下问题:： 1、通风管支架未明确规格及固定位置； 2、除尘器本体支腿固定采用焊接方式与方案螺栓固定方式不符； 3、烟囱固定支架及防台绳未明确数量、规格、固定方式。 | 安全 | 施工方案 | 2026-07-01 19:28:09 | 2026-07-15 | 2026-07-14 18:16:10 |  | 已关闭 | 已完成
81 | BSZG260701001 | 关于中铁建工孔洞防护不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 中铁建工 | 其他区域 | 2026年6月29日，检查发现中铁建工三期周转临建区，人员通道三处井盖（深度约1m）打开后未及时复位、未建立控制区及临边护栏，存在通行踏空风险， | 安全 | 孔洞临边防护 | 2026-07-01 19:29:20 | 2026-07-15 | 2026-07-14 18:16:29 |  | 已关闭 | 已完成
82 | BSZG260629001 | 关于广西泰能车辆违规载人的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 杨颜铮综合组 | 广西泰能 |  | 6月29日，我部检查发现，广西泰能（桂A2X68J）轻型货车进入基地大门前，存在人员超载行为（核载6人，实际8人），不满足项目部交通安全管理要求。 | 安全 | 交通运输 | 2026-06-30 21:10:24 | 2036-07-09 | 2026-07-07 09:59:45 |  | 已关闭 | 已完成
83 | BSZG260626003 | 关于中建二局5号核岛区域BGS管网施工孔洞防护问题的整改通知 | 工程公司/CMF/CCF/李兴军BOP组 | [P646916]于光涛 | 土建施工队 | 中建二局 |  | 2026年6月25日，我部CCF工程师现场巡检发现5号核岛周边BGS管网施工区域内检查井井口防护盖板存在多项安全隐患，防护措施不规范、不到位，不符合现场安全施工管理标准，存在人员坠落安全风险，同时孔洞防护与标准化图集要求偏差较大。具体问题如下： 1. 临时封堵材质不达标、防护失效：现场部分检查井采用木模板进行临时封口封堵，木模板材质承载力不足，无法承受人员、物料踩踏荷载，不符合洞口防护硬性标准；且所有木模板封堵井口均未设置可靠限位固定措施，易发生移位、脱落，防护完全失效。 2. 钢制盖板安装不规范、标识缺失：现场投入使用的钢制防护盖板尺寸与检查井井口不匹配，存在盖板偏大、偏小等规格不符问题；存在方形盖板覆盖圆形井口的违规施工情况，所有防护盖板均未落实限位固定措施，盖板可随意挪动；同时井口盖板未设置孔洞责任信息牌、安全警示标识，现场警示提醒、责任追溯机制缺失。 3. 安全围护不到位、风险管控缺失：个别检查井井口仅简易覆盖或无有效盖板防护，且未按规范设置防护栏杆、安全警戒线、警示围挡等防护设施，无任何安全防护兜底措施，极易发生人员失足坠落事故，严重威胁现场施工人员人身安全。 以上问题，违反了项目部《孔洞及围护管理程序》及《核电工程安全标准化及国际标杆实施图集》中C-3临边、洞口安全防护的管理要求，现场孔洞防护管控流于形式。 | 安全 | 其他作业,安全交底,体系管理 |  | 2026-07-03 |  | [P646916]于光涛-18376603488 | 已关闭 | 已作废
84 | BSZG260626002 | 关于中铁五局未设置表土保护措施的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中铁五局 | C6堆场 | 6月24日，HSE分部检查发现中铁五局存在长时间未对表土进行覆盖保护及未按水土保持方案要求设置拦挡设施等问题，存在水土流失风险，不满足环保规范要求 | 环保 | 水土保持 | 2026-06-29 20:58:34 | 2026-07-03 | 2026-07-06 09:15:34 |  | 已关闭 | 已超期完成
85 | BSZG260626001 | 关于中建二局核岛区域安全带挂点安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域,BGZ廊道 | HSE分部2026年6月9日检查发现核岛基坑边坡共30处安全带挂点未验收挂牌已投入使用，且内部做的坠落试验位置及方法不具备代表性，未能验证安全带挂点的有效性，截止2026年6月26日该问题未得到有效整改，存在安全带挂点不牢靠人员坠落风险。 | 安全 | 个体防护 | 2026-06-27 21:33:32 | 2026-07-27 | 2026-07-21 18:11:36 |  | 已关闭 | 已完成
86 |  | 关于中建二局核岛区域安全带挂点安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域,BGZ廊道 | HSE分部2026年6月9日检查发现核岛基坑边坡共30处安全带挂点未验收挂牌已投入使用，且内部做的坠落试验位置及方法不具备代表性，未能验证安全带挂点的有效性，截止2026年6月26日该问题未得到有效整改，存在安全带挂点不牢靠人员坠落风险。 | 安全 | 个体防护 |  | 2026-07-10 |  |  | 已关闭 | 已作废
87 | BSZG260625002 | 关于中水九局装载机盲区监控及盲区报警问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 中水九局 |  | 中水九局两台正在使用的装载机存在同样的问题，具体如下： 1、驾驶室左侧盲区监控摄像头已损坏； 2、前后和右侧的监控摄像头拍摄角度不同程度过高或过低，无法有效拍摄装载机周边的盲区； 3、左右两侧未加装盲区报警装置，不满足《交通运输安全管理规定》要求； 4、装载机使用前未开展每日使用前检查。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-06-25 20:48:40 | 2026-07-08 | 2026-07-07 10:00:09 |  | 已关闭 | 已完成
88 | BSZG260625001 | 关于安徽电建塔吊基础混凝土垫块布置与方案要求不符的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 安徽电建 | BCC,泵房区域 | 6月24日检查发现BCC及联合泵房塔吊基础施工作业，混凝土垫块未按方案要求梅花状布置，个别位置垫块间距大于1米。 | 安全 | 其他作业 |  | 2026-07-10 |  | [P624588]高武-18507709937 | 发起修改中 | 批准中
89 | BSZG260623005 | 关于中铁五局起重机械分包管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 中铁五局 | B4-B6库 | 6月23日，HSE分部对中铁五局开展起重机械专项检查，发现以下问题： 1、江西亘创建设工程有限公司为中铁五局劳务分包，向中铁五局提供汽车吊专业设备，不满足规范要求； 2、江西亘创建设工程有限公司与中铁五局合同于2026年5月到期，6月12日现场仍安排其租赁汽车吊现场施工； 3、中铁五局未能提供与随车吊租赁单位安全协议，不满足要求。 | 安全 | 分包管理 |  | 2026-07-03 |  | [P638875]莫振勇-18877001838 | 已关闭 | 已作废
90 | BSZG260623004 | 关于中铁建工未按要求开展防暑降温自证打卡整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 中铁建工 |  | 项目部要求早上8点前各单位要拍照本单位配备的防暑降温药品至防暑降温工作群，早上10点下午15点前拍照本单位配备的防暑降温饮品至防暑降温工作群，中铁建工未按要求开展防暑降温自证打卡 | 健康 | 职业卫生管理 | 2026-06-24 22:08:03 | 2026-06-29 | 2026-07-01 19:29:46 |  | 已关闭 | 已超期完成
91 | BSZG260623003 | 关于安徽电建三期危化品库防暑降温措施不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 安徽电建 | 危化品库 | 近期，检查三期危化品库现场作业点、防暑降温饮点发现药品及降温措施配置不足，如无绿豆汤、风扇、药品补充不及时，该问题领导带班及现场监督检查重复发生，内部未有效管控起来。 | 安全 | 班组管理,职业卫生管理 | 2026-06-23 21:41:19 | 2026-07-05 |  | [C198797]魏胜杰 | 已关闭 | 已作废
92 | BSZG260623002 | 关于中建二局危废管理问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中建二局 | 生产临建三区集装箱 | 6月23日，HSE分部检查中建二局临建三区发现空压机废液等危废违规长时间露天堆放于集装箱外侧，未按规范入库密闭贮存；容器周边未张贴危险废物识别标识，无分区隔离、防渗防护措施，存在土壤、地下水环境污染风险，不符合危险废物贮存管理相关规范要求。 | 环保 | 危险废物 | 2026-06-24 22:08:21 | 2026-07-01 | 2026-07-03 19:14:27 |  | 已关闭 | 已超期完成
93 | BSZG260623001 | 关于中建二局砂轮机安全管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 中建二局 | 生产临建二区木工车间 | 6月22日，我部检查发现中建二局临建区木工车间砂轮机存在以下问题: 1、砂轮机防护罩开口上方缺少可调式防护板，不满足规范要求； 2、砂轮片违规使用侧面打磨，其中一砂轮片已由4cm厚度磨损至3cm,会影响两砂轮片平衡运转，存在砂轮片破碎风险； 3、设备未金属外壳未设置接地； 4、设备无定人定机责任信息牌。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-06-23 19:10:58 | 2026-07-07 | 2026-06-30 21:11:23 |  | 已关闭 | 已完成
94 | BSZG260622003 | 关于中建二局探伤作业视频记录不规范问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中建二局 |  | 2026年6月22日，HSE分部检查发现中建二局夜间探伤作业视频仅记录了单次曝光的完整录像，其余曝光过程无影像记录，不符合《辐射防护管理规定》（PJ-30Q-304-R）“3.7.8移动式探伤每台射线装置至少配备一台视频记录设备对射线探伤作业关键步骤（布片、......X光机开关机、.....）进行记录”的要求。 | 安全 | 射线探伤 |  | 2026-06-29 |  | [P627307]渠涛-15235434087 | 已关闭 | 已作废
95 | BSZG260622002 | 关于起重吊装作业人员不正确站位的整改通知单 | 中核二三/HSE部 | [C436242]李传伟 | 李久贵综合二班 | 中核二三 | 小管车间 | 小管车间吊装作业人员站在死角，无法有效快速的避让吊物，存在即刻风险。 | 安全 | 起重作业 | 2026-06-22 17:06:33 | 2026-06-26 | 2026-06-25 13:18:00 |  | 已关闭 | 已完成
96 | BSZG260622001 | 关于中建二局临建区废弃净化系统烟囱安装与方案不符的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 中建二局 |  | 6月21日，我部检查中建二局临建一区废弃净化系统烟囱（17m）安装作业时，发现烟囱基础未按方案要求预埋地脚螺栓或钢板加固，与施工方案不符，且方案中未明确烟囱防台加固措施，现场未放置该作业施工方案，无法有效指导烟囱安装施工。 | 安全 | 施工方案 | 2026-06-22 21:09:09 | 2026-07-07 | 2026-06-30 21:10:58 |  | 已关闭 | 已完成
97 |  | 关于中铁五局旋挖钻进场前验收不合格的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/杨星海工组 | [P647936]杨龙权 | HSE分部,土建施工队,施工分部,杨星海工组 |  |  | 2026年6月21日，工程公司CCF工程师在对中铁五局旋挖钻进场前验收时发现，现场检查发现该旋挖钻前置支撑杆存在肉眼可见的结构性裂缝，存在设备断裂、倾覆、施工坍塌重大安全风险。 | 安全 | 工机具安全 |  |  |  |  | 已关闭 | 已作废
98 | BSZG260621001 | 关于中建二局焊培车间职业病防护措施不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中建二局 |  | 2026年6月20日，HSE分部检查发现中建二局焊培车间工人打磨作业时未佩戴耳塞，且车间内未配置耳塞发放点/设施。根据2025年度第三方职业危害因素检测结果，焊培室内焊工打磨作业时、焊工个体噪声、环境噪声均超标。中建二局未采取有效措施进行管控。 依据《职业健康管理规定》（PJ-30Q-300-R）“4.10承包商应完成或配合完成职业病危害定期检测、现状评价、日常监测并对超标职业病危害进行整改”。 | 健康 | 职业卫生管理 | 2026-06-24 22:10:59 | 2026-07-10 | 2026-07-06 09:15:00 |  | 已关闭 | 已完成
99 | BSZG260620001 | 关于安徽电建木工违规拆除脚手架杆件的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 6月19日，现场检查5BDG-38段，发现安徽电建蒋钦国班组作业人员，模板安装过程中，两名作业人员（非架子工）因材料传递受影响，私自拆除支撑架两根小横杆，不满足管理要求。 | 安全 | 脚手架搭拆,脚手架 |  | 2026-06-30 |  | [P624938]韦重凯-18074780120 | 发起修改中 | 批准中
100 | BSZG260618001 | 关于安徽电建危废管理问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建 | 危废库房 | 6月17日，HSE分部检查危废库发现安徽电建存在如下问题：1.危废堆放超出防渗漏设托盘、围挡范围，存在渗漏液外溢风险；2.实际危废种类应为“废油漆，状态为液态”的危废危废标签上却标注为“废油漆桶，状态为固态”，与危废实际情况不符。且9袋危废重量皆为250.4kg，该行为导致单桶危废无法查询相对重量 | 环保 | 危险废物 | 2026-06-19 16:50:00 | 2026-06-28 | 2026-06-28 21:53:16 |  | 已关闭 | 已完成
101 | BSZG260617002 | 关于安徽电建应急物资与UPS电源防火间距不满足要求的整改通知 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2026年6月17日，HSE分部检查安徽电建5BMX北侧应急物资库房，发现库房内设置了UPS装置，存在火灾风险，不满足《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-2011（2025年版）3.2.2中“施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不应小于表3.2.2-可燃材料库房与变配电房间距不小于5米”要求。 | 安全 | 临电设施,消防管理 | 2026-06-19 16:51:09 | 2026-07-25 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
102 | BSZG260617001 | 关于中建二局防雷接地电阻检测管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624585]农敢 |  | 中建二局 | 生产临建一区不锈钢车间 | 2026年6月16日，HSE分部检查发现中建二局临建一区不锈钢车间和钢结构队库房均存在防雷接地信息牌电阻检测超期的情况，不满足规范半年检测一次要求。具体如下： 1、临建一区不锈钢车间两处防雷接地信息牌电阻检测日期为2025年12月4日已超期。 2、临建一区钢结构队库房一处防雷接地信息牌电阻检测日期为2025年11月12日已超期。 | 安全 | 其他作业 |  | 2026-06-30 |  | [P624585]农敢-13751086292 | 已关闭 | 已作废
103 | BSZG260616001 | 关于5BGF多个集水坑抽排不及时的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2026年6月16日，HSE分部检查安徽电建5BGF施工区域，发现A7~A9段多个集水坑未及时抽排，水坑内积水达1米以上，集水坑内均搭设有脚手架，存在脚手架失稳风险。 经了解，上述集水坑未设置固定抽排措施，配备的两台流动水泵一台已损坏，抽水严重滞后。 | 安全 | 脚手架,应急管理 | 2026-06-19 16:55:05 | 2026-06-30 | 2026-06-29 20:56:15 |  | 已关闭 | 已完成
104 | BSZG260615002 | 关于安徽电建应急排水不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 联合泵房 | 6月15日，HSE分部午间雷电天气对联合泵房开展应急排水检查，主要问题如下： 1、联合泵房前期水泵布置不及时，导致雷电天气作业人露天进行应急水泵吊装作业，存在雷击风险； 2、联合泵房现场布置6处排水管道，现场只有南侧一台17.5Kw排水泵可用，其余排水系统不可用，存在水淹基坑风险。 | 安全 | 应急管理 | 2026-06-19 16:53:50 | 2026-06-30 | 2026-06-29 20:56:42 |  | 已关闭 | 已完成
105 | BSZG260615001 | 关于中铁五局设备堆场未按项目管理要求办理手续的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/杨星海工组 | [P646213]王柳洪 | 杨星海工组 | 中铁五局 |  | 2026年6月13日，CCF工程师在日常巡检时，发现中铁五局在六号核岛负挖区域南侧堆放有支护桩施工旋挖钻机设备，此处堆放场地未按项目部要求办理堆场手续，堆放场地未按程序要求悬挂责任信息牌。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-06-16 12:37:13 | 2026-06-25 | 2026-06-26 14:14:43 |  | 已关闭 | 已超期完成
106 | BSZG260614004 | 关于中建二局动土作业未办理作业许可的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 中建二局 | 生产临建二区木工车间 | 中建二局临建二区主干道，道路破除作业未办理动土证，不满足《核电工程动土作业安全管理10条硬举措》要求。 | 安全 | 作业许可 |  | 2026-06-24 |  | [P638875]莫振勇-18877001838 | 已关闭 | 已作废
107 | BSZG260614003 | 关于安徽电建流动式起重设备未按要求安装塔吊防碰撞系统的整改通 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 安徽电建临建区汽车吊（车牌：皖D83686 ）介入塔吊范围未安装防碰撞系统，不满足《关于推动防城港核电三期工程流动式起重机安装塔吊防碰撞系统的函》要求。 | 安全 | 起重设备 | 2026-06-15 21:04:35 | 2026-07-31 |  | [P638875]莫振勇 | 发起人验收 | 整改中
108 | BSZG260614002 | 关于中建二局动土作业未办理作业许可的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 中建二局 | 生产临建二区木工车间 | 中建二局临建二区主干道，道路破除作业未办理动土证，不满足《核电工程动土作业安全管理10条硬举措》要求，录入整改单跟踪整改。 | 安全 | 其他作业 |  | 2026-06-24 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
109 | BSZG260614001 | 关于深圳众大危化品及危废管理的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 深圳众大 |  | 2026年6月14日，HSE分部检查深圳众大项目部修缮区域的危化品及危废存放，发现问题如下： 1、C栋西侧的危废存放柜底部不满足防渗漏要求，柜子外面无相关的危废标识，不符合危废存放条件，并且柜子内危废与工具、电缆线、劳保用品等混放在一起不满足安全要求； 2、C栋一楼存放的氧气和氮气未张贴危化品存放许可和安全技术说明书。 | 环保 | 危化品作业,危险废物 |  | 2026-06-30 |  | [PSMFHZA]黄志安-18566282194 | 已关闭 | 已作废
110 | BSZG260613001 | 关于中核二三受限空间无监控作业的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | 朱少奇现场组 | 中核二三 | BSX | 6月13日上午，检查5号核岛区域中核二三受限空间高风险作业，现场三处作业点均已开展作业，但缺少监控设备覆盖，存在高风险作业无监控作业的现象。 | 安全 | 受限空间 | 2026-06-15 21:04:21 | 2026-06-23 | 2026-06-16 21:06:02 |  | 已关闭 | 已完成
111 | BSZG260612002 | 安徽电建临建区库房与危化品贮存设施防火间距不足的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2026年6月12日，HSE分部检查安徽电建临建区钢结构堆场，发现新设置的库房距离最近的危化品防爆柜为4.6米、距离危化品贮存集装箱为6.8米，不满足《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-2011（2025年版）3.2.2 中“施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距不应小于表 3.2.2 -可燃材料库房与易燃易爆危险化学品库房间距10米”要求。 | 安全 | 消防管理,危化品管理 | 2026-06-12 18:47:10 | 2026-07-25 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
112 | BSZG260612001 | 关于安徽电建可燃材料堆场消防安全隐患问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2026年6月10日，HSE分部检查发现安徽电建临建区可燃物堆场存在堆垛不规范、防雨布燃烧性能等级不足等问题，具体情况如下： 1、临建区木工车间南侧可燃物材料堆场单垛体积大于50m³，垛与垛之间间距不足2m，不满足规范要求； 2、现场可燃材料使用的防雨布为可燃材料，燃烧性能等级不满足规范使用不燃或难燃的要求。 | 安全 | 消防管理 | 2026-06-12 18:46:49 | 2026-07-10 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
113 | BSZG260611001 | 关于中铁五局电缆线埋地敷设安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 中铁五局 | 6#常规岛 | 6月11日检查发现6号常规岛一处电缆线套用水管进行埋地敷设缺少标识，不满足硬举措要求。 依据《动土作业安全管理硬10条硬举措》“2、埋地管线（电缆、水管、供暖管线、供气管线等线路）需经工程公司项目部审批，电缆必须穿入钢管并在上方设置标识，电缆敷设上面30cm必须敷设警示层”。 | 安全 | 临时用电 | 2026-06-12 18:46:07 | 2026-06-25 | 2026-06-22 12:08:09 |  | 已关闭 | 已完成
114 | BSZG260610007 | 关于中铁建工刷漆作业未按要求佩戴防毒面具问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中铁建工 | 7#B级库 | 6月10日，HSE分部检查发现，三期周转临建区7#B级库内，中铁建工人员在刷地坪漆时，佩戴防尘口罩，无法过滤有毒有害气体，不满足防护要求，不符合《职业健康管理规定》（PJ-30Q-300-R）“3.9.2 遵照公司《安全物资与劳动防护用品管理规定》要求， 提供符合国家职业健康标准的个人劳动防护用品， 并督促、 指导劳动者按照使用规则正确佩戴、 使用”。 | 健康 | 职业卫生管理 | 2026-06-12 18:49:27 | 2026-06-17 |  | [C371976]夏明海 | 责任方申请关闭 | 整改中
115 | BSZG260610006 | 关于中铁五局生活区生活垃圾乱丢乱放的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中铁五局 |  | 6月9日，HSF分部检查中铁五局生活区发现现场随意丢弃较多饮料瓶、饭盒等生活垃圾的情况，未落实环境保护要求 | 环保 | 一般固废 | 2026-06-12 18:50:10 | 2026-06-20 | 2026-06-19 16:50:36 |  | 已关闭 | 已完成
116 | BSZG260610005 | 关于安徽电建BCC虹吸井基坑排水泵设置数量和位置不满足方案的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/李兴军BOP组 | [P649042]王雷 | 李兴军BOP组 | 安徽电建 | BCC,常规岛区域 | 2026年6月8日，CCF土建施工队在BCC虹吸井基坑进行防排水检查发现，BCC基坑排水泵设置数量及位置不满足方案要求，现场基坑水泵未及时开启，导致基坑积水严重，具体如下： 1、现场防排水应急值班人员未及时到岗，基坑内水泵未及时开启，导致基坑北侧和西侧区域积水； 2、BCC负挖基坑目前设置3个集水坑，2台水泵。不满足方案“图4.3.4-4排水布置图”的4个集水坑配置4台水泵，按方案现场需增加1个集水坑，2台18.5kW水泵。 | 安全 | 土方作业,施工方案,班组管理 |  | 2026-06-20 |  | [P195792]李兴军 | 已关闭 | 已作废
117 | BSZG260610004 | 关于安徽电建BDG廊道安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 6月9日，现场对安徽电建BDG廊道进行检查存在以下问题： 1、现场支撑架长时间未进行周检（5月12日至今无检查记录）、危大工程信息牌未按要求进行悬挂。 2、廊道人员上下通道脚手架未按要求进行验收挂牌。 3、BDG廊道顶部临边护栏因缺少斜杆，整体强度不足，不满足使用要求。 | 安全 | 高处作业,脚手架,模板支撑,通道管理 | 2026-06-10 21:13:59 | 2026-06-24 | 2026-06-23 19:10:19 |  | 已关闭 | 已完成
118 | BSZG260610003 | 关于安徽电建5-3塔吊钢筋绑扎作业存在的问题 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 6月9日，现场对常规岛5-3塔吊基础钢筋作业进行检查，存在以下问题： 1、现场用于钢筋支撑的脚手架，5处位置缺少扫地杆，一处立杆交汇处未使用扣件固定。该支撑架跨距未统一分别为80、120、170等。该支撑架未经验收挂牌投入使用，且也无方案说明。 2、钢筋绑扎作业平台临边护栏搭设不规范，缺少横杆，立杆间距2.7米，不满足使用要求。 3、人员进入钢筋作业平台，缺少通道，通行不便。 | 安全 | 脚手架搭拆,施工方案 |  | 2026-06-24 |  | [P624938]韦重凯-18074780120 | 发起修改中 | 批准中
119 | BSZG260610002 | 关于安徽电建危大工程管理不到位的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/李兴军BOP组 | [P644960]全位蜜 | 李兴军BOP组 | 安徽电建 |  | 2026年6月6日-2026年6月8日，CCF土建施工队BOP组组织开展了危大工程专项检查。经检查发现，安徽电建在危大工程管理实施过程中存在方案及程序执行力度不足，落实存在偏差的问题，具体如下： 1、BCC负挖区2026年4月18日至今，未对危大工程施工作业人员进行登记； 2、BCC负挖区危大工程施工作业前，安全技术交底过程无拍照记录； 3、5BDG廊道32段危大工程信息牌未设置在现场显著位置； 4、5BDG廊道32段危大工程施工过程中未对作业人员（木工、钢筋工等）进行登记； 5、6BGF廊道A6段危大工程施工过程中未对作业人员进行登记，现场无登记表； 6、6BGF廊道A6段危大工程施工期间，未把生效的专项施工方案放置到作业点处备查。 以上情况不符合《危大工程管理规定》（B版）PJ-30Q-237-R及相关专项施工方案的要求。 | 安全 | 土方作业,模板支撑,安全交底,施工方案,班组管理 | 2026-06-10 16:51:04 | 2026-06-20 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
120 | BSZG260610001 | 关于中建二局BRX消防水管材不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BRX | 2026年6月8日检查BRX厂房发现外环30°至180°安装的临时消防水管材制造执行标准为GB/T 18742.2—2017，经查，依据该标准生产的管材不适用于灭火系统，不满足要求。 | 安全 | 消防管理 | 2026-06-10 21:13:43 | 2026-07-27 | 2026-07-21 18:11:25 |  | 已关闭 | 已完成
121 | BSZG260609002 | 关于安徽电建部分钢管脚手架扣件不满足规范要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2026年6月5日，HSE分部检查安徽电建常规岛北侧上下基坑通道部分铸造扣件上未标铸生产年号，个别扣件使用超12年，不符合GB/T 15831-2023《钢管脚手架扣件》5.1.3 “铸造扣件使用年限不宜超过12年”、8.1.1“产品上应标明生产年号…”要求，要求全面排查整改。6月9日现场检查发现，在常规岛2#塔吊扣件箱中仍然存在较多类似扣件。 | 安全 | 脚手架 |  | 2026-06-20 |  | [P624912]商守良-15677748848 | 已关闭 | 已作废
122 | BSZG260609001 | 关于安徽电建人员流动吸烟问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2026年5月27日，我部检查发现安徽电建临建区张立明综合队集装箱内有8枚烟蒂，存在人员流动吸烟现象，违反项目部安全管理规定。 | 安全 | 消防管理 |  | 2026-06-24 |  | [P626414]黄华志-18587509768 | 发起修改中 | 批准中
123 | BSZG260605006-1 | 关于安徽电建、中铁五局、中核二三防暑降温不满足管理程序要求的 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 |  | 安徽电建 |  | 6月3日-4日HSE分部开展防暑降温专项检查发现各单位防暑降温体系管理存在以下问题： 安徽电建：1.现场医务人员未对进员工行医疗知识培训，2.医疗室医护人员资质不满足程序中专职医疗救护人员要求；3.未对员工开展防暑降温专项培训。不满足“防暑降温管理及应急计划”相关要求。 中铁五局：未按“防暑降温方案”开展防暑降温专项培训，不满足方案要求。 中核二三：未按 "防暑降温费、保健费发放标准及管理程序"开展防暑降温专项培训及组织开展中暑应急演练，不满足管理程序要求。 | 安全 | 应急管理 | 2026-06-07 17:16:58 | 2026-06-23 | 2026-06-22 12:07:10 |  | 已关闭 | 已完成
124 | BSZG260605006-2 | 关于安徽电建、中铁五局、中核二三防暑降温不满足管理程序要求的 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 |  | 中核二三 |  | 6月3日-4日HSE分部开展防暑降温专项检查发现各单位防暑降温体系管理存在以下问题： 安徽电建：1.现场医务人员未对进员工行医疗知识培训，2.医疗室医护人员资质不满足程序中专职医疗救护人员要求；3.未对员工开展防暑降温专项培训。不满足“防暑降温管理及应急计划”相关要求。 中铁五局：未按“防暑降温方案”开展防暑降温专项培训，不满足方案要求。 中核二三：未按 "防暑降温费、保健费发放标准及管理程序"开展防暑降温专项培训及组织开展中暑应急演练，不满足管理程序要求。 | 安全 | 应急管理 | 2026-06-07 17:16:58 | 2026-06-23 | 2026-06-12 18:47:39 |  | 已关闭 | 已完成
125 | BSZG260605006-3 | 关于安徽电建、中铁五局、中核二三防暑降温不满足管理程序要求的 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 |  | 中铁五局 |  | 6月3日-4日HSE分部开展防暑降温专项检查发现各单位防暑降温体系管理存在以下问题： 安徽电建：1.现场医务人员未对进员工行医疗知识培训，2.医疗室医护人员资质不满足程序中专职医疗救护人员要求；3.未对员工开展防暑降温专项培训。不满足“防暑降温管理及应急计划”相关要求。 中铁五局：未按“防暑降温方案”开展防暑降温专项培训，不满足方案要求。 中核二三：未按 "防暑降温费、保健费发放标准及管理程序"开展防暑降温专项培训及组织开展中暑应急演练，不满足管理程序要求。 | 安全 | 应急管理 | 2026-06-07 17:16:58 | 2026-06-23 | 2026-06-19 16:51:52 |  | 已关闭 | 已完成
126 | BSZG260606003 | 关于对中铁五局应急物资检查中发现问题的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/杨星海工组 | [P646213]王柳洪 | 杨星海工组 | 中铁五局 |  | 2026年6月6日，CCF工程师在对中铁五局现场应急物资仓库检查时发现：1、现场设置有应急物资仓库，但钥匙没放在现场，放在临建办公室；2、应急仓库物品与巡检表单不一致；3、应急雨布未放至在应急仓库；4、应急沙袋未放至在应急仓库；5、缺少手提防爆探照灯；6、氧气呼吸器已过期两年；7、药品箱药品放置不齐全。以上问题不满足《联合泵房(7BPX)、前池及直立翼墙负挖专项施工方案（C版）》中“8.应急处置措施”要求。 | 安全 | 施工方案,应急管理 | 2026-06-08 12:42:24 | 2026-06-16 |  | [P121439]蒋政杰 | 批准人验收 | 整改中
127 | BSZG260606002 | 关于联合泵房前池东侧出渣通道边坡坡顶开裂未按及时处理的整改通 | 工程公司/CMF/CCF/杨星海工组 | [P646213]王柳洪 | 杨星海工组 | 中铁五局 |  | 2026年6月6日，CCF工程师在进行日常雨后边坡安全巡检时，发现联合泵房前池东侧出渣通道边坡坡顶出现开裂未及时处理，依据中铁五局编制的《喷射混凝土裂纹处理工作程序》中“5.1. 裂纹处理方式，使用目测和裂缝测宽卡检查裂纹分布、宽度，记录数据以确定修复等级。1、裂缝宽度≤1.0mm，维持原状，不作处理；2、裂缝宽度＞1mm，采用裂纹注浆（环氧树脂浆液或发泡剂）处理工艺或采取复喷3cm 厚C25 细石混凝土”。此处裂缝宽度明显大于1mm，需按5.1.2处理。 | 安全 | 土方作业,施工方案 | 2026-06-08 12:42:13 | 2026-06-16 | 2026-06-26 14:14:54 |  | 已关闭 | 已超期完成
128 | BSZG260606001 | 关于惠阳建筑运输作业管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 杨颜铮综合组 | 惠阳建筑 |  | 2026年6月6日，我部检查发现春天岭路，惠阳建筑接口自卸车（桂P07808，驾驶员李志雄）起运前未检查确认，运输过程中一根电缆线从后厢斗散落至地面被拖拽行驶。存在电缆线卷入自身或其他车辆轮胎导致轮胎损坏或车辆失控风险。 | 安全 | 交通运输 | 2026-06-10 21:15:54 | 2026-06-15 | 2026-06-15 21:03:23 |  | 已关闭 | 已完成
129 | BSZG260605005 | 关于安徽电建、中铁五局、中核二三防暑降温不满足管理程序要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 土建施工队 | 中核二三,中铁五局,安徽电建 |  | 6月3日-4日HSF分部开展防暑降温专项检查发现： 安徽电建：1.现场医务人员未对进员工行医疗知识培训，2.医疗室医护人员资质不满足程序中专职医疗救护人员要求；3.未对员工开展防暑降温专项培训。不满足“防暑降温管理及应急计划”相关要求。 中铁五局：未按“防暑降温方案”开展防暑降温专项培训，不满足方案要求。 中核二三：未按 "防暑降温费、保健费发放标准及管理程序"开展防暑降温专项培训及组织开展中暑应急演练，不满足管理程序要求。 | 安全 | 应急管理 |  | 2026-06-22 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
130 | BSZG260605004 | 无授权从事司索作业 | 工程公司/CMF/CCF/秦波核岛组 | [P647098]冯会才 |  | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域 | 2026年6月4日晚5-3塔吊平台处钢筋倒运吊装作业人员无授权从事司索作业 | 安全 | 培训授权,起重作业 | 2026-06-30 10:38:54 | 2026-08-03 |  | [P121538]毛著 | 批准人验收 | 整改中
131 | BSZG260605003 | 关于中建二局夜间施工照明不足的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BRX,BSX | 2026年6月4日HSE分部开展夜间施工安全检查发现如下问题：1、燃料厂房钢筋绑扎作业照明不足，作业人员使用手机进行照明；2、预应力廊道内模板支护作业照明不足，存在安全隐患；3、1号通道夜间施工期间未开启照明，影响人员进出通行。上述问题暴露出中建二局在夜间施工照明安全管理方面存在不足。 | 安全 | 其他作业,通道管理,环境应急 | 2026-06-05 17:32:22 | 2026-06-29 | 2026-06-29 21:03:42 |  | 已关闭 | 已完成
132 | BSZG260605002 | 关于安徽电建临建区钢筋加工设备安全隐患问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 6.5日，我部检查发现安徽电建临建区钢筋加工设备存在以下问题： 1、卧式弯曲机露天使用，未设置防护棚、减速机转动部位缺少防护罩，不满足使用说明书要求； 2、数控钢筋自动弯箍机未设置双层防护棚、未按使用说明书建立工作区，设备控制台未设置工作区外； 3、套丝机打磨生产线设备控制台未按使用说明书设置于工作区外，一处操作台未设置双层防护棚； 4、卧式弯曲机、数控钢筋自动弯箍机、套丝机打磨生产线未按使用说明书开展维护保养。 | 安全 | 其他作业 | 2026-06-05 17:32:42 | 2026-06-24 | 2026-06-23 21:40:45 |  | 已关闭 | 已完成
133 | BSZG260605001 | 关于中建二局机械设备存在安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624585]农敢 |  | 中建二局 | 生产临建一区钢结构车间,生产临建二区钢筋加工区 | 6月4日，HSE分部检查发现中建二局临建区机械设备存在急停开关失效、启动开关损坏、重复接地线断开等问题，具体如下： 1、临建一区钢结构车间，一台摇臂钻床设备（编号ZT2150138N）加工过程中按急停开关设备仍可以转动急停开关失效，且操作人员开展日常检查记录表填写全部合格。 2、临建二区钢筋加工区存在套丝机设备（编号002013）启动操作按钮损坏，另一台套丝机设备（编号002091）重复接地线脱落。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-06-05 17:33:56 | 2026-06-16 | 2026-06-16 21:06:44 |  | 已关闭 | 已完成
134 | BSZG260604004 | 关于安徽电建常规岛土建临建区临时危化库管理不到位的整改单 | 工程公司/CMF/COF/何永华施工控制办公室 | [P622479]刘枫 | 王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 6月4日上午10点44分检查安徽电建临时危化库存在以下问题： 1、临时危化库内空调和通风扇未正常使用，初步排查是配电箱断电，相关问题责任单位未能及时发现并处理。 2、受停电影响，检查期间温度计显示温度34度，接近临界值35度，持续停电将导致温度进一步升高，存在火灾风险。 3、巡检记录显示上午检查时间为6点56分，时间安排不合理，高温时间段未安排巡检。 4、当场联系临时危化库消防安全重点部位责任人陈卓，未能到现场履职，且陈卓委托的另一名管理员接近半个小时才到达现场处理，存在管理不到位。 | 安全,环保 | 应急管理,危化品管理 | 2026-06-07 11:55:57 | 2026-06-15 |  | [P207181]陈朝源 | 批准人验收 | 整改中
135 | BSZG260604003 | 关于中核二三临建区部分设施防台措施件老化严重的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624912]商守良 | 核岛安装队 | 中核二三 | 生产区办公楼、综合楼、停车场 | 2026年6月3日，我部检查中核二三临建区防台情况，发现小管车间吸烟棚、班车点旁集装箱及气体存放棚防台缆绳锈蚀严重，出现粉化、断丝情况，个别花篮螺杆变形开裂，强度已严重降低。 | 安全 | 物料存放,应急管理 | 2026-06-04 21:55:15 | 2026-07-20 | 2026-07-08 19:48:47 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
136 | BSZG260604002 | 关于深圳众大环保管理问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 深圳众大 | C栋 | 6月5日，HSE分部检查深圳众大存在以下问题: 1.危废临时贮存点不满规范要求，未将其中贮存危废入库贮存管理并在危废管理系统登记记录； 2.未建立危废产生台账，危废产生无法追溯； 3.深圳众大有施工废水排入雨水口的情况，涉及污水外排风险 | 环保 | 危险废物,污废水 | 2026-06-10 21:14:45 | 2026-06-17 | 2026-06-15 21:02:54 |  | 已关闭 | 已完成
137 | BSZG260604001 | 关于中铁建工动土开挖作业管理不到位整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站,5#探伤房 | 近期，对中铁建工动土开挖作业进行检查发现存在问题： 6月3日：1）5#探伤房作业前未进行打卡自证； 2）2#3#库房室外场地平整作业存在警戒线拉设不完善、作业半径内人员作业、监护履职不到位； 6月2日：3）2号库房东侧动土开挖作业未进行作业自证、人员在警戒区域范围内未穿戴背心。不满足动土作业要求，该问题重复发生，未得到有效整改。对相应责任人开纠偏处理。 | 安全 | 土方作业 |  | 2026-06-15 |  | [P630598]钟扬威-17707702143 | 已关闭 | 已作废
138 | BSZG260602005 | 关于安徽电建临建区木工车间不具备作业条件进行作业的整改通知单 | 工程公司/HSF | [P624912]商守良 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2026年6月2日，HSE分部检查安徽电建临建区木工加工车间，发现存在电器设备非防爆、木粉收集装置未安装等问题，具体如下： 1、车间内因防爆配电装置未完工，临时使用非防爆配电箱放置在车间内供电。 2、车间内电缆槽未封闭或未安装在不易积尘位置，内部存在积尘。 3、台锯木粉收集装置维修未回装即已安排作业，现场存在扬尘，另作业人员用以降温的轴流风机及其接头等均为非防爆电器。 | 安全 | 临电设施,消防管理 | 2026-06-03 11:10:09 | 2026-06-15 | 2026-06-15 21:02:33 |  | 已关闭 | 已完成
139 | BSZG260602004 | 关于安徽电建脚手架连墙件安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 6月1日，检查BGF出水廊道B2段脚手架，该区域脚手架连墙件采用蝴蝶扣与钢管及拉筋方式进行固定存在以下问题： 1、现场多处蝴蝶扣与连墙件拉结钢管未扣紧，存在松动情况。 2、一处连墙件钢管端部缺少蝴蝶扣固定，连墙设置不牢靠，存在受力过程钢管坠落风险以及连墙件脱落情况。 | 安全 | 脚手架 | 2026-06-02 18:42:58 | 2026-06-30 | 2026-06-23 19:10:29 |  | 已关闭 | 已完成
140 | BSZG260602003 | 关于对中岩大地搅拌站基础模板施工与方案不符问题 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 中岩大地 | 流态固化土生产区 | 6月2日，我部检查中岩大地流态固化土搅拌站基础模板施工发现 存在以下问题： 1、模板第一道背楞采用45*100mm木方横向布置与方案中采用50*100mm竖向布置不符； 2、第二道背楞采用钢管竖向布置，与方案横向布置不符； 3、现场使用M12高强立杆对拉与方案中采用M20高强拉杆对拉不符； 4、施工方案变更生效后未组织作业班组开展安全技术交底。 | 安全 | 其他作业 | 2026-06-02 18:42:41 | 2026-06-17 |  | [P626414]黄华志 | 发起人验收 | 整改中
141 | BSZG260602002 | 关于深圳众大动火作业管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 土建施工队,李兴军BOP组 | 深圳众大 |  | 6月2日检查发现王洋招班组项目部办公楼C栋阶梯会议室吊顶装修作业存在以下问题： 1、龙骨切割作业未办理动火作业许可证；2、作业过程单手操作角磨机、未佩戴防护面罩；3、周边可燃物未清理、现场未配备灭火器；4、人员无动火作业及危险机具操作授权。不满足作业要求。 | 安全 | 个体防护,培训授权,作业许可,动火作业,工机具安全 | 2026-06-02 18:42:06 | 2026-06-16 | 2026-06-12 18:49:13 |  | 已关闭 | 已完成
142 | BSZG260602001 | 关于安徽电建危废渗滤液外溢的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建 | 危废库房 | 6月1日，HSE分部检查发现安徽电建一批危废存放超出防渗托盘范围且渗滤液已外溢造成污染，不符现场环保管控标准，存在环境影响风险。 | 环保 | 危险废物 | 2026-06-02 18:45:32 | 2026-06-10 |  | [C198797]魏胜杰 | 已关闭 | 已作废
143 | BSZG260601002 | 关于安徽电建防暑降温药品未及时补充整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 安徽电建 |  | 安徽电建张良方班组现场进行乙类库屋面作业时，防暑降温药品已使用完，未及时购买补充，现场检查缺少人丹。 | 健康 | 职业卫生管理 | 2026-06-01 19:47:44 | 2026-06-08 | 2026-06-04 21:50:51 |  | 已关闭 | 已完成
144 | BSZG260601001 | 关于中铁建工危废管控问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中铁建工 | 其他区域 | 5月31日，HSE分部检查发现三期周转临建区内一批聚氨酯涂料桶（危废）随意堆放未做防渗漏处理且未按危废管理程序要求入库贮存。 | 环保 | 危险废物 | 2026-06-01 10:50:49 | 2026-06-14 |  | [C371976]夏明海 | 责任方申请关闭 | 整改中
145 | BSZG260529006 | 关于安徽电建孔洞管理的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 5月28 日，现场检查安徽电建常规岛区域发现孔洞防护存在以下问题： 1、BGZ综合廊道两处孔洞（宽40CM、深80CM）缺少安全防护，存在坠落风险； 2、BGF进水廊道多个孔洞缺少安全标识牌及孔洞信息牌；汽机平台多处孔洞缺少孔洞信息牌； 3、安徽电建未按要求建立孔洞信息台账，无法有效掌握现场孔洞信息。 | 安全 | 孔洞临边防护 | 2026-06-01 10:39:05 | 2026-06-10 | 2026-06-08 20:00:15 |  | 已关闭 | 已完成
146 | BSZG260529005 | 关于安徽电建孔洞管理的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 5月28日，现场对安徽电建常规岛施工区域开展检查发现孔洞管理存在以下问题： 1、BGF进水廊道、汽机平台多个孔洞缺少安全标识牌、孔洞信息牌 2、BGZ廊道7Z-1段，两处孔洞缺少安全防护措施。 3、安徽电建未按要求建立孔洞台账。 | 安全 | 孔洞临边防护 |  | 2026-06-10 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
147 | BSZG260529004 | 关于中建二局临时室外消火栓维护管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 中建二局 | 生产临建一区 | 5月28日，我部检查发现中建二局临建一区室外消火栓存在以下问题: 1、两处消火栓阀门故障，无法开启，影响消火栓使用。 2、钢结构西侧室外消火栓栓口被消火栓箱阻挡，影响栓口接水使用。 | 安全 | 消防管理 | 2026-06-01 10:47:18 | 2026-06-23 | 2026-06-23 21:39:50 |  | 已关闭 | 已完成
148 | BSZG260529003 | 关于中建二局搅拌站沉淀池浮渣未及时清理的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中建二局 | 搅拌站 | 5月28日，HSE分部检查发现搅拌站沉淀池浮渣过多且未及时清理，影响污水沉淀效果与回用水质 | 环保 | 污废水 | 2026-06-01 10:52:07 | 2026-06-05 |  | [C160976]赵强强 | 已关闭 | 已作废
149 | BSZG260529002 | 关于安徽电建三期危化品库安全环保问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建 | 危化品库 | 5月28日，HSE分部检查发现安徽电建三期危化品库存在以下问题： 1. 场内石料堆放未苫盖； 2. 车辆行驶道路坑洼不平，影响车辆通行安全与效率； 3. 木材类垃圾料斗未及时清运，垃圾堆放超高且废木材外堆 | 环保,安全 | 物料存放,一般固废 | 2026-06-01 10:51:29 | 2026-06-06 | 2026-06-02 18:41:37 |  | 已关闭 | 已完成
150 | BSZG260529001 | 关于安徽电建三期危化品库安全环保问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建 | 危化品库 | 5月27日，HSE分部检查发现安徽电建三期危化品库存在以下问题： 1. 场内石料堆放未及时苫盖； 2. 车辆行驶道路坑洼不平，影响车辆通行安全与效率； 3. 木材类垃圾料斗未及时清运，垃圾堆放超高且废木材外堆 | 安全,环保 | 物料存放,一般固废 |  | 2026-06-06 |  | [P195796]杨颜铮 | 已关闭 | 已作废
151 | BSZG260528002 | 关于中建二局通道搭设不规范的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | 朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 5月28日，HSE分部检查5号核岛等区域，发现现场存在通道搭设不规范的问题： 1、BWX厂房区域，部分通道仍采用直爬梯作为通道，未设置斜爬梯。且部分存在斜爬梯与直爬梯搭配使用情况，易导致人员踏空。 2、BDA/U厂房区域，加固梯笼的缆风绳直径不满足方案要求的12mm。 3、模块化拼装场地、BDA/U厂房、BRP厂房区域三个梯笼缆风绳设置方式均与方案要求不符。 | 安全 | 通道管理 | 2026-05-28 18:28:52 | 2026-06-11 | 2026-06-10 21:10:03 |  | 已关闭 | 已完成
152 | BSZG260528001 | 关于安徽电建防暑降温药品未及时补充整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 安徽电建 |  | 安徽电建张良方班组现场进行乙类库屋面作业时，防暑降温药品已使用完，未及时购买补充，现场检查缺少人丹。 | 健康 | 职业卫生管理 |  | 2026-06-08 |  | [P195796]杨颜铮 | 已关闭 | 已作废
153 | BSZG260527005 | 关于安徽电建机具管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 5月26日，HSE分部检查发现安徽电建5BGF廊道A6段现场使用的3台千斤顶未张贴机具二维码，未纳入工具机械系统管理，不符合《机具安全管理规定》要求。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-05-27 20:32:35 | 2026-06-10 | 2026-06-08 20:00:46 |  | 已关闭 | 已完成
154 | BSZG260527004 | 关于中铁建工重点人员、急救员、特殊人员未按要求张贴帽贴整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 中铁建工 |  | 中铁建工健康重点人员2人，急救员1人，特殊人员8人未张贴帽贴。请按要求张贴帽标识贴。 | 健康 | 重点人员管理 | 2026-05-27 20:33:27 | 2026-06-03 | 2026-06-04 21:52:36 |  | 已关闭 | 已超期完成
155 | BSZG260527003 | 关于安徽电建机具管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 5月26日，HSE分部检查发现安徽电建5BGF廊道A6段现场使用的3台千斤顶未张贴机具二维码，未纳入工具机械系统管理，不符合《机具安全管理规定》要求。 | 安全 | 工机具安全 |  | 2026-06-10 |  | [PSMFHZA]黄志安-18566282194 | 已关闭 | 已作废
156 | BSZG260527002 | 关于安徽电建坡道违规倒车的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 杨颜铮综合组 | 安徽电建 |  | 5月26日，HSE分部现场检查发现，BCC虹吸井基坑底部换填平整作业，重载自卸车（桂P10029D，驾驶员：李榜波）在坡道上长距离倒车，倒车指挥（唐艺青）未能识别倒车过程中存在的安全风险。坡道较长且表面存在不平整或松散土质，重载车辆倒车时易发生打滑、侧翻等，存在较大的交通安全风险。 | 安全 | 交通运输 | 2026-05-27 20:34:10 | 2026-06-03 | 2026-06-01 19:46:43 |  | 已关闭 | 已完成
157 | BSZG260527001 | 关于安徽电建止水带热熔器存在安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 |  | 5月26日，HSE分部检查发现安徽电建5BGF廊道A6段现场使用的止水带热熔器多处电源线连接处露出铜丝，存在较大人员触电风险，不符合临时用电安全使用要求。 | 安全 | 临时用电 |  | 2026-06-15 |  | [PSMFHZA]黄志安-18566282194 | 已关闭 | 已作废
158 | BSZG260526008 | 关于安徽电建机具管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 |  | 5月26日，HSE分部检查发现安徽电建5BGF廊道A6段现场使用的3台千斤顶未张贴机具二维码，未纳入工具机械系统管理，不符合《机具安全管理规定》要求。 | 安全 | 工机具安全 |  | 2026-06-10 |  | [PSMFHZA]黄志安-18566282194 | 已关闭 | 已作废
159 | BSZG260526007 | 关于集中仓储简易升降机层门连锁装置失效的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 安徽电建（集中仓储） | B7库 | 5月25日，HSE分部检查集中仓储B7库时，发现简易升降机一侧层门开启时，升降机吊笼仍可作业，层门电气连锁装置失效，不满足《简易升降机安全规程》要求。 | 安全 | 起重设备 | 2026-05-27 20:30:11 | 2026-06-15 | 2026-06-09 20:04:08 |  | 已关闭 | 已完成
160 | BSZG260526006 | 关于集中仓储简易升降机层门连锁装置失效的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 安徽电建（集中仓储） | B7库 | 5月25日，HSE分部检查集中仓储B7库时，发现简易升降机一侧层门开启时，升降机吊笼仍可作业，层门电气连锁装置失效，不满足《简易升降机安全规程》要求。 | 安全 | 起重设备 |  | 2026-06-15 |  | [P638875]莫振勇-18877001838 | 已关闭 | 已作废
161 | BSZG260526005 | 关于中铁五局负挖区域扬尘问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 中铁五局 | 5#常规岛,联合泵房 | 5月25日，HSE分部检查发现中铁五局联合泵房负挖区域道路扬尘较大，5BDG廊道西侧边坡钻孔产生的泥土未及时清理，风吹扬尘较大，不符合现场环保管控标准，存在环境影响风险。 | 环保 | 废气 | 2026-05-27 20:34:26 | 2026-06-12 |  | [C223148]杨庆山 | 责任方申请关闭 | 整改中
162 | BSZG260526004 | 关于安徽电建止水带热熔器存在安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | HSE分部,朱少奇现场组 | 安徽电建 |  | 5月26日，HSE分部检查发现安徽电建5BGF廊道A6段现场使用的止水带加热器多处电源线连接处露出铜丝，存在较大人员触电风险，不符合临时用电安全使用要求。 | 安全 | 临时用电 |  | 2026-06-10 |  | [PSMFHZA]黄志安-18566282194 | 已关闭 | 已作废
163 | BSZG260526003 | 关于安徽电建止水带加热器存在安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 |  | 5月26日，HSE分部检查发现安徽电建5BGF廊道A6段现场使用的止水带加热器多处电源线连接处露出铜丝，存在较大人员触电风险，不符合临时用电安全使用要求。 | 安全 | 临时用电 |  | 2026-06-10 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
164 | BSZG260526002 | 关于对中岩大地流态固化土区域扬尘问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中岩大地 | 流态固化土生产区 | 5月24日，HSE分部检查发现中岩大地流态固化土生产区域扬尘较大，现场雾炮机未投用，未落实洒水降尘要求，不符合现场环保管控标准，存在环境影响风险。 | 环保 | 废气 | 2026-05-27 20:34:54 | 2026-05-29 | 2026-05-29 11:30:15 |  | 已关闭 | 已完成
165 | BSZG260526001 | 关于中建二局BGZ廊道5V-3段脚手架搭设不规范的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | HSE分部,朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 5月25日上午，检查BGZ廊道5V-3段，发现现场作业架与廊道内部顶板支撑架存在使用钢管违规相连的现象，且作业架一侧搭设高度已超过外侧抛撑三步，缺少连墙或抛撑加固，不满足规范要求。 | 安全 | 脚手架 | 2026-05-27 20:28:37 | 2026-06-04 | 2026-06-04 21:55:02 |  | 已关闭 | 已完成
166 | BSZG260525002 | 关于河北中核岩土未及时发布预警通知的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/杨星海工组 | [P646213]王柳洪 | 杨星海工组 | 中核岩土 |  | 2026年5月20日，河北中核岩土在钉钉工作群发布了“20260518日报与原始数据”和“关于联合泵房和直立墙基坑地下水位监测数据通知单（编号20260519-1）”等3份预警通知单，2025年5月24日，河北中核岩土在钉钉工作群发布了“2026.05.22日报与原始数据”和“关于联合泵房和直立墙基坑锚杆轴力监测数据预警单（编号20260523-1）”等6份预警条通知单。不符合河北中核岩土编制的《联合泵房和直立墙基坑监测工作方案》中“当天数据达到预警值时，第二天对达到预警值点位数据进行复合，数据复核无误后，立即进行预警并通过电话、短信、群消息等方式通知建设、总承包、设计、施工、监理等单位。并在 24 小时内出具书面预警单”要求。 | 安全 | 其他作业,安全交底,施工方案 | 2026-05-31 09:55:16 | 2026-06-15 |  | [C232759]王鹏 | 责任方申请关闭 | 整改中
167 | BSZG260525001 | 关于三期危化品库交通管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 杨颜铮综合组 | 安徽电建 |  | 5月23日，我部检查三期危化品库发现乙类库一东北角水泥盖板预制作业存在如下问题： 1、道路通行条件差：施工道路泥泞湿滑且未进行平整处理，施工车辆（如混凝土罐车）行驶时易发生打滑、侧翻等风险，同时轮胎带泥上路造成周边路面污染，影响现场文明施工环境。 2、电缆敷设违规：作业区域内电缆横穿道路未设置过路保护装置，存在电缆被车辆碾压破损引发漏电、短路等风险； | 安全,环保 | 交通运输,水土保持 | 2026-05-26 15:11:59 | 2026-06-02 | 2026-05-29 11:30:23 |  | 已关闭 | 已完成
168 | BSZG260524001 | 关于河北中核岩土未及时开展边坡轴力监测的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P646213]王柳洪 | 黄树康海工组 | 中核岩土 |  | 2026年5月21日，CCF工程师在日常边坡巡检时，发现六号常规岛南侧二级边坡位置，有一根河北中核岩土安装的边坡轴力监测线搁置在坡面上，未将轴力监测线摆放至可监测位置，并开展边坡锚杆轴力监测，且此处三级边坡已经开挖，不满足 GB 50497-2019《建筑基坑工程监测技术标准》中“初始值（首次读数）：锚杆张拉锁定后、下一层开挖前”的要求。 | 安全 | 安全交底,施工方案 | 2026-05-25 10:41:13 | 2026-06-14 |  | [C232759]王鹏 | 责任方申请关闭 | 整改中
169 | BSZG260521001 | 关于安徽电建安全绳与自锁器不匹配的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 土建施工队,施工分部 | 安徽电建 | BCC | 5月19日HSE分部检查发现安徽电建BCC北侧边坡施工使用的两根安全绳自锁器适用直径12-14的安全绳，与16的安全绳不匹配。未验收检查粘贴季度标签。 | 安全 | 个体防护 | 2026-05-24 17:05:01 | 2026-06-05 | 2026-06-04 21:50:39 |  | 已关闭 | 已完成
170 | BSZG260520003 | 关于中建二局未按要求开展职业病危害因素监测的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 中建二局 |  | 5月20日检查发现，中建二局未按要求在每月20日之前开展职业病危害因素监测，且项目部多次提醒仍为完成。 | 健康 | 职业卫生管理 | 2026-05-22 11:37:23 | 2026-05-27 | 2026-05-28 18:28:37 |  | 已关闭 | 已超期完成
171 | BSZG260520002 | 关于中水九局成品仓隔板安装作业问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 朱少奇现场组 | 中水九局 |  | 5月19日，对砂石厂成品仓隔板安装作业进行检查，发现存在的问题如下： 1、现场使用的电焊机、电动扳手、电镐、起重钢丝绳等机具均未张贴机具二维码； 2、现场的吊装作业未按要求进行每钩打卡自证，不符合项目起重作业管理规定； 3、倒车作业倒车指挥未按要求穿戴反光背心。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-05-20 18:15:33 | 2026-06-03 | 2026-05-24 17:04:52 |  | 已关闭 | 已完成
172 | BSZG260520001 | 关于中建二局起重吊装作业管控不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | HSE分部,朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 5月19日晚，对中建二局5-5塔吊起重吊装作业进行检查，发现如下问题： 1、刘小波钢筋班组钢筋卸车作业，司索人员无法在智慧工地平台上搜索到相关授权信息，且作业负责人冯云成无作业负责人授权信息； 2、BNX厂房管道吊装B类高风险作业已过期，现场仍在进行。 | 安全 | 起重作业 | 2026-05-20 18:16:06 | 2026-05-30 | 2026-06-01 10:45:28 |  | 已关闭 | 已超期完成
173 | BSZG260519001 | 关于联合泵房东侧出渣通道出现车辆打滑的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P646213]王柳洪 | 黄树康海工组 | 中铁五局 | 联合泵房 | 2026年5月17日，CCF工程师在现场日常巡查时发现，联合泵房东侧出渣 通道出现车辆打滑情况，存在安全隐患。不满足《防城港项目5、6号机组综合 负挖工程施工合同》第七章第六节安全文明施工要求22.13条中“承包人修建的 临时土石方运输道路，应进行随时、粘土碾压等硬化处理，保证雨季时道路能承 受雨水冲刷。” | 安全 | 土方作业 | 2026-05-25 10:41:21 | 2026-06-07 |  | [C223148]杨庆山 | 责任方申请关闭 | 整改中
174 | BSZG260518003 | 关于深圳众大违规改造电圆锯的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 土建施工队 | 深圳众大 | A栋 | 5月18日检查办公楼翻新发现，A栋一楼木工加工间，违规将电圆锯倒置安装改造台锯使用，不满足手持电动工具作业要求，存在安全风险。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-05-20 14:57:29 | 2026-06-03 | 2026-05-25 18:50:44 |  | 已关闭 | 已完成
175 | BSZG260518002 | 关于深圳众大刷漆作业防护不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 深圳众大 | C栋 | 5月17日，HSE分部检查发现深圳众大在项目部C栋办公楼前进行刷漆作业时，人员未按规定佩戴防毒面具，不符合《职业健康管理规定》（PJ-30Q-300-R）“3.9.2 遵照公司《安全物资与劳动防护用品管理规定》要求， 提供符合国家职业健康标准的个人劳动防护用品， 并督促、 指导劳动者按照使用规则正确佩戴、 使用”。 | 健康 | 职业卫生管理 | 2026-05-20 14:58:13 | 2026-05-28 | 2026-05-27 20:30:26 |  | 已关闭 | 已完成
176 | BSZG260518001 | 关于中核二三高处作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624585]农敢 |  | 中核二三 | 焊培车间 | 2026年5月17日，HSE分部检查发现中核二三临建区焊培车间屋面作业存在生命绳未悬挂信息牌、孔洞防护不到位、工器具无防坠落措施的问题，具体如下： 1、屋面板作业安装生命绳未按要求悬挂验收信息牌； 2、屋面板拆除后形成孔洞（60cm*40cm），未采取防护措施存在人员坠落风险； 3、作业人员使用的工具铁锤未设置防坠落尾绳，不满足高处作业管控要求。 | 安全 | 高处作业 | 2026-05-18 18:29:49 | 2026-05-28 | 2026-05-28 18:31:44 |  | 已关闭 | 已完成
177 | BSZG260517002 | 关于中广核环保危化品管控不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 施工控制办公室 | 环保公司 | 污水站扩建区域 | 近期，检查发现中广核环保易制爆危化品存在以下问题： 1）易制爆化学品贮存环境温度，空调损坏，不符合规范要求的储存温度≤30℃的强制标准； 2）监控视频时间（显示1970年）与实际标准时间不一致，无法保障监控追溯、事件倒查的有效性。以上问题不满足危化品管理要求。 | 安全 | 危化品管理 |  | 2026-05-24 |  | [P630598]钟扬威-17707702143 | 已关闭 | 已作废
178 | BSZG260517001 | 关于华兴检测危化品管控不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 华兴检测 | 土建试验室 | 近期，检查发现华兴检测易制爆危化品存在以下问题 1）易制爆化学品线上信息系统登记台账出库时间，与线下纸质台账登记出库时间不一致； 2）监控视频时间（显示1970年）与实际标准时间不一致，无法保障监控追溯、事件倒查的有效性； 3）实验室内1处监控摄像头发生故障，无法正常成像、画面无显示，导致存放易制爆化学品柜子角落无法覆盖监控。以上问题不满足危化品管控要求。 | 安全 | 危化品管理 |  | 2026-05-24 |  | [P630598]钟扬威-17707702143 | 已关闭 | 已作废
179 | BSZG260515002-1 | 关于重点人员、特殊人员未按要求在安全帽张贴标识整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 中建二局 |  | 5月14日，HSE分部检查发现中建二局、深圳众大多名健康重点关注人员未按要求张贴帽贴，不满足职业健康管理要求，具体情况如下。 1.中建二局15个重点人员，安全帽帽贴未张贴重点人员标识。 2.深圳众大4个重点人员，安全帽帽贴未张贴重点人员标识，2个特殊人员安全帽帽贴未张贴特殊人员标识。 请对以上问题进行整改 | 健康 | 重点人员管理 | 2026-05-15 17:29:22 | 2026-05-22 | 2026-05-20 15:14:10 |  | 已关闭 | 已完成
180 | BSZG260515002-2 | 关于重点人员、特殊人员未按要求在安全帽张贴标识整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 深圳众大 |  | 5月14日，HSE分部检查发现中建二局、深圳众大多名健康重点关注人员未按要求张贴帽贴，不满足职业健康管理要求，具体情况如下。 1.中建二局15个重点人员，安全帽帽贴未张贴重点人员标识。 2.深圳众大4个重点人员，安全帽帽贴未张贴重点人员标识，2个特殊人员安全帽帽贴未张贴特殊人员标识。 请对以上问题进行整改 | 健康 | 重点人员管理 | 2026-05-15 17:29:22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 11:35:51 |  | 已关闭 | 已完成
181 | BSZG260515007 | 关于安徽电建配电箱进线作业的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 5月14日，现场检查常规岛南侧集装箱发现戚汝周电维护班一名作业人员进行配电箱接线作业，未按要求对上游进行断电并挂牌上锁，且单人作业无监护。不满足临时用电硬举措要求 | 安全 | 临时用电 | 2026-05-16 19:23:28 | 2026-05-28 | 2026-06-02 18:45:10 |  | 已关闭 | 已超期完成
182 | BSZG260515006 | 关于安徽电建水压试验装置问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 5月16日，现场检查BGF出水廊道两处水压试验装置安装存在以下问题： 1、一处水压试验装置千斤顶设置在行走支架上（方钢宽度5公分），千斤顶支撑重心偏离，存在失稳掉落风险。经核实施工方案，千斤顶应设置在支撑架上，而不是设置在行走支架上，未按方案进行施工。 2、另一处水压试验装置千斤顶使用多层木方衬垫，设置不稳固，存在倾斜掉落风险。 | 安全 | 其他作业 | 2026-05-18 18:30:15 | 2026-05-28 | 2026-05-28 18:29:25 |  | 已关闭 | 已完成
183 | BSZG260515005 | 关于中建二局塔吊地面监控系统不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域 | 5月15日，HSE分部检查中建二局群塔防碰撞地面监控系统时，发现5-1#、5-3#塔吊地面监控系统未能实现存储功能，不满足《塔吊安全管理18条硬举措》要求。 | 安全 | 起重设备 | 2026-05-16 19:23:11 | 2026-06-12 | 2026-06-09 20:10:14 |  | 已关闭 | 已完成
184 | BSZG260515004 | 关于中核二三现场作业挖掘机未张贴环保标识牌且未进行环保备案登记的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中核二三 | 生产区办公楼、综合楼、停车场 | 5月14日，HSE分部检查发现中核二三临建现场使用的挖掘机未张贴环保标识牌，未进行非道路移动机械设备环保备案登记。要求反馈环保负责人对设备进行备案登记 | 环保 | 环保手续 |  | 2026-05-28 |  | [P647890]江忠桦-15296125873 | 已关闭 | 已作废
185 | BSZG260515003 | 关于安徽电建危废废液外流、防渗托盘废液未规范处理的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建 | 危废库房 | 5月14日，HSE分部检查发现安徽电建危废包装破损废液外流，且防渗托盘内遗留废液未进行处理，不符环保规范要求。 | 环保 | 危险废物 | 2026-05-15 17:27:33 | 2026-05-24 | 2026-05-20 15:14:24 |  | 已关闭 | 已完成
186 | BSZG260515001 | 关于安徽电建脚手板安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 5月14日，现场检查5#常规岛区域发现钢筋作业平台多处脚手板铺设存在： 1、探头伸出水平杆长度80--90公分，超出规范15CM要求。 2、部分脚手板搭接位置缺少横杆。 3、个别脚手板未铺设在横杆上，仅使用铁丝绑扎悬挂等问题，不满足安全使用要求。 | 安全 | 脚手架搭拆 | 2026-05-15 17:31:59 | 2026-05-31 | 2026-06-01 10:48:53 |  | 已关闭 | 已超期完成
187 | BSZG260514003 | 关于中核勘察占道作业管理不规范的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 杨颜铮综合组 | 中核勘察 |  | 5月14日，我部现场检查发现应急路（临建三区二局集装箱办公区西侧）位置，中核勘察作业人员（杨义昌-C467555、黄忠庆-C171279)进入主干道对钻探孔进行回填修复作业，现场未设置隔离警示及安全提示措施，主干道车流量大存在交通安全隐患。 | 安全 | 交通运输,其他作业 | 2026-05-15 17:29:01 | 2026-05-21 | 2026-05-20 18:17:49 |  | 已关闭 | 已完成
188 | BSZG260514002 | 关于中交四航院勘探作业安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 现场设计代表队 | 中交四航院 | 白鹭园 | 5月12日HSE分部检查中交四航院白鹭园勘探作业，发现现场钻机设备支腿放置不平，塔架杆件对接缺少两颗固定螺栓，现场使用的卸扣缺少厂家标识及追溯标记。 | 安全 | 其他作业,工机具安全 | 2026-05-14 18:13:27 | 2026-05-29 | 2026-05-25 18:43:24 |  | 已关闭 | 已完成
189 | BSZG260514001 | 关于中铁五局新入场员工管控不到位的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P646213]王柳洪 | 黄树康海工组 | 中铁五局 | 5#常规岛 | 2026年5月13日，CCF工程师在日常巡查时，发现中铁五局5号常规岛东北-9.13m平台清渣作业的8名作业人员均为新员工，未落实老带新的要求。 经核实，该清渣班组有8名老员工在其他区域作业，此区域作业人员均为新员工，班组在人员分配和新员工管控方面存在偏差。依据《关于加强核电项目新入场人员安全管控的通知》“4、新入场人员 1 个月内不得安排其独立开展作业”。 | 安全 | 土方作业,班组管理 | 2026-05-14 09:24:12 | 2026-05-28 |  | [C223148]杨庆山 | 责任方申请关闭 | 整改中
190 | BSZG260513001 | 关于安徽电建防暑存在问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 5月11-12日，现场对常规岛区域防暑降温要求落实情况开展检查存在以下问题: 1、现场一处饮水点防暑要求配备不足。各饮水点配备防暑药品以藿香正气水为主，缺少人丹，不满足方案要求。 2、进入高温时段，现场未按要求给作业人员提供凉茶，不满足方案要求。 3、现场遮阳伞配备不足，现场作业人员在泵车支腿处进行遮阳休息。 | 安全 | 应急管理 | 2026-05-14 18:19:02 | 2026-05-27 | 2026-06-01 10:48:27 |  | 已关闭 | 已超期完成
191 | BSZG260512006 | 关于中建二局泵车料斗安全联锁装置失效问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域 | 2026年5月10日，我部检查发现中建二局5#核岛北侧浇筑作业使用的天泵车（车牌：粤B·QT267）进料斗筛网安全联锁装置损坏失效，料斗打开后搅拌轴无法停止转动，存在机械伤害风险。 | 安全 | 工机具安全 |  | 2026-05-19 |  | [P620708]吴文能-18777040813 | 已关闭 | 已作废
192 | BSZG260512005 | 关于中建二局泵管安装问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BGZ廊道 | 5月12日，HSE分部检查发现中建二局BGZ廊道安装的车载泵管组装前未检测输送管壁厚，未建立壁厚台账，输送管未统一进行编号，已安装好的泵管弯头处缺少混凝土防飞溅措施，未严格落实太平岭项目3.30车载泵爆管事件反馈措施。 | 安全 | 其他作业 |  | 2026-06-02 |  | [P620708]吴文能-18777040813 | 已关闭 | 已作废
193 | BSZG260512004 | 关于安徽电建刷漆作业职业健康管理问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 安徽电建 |  | 5月11日，HSE分部检查发现安徽电建临建区存在其他工种从事刷漆作业、未按要求佩戴防护用品等问题，具体如下： 1.木工车间内安排喷砂工从事刷漆作业，且人员未安排上岗前职业健康体检。 2.钢结构车间北侧安排混凝土工从事刷漆作业，作业人员未佩戴防毒面具，且人员未安排上岗前职业健康体检。 上述问题不符合《职业健康管理规定》（PJ-30Q-300-R）“3.12接触职业病危害因素的人员必须进行职业健康体检，不能以医疗机构的普通体检替代”、“3.9.2遵照公司《安全物资与劳动防护用品管理规定》 MP-318-027， 提供符合国家职业健康标准的个人劳动防护用品， 并督促、 指导劳动者按照使用规则正确佩戴、 使用” | 健康 | 职业卫生管理 | 2026-05-14 18:13:56 | 2026-05-20 | 2026-05-22 11:36:19 |  | 已关闭 | 已超期完成
194 | BSZG260512003 | 关于中铁五局刷漆作业防护不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中铁五局 | 联合泵房 | 5月11日，HSE分部检查发现中铁五局在联合泵房进行护栏刷漆作业时，四名作业人员均未按规定佩戴防毒面具，不符合《职业健康管理规定》（PJ-30Q-300-R）“3.9.2 遵照公司《安全物资与劳动防护用品管理规定》 MP-318-027， 提供符合国家职业健康标准的个人劳动防护用品， 并督促、 指导劳动者按照使用规则正确佩戴、 使用”。 | 健康 | 职业卫生管理 | 2026-05-14 18:06:33 | 2026-05-20 | 2026-05-20 18:17:58 |  | 已关闭 | 已完成
195 | BSZG260512002 | 关于中建二局临建三区空压机房废液多次外溢至雨水沟的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中建二局 | 生产临建三区集装箱 | 5月12日，HSE分部检测发现临建三区空压机房外废液收集桶满溢未及时处理,废液已流入雨水沟。该问题曾于4月19日、5月6日多次重复发现，人员管控不足，废液直排雨水沟易造成水体及土壤污染，同时涉及污水外排风险 | 环保 | 污废水 | 2026-05-14 18:14:49 | 2026-05-22 |  | [C210622]屈环荣 | 已关闭 | 已作废
196 | BSZG260512001 | 关于安徽电建常规岛脚手架搭设不规范问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 |  | 5月11日，我部检查发现安徽电建常规岛5BGF出水廊道B1段脚手架存在以下问题： 1、现场4处脚手架存在斜拉杆缺失、架子自由端高度大于4米未设置连墙件等问题，架子稳定性不足，人员进出无通道，需要翻越护栏进出，不满足规范要求； 2、两处脚手架未验收挂牌已投入使用，不满足脚手架管理程序要求。 | 安全 | 脚手架 | 2026-05-14 18:17:48 | 2026-05-28 |  | [P626414]黄华志 | 责任方申请关闭 | 已作废
197 | BSZG260511002-1 | 关于未按要求开展重点人员监测整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 中铁建工 |  | 1.中水九局，中铁建工，沈阳建安三家单位，未在早班会开展时间段，作业开展前测量血压。且上传血压测量照片没有按照相关要求带有水印。 2.中核二三未在早班会开展时间段，作业开展前测量血压，在下班时间段才进行测量血压。 | 健康 | 重点人员管理 | 2026-05-11 18:27:51 | 2026-05-15 |  | [P122469]李森 | 批准人审批 | 整改中
198 | BSZG260511002-2 | 关于未按要求开展重点人员监测整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 中核二三 |  | 1.中水九局，中铁建工，沈阳建安三家单位，未在早班会开展时间段，作业开展前测量血压。且上传血压测量照片没有按照相关要求带有水印。 2.中核二三未在早班会开展时间段，作业开展前测量血压，在下班时间段才进行测量血压。 | 健康 | 重点人员管理 | 2026-05-11 18:27:51 | 2026-05-15 | 2026-05-16 16:37:46 |  | 已关闭 | 已超期完成
199 | BSZG260511002-3 | 关于未按要求开展重点人员监测整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 沈阳建安 |  | 1.中水九局，中铁建工，沈阳建安三家单位，未在早班会开展时间段，作业开展前测量血压。且上传血压测量照片没有按照相关要求带有水印。 2.中核二三未在早班会开展时间段，作业开展前测量血压，在下班时间段才进行测量血压。 | 健康 | 重点人员管理 | 2026-05-11 18:27:51 | 2026-05-15 | 2026-05-16 16:36:04 |  | 已关闭 | 已超期完成
200 | BSZG260511002-4 | 关于未按要求开展重点人员监测整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P635399]刘伶俐 |  | 中水九局 |  | 1.中水九局，中铁建工，沈阳建安三家单位，未在早班会开展时间段，作业开展前测量血压。且上传血压测量照片没有按照相关要求带有水印。 2.中核二三未在早班会开展时间段，作业开展前测量血压，在下班时间段才进行测量血压。 | 健康 | 重点人员管理 | 2026-05-11 18:27:51 | 2026-05-15 | 2026-05-16 16:36:15 |  | 已关闭 | 已超期完成
201 | BSZG260511001 | 关于中铁建工粉尘作业防护不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中铁建工 | 7#B级库 | 5月10日，HSE分部检查发现中铁建工两名作业人员在7#库进行厂房地面清理时存在如下问题： 1、车间内扬尘较大，工人佩戴仅佩戴医疗口罩，防护等级不能满足要求； 2、进一步核实发现中铁建工防尘口罩消耗完，未及时采购新的防尘口罩便安排工人从事粉尘作业。 以上问题不符合《职业健康管理规定》（PJ-30Q-300-R）“3.9.2遵照公司《安全物资与劳动防护用品管理规定》 MP-318-027， 提供符合国家职业健康标准的个人劳动防护用品， 并督促、 指导劳动者按照使用规则正确佩戴、 使用”。 | 健康 | 职业卫生管理 | 2026-05-11 18:28:06 | 2026-05-19 | 2026-05-20 14:56:43 |  | 已关闭 | 已超期完成
202 | BSZG260509007 | 关于安徽电建临建区起重作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P632245]李巨辉 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 5月9日，安徽电建临建区起重作业存在未落实打卡自证、支腿垫木开裂腐朽的问题，具体如下: 一、未落实打卡自证 临建区2处钢筋吊装作业起重指挥均未落实项目部每勾打卡的要求，经了解班组长未有效传达相关要求。 二、支腿垫木开裂 临建区汽车吊吊装钢筋作业，一侧支腿共有3根垫木开裂腐朽，存在承载力不足起重机倾覆风险。 | 安全 | 起重作业 |  | 2026-05-18 |  | [P632245]李巨辉-18877002120 | 发起修改中 | 批准中
203 | BSZG260509005-1 | 关于现场施工车辆和机械摄像安全装置及盲区报警装置安装进度滞后问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 |  | 安徽电建（集中仓储） |  | 2026年4月9日，我部组织召开了交通运输安全专项分委会专题会。会议明确要求：各施工单位须依据公司程序规定，对本单位所属大型施工车辆及机械的摄像安全装置和左右盲区报警装置安装情况开展全面验证检查，并完成查漏补漏工作，整体整改时限为2026年4月30日。截至当前，经我部跟踪核查，各施工单位在承接上述整改任务过程中存在以下问题： 1. 整改推进效率偏低，进展明显滞后； 2. 未按时完成施工车辆及机械的摄像安全装置和左右盲区报警装置安装并提交验证报告； 3. 实际落实效果不满足公司安全管理程序及相关会议要求。 上述情况已对现场交通运输安全管控造成潜在风险，不满足《交通运输安全管理规定》要求。 | 安全 | 交通运输 | 2026-05-09 14:56:10 | 2026-05-25 | 2026-05-22 11:36:27 |  | 已关闭 | 已完成
204 | BSZG260509005-2 | 关于现场施工车辆和机械摄像安全装置及盲区报警装置安装进度滞后问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 |  | 中建二局 |  | 2026年4月9日，我部组织召开了交通运输安全专项分委会专题会。会议明确要求：各施工单位须依据公司程序规定，对本单位所属大型施工车辆及机械的摄像安全装置和左右盲区报警装置安装情况开展全面验证检查，并完成查漏补漏工作，整体整改时限为2026年4月30日。截至当前，经我部跟踪核查，各施工单位在承接上述整改任务过程中存在以下问题： 1. 整改推进效率偏低，进展明显滞后； 2. 未按时完成施工车辆及机械的摄像安全装置和左右盲区报警装置安装并提交验证报告； 3. 实际落实效果不满足公司安全管理程序及相关会议要求。 上述情况已对现场交通运输安全管控造成潜在风险，不满足《交通运输安全管理规定》要求。 | 安全 | 交通运输 | 2026-05-09 14:56:11 | 2026-06-10 | 2026-06-09 20:13:31 |  | 已关闭 | 已完成
205 | BSZG260509005-3 | 关于现场施工车辆和机械摄像安全装置及盲区报警装置安装进度滞后问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 |  | 安徽电建 |  | 2026年4月9日，我部组织召开了交通运输安全专项分委会专题会。会议明确要求：各施工单位须依据公司程序规定，对本单位所属大型施工车辆及机械的摄像安全装置和左右盲区报警装置安装情况开展全面验证检查，并完成查漏补漏工作，整体整改时限为2026年4月30日。截至当前，经我部跟踪核查，各施工单位在承接上述整改任务过程中存在以下问题： 1. 整改推进效率偏低，进展明显滞后； 2. 未按时完成施工车辆及机械的摄像安全装置和左右盲区报警装置安装并提交验证报告； 3. 实际落实效果不满足公司安全管理程序及相关会议要求。 上述情况已对现场交通运输安全管控造成潜在风险，不满足《交通运输安全管理规定》要求。 | 安全 | 交通运输 | 2026-05-09 14:56:11 | 2026-06-10 | 2026-06-09 20:09:42 |  | 已关闭 | 已完成
206 | BSZG260509005-4 | 关于现场施工车辆和机械摄像安全装置及盲区报警装置安装进度滞后问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 |  | 惠阳建筑 |  | 2026年4月9日，我部组织召开了交通运输安全专项分委会专题会。会议明确要求：各施工单位须依据公司程序规定，对本单位所属大型施工车辆及机械的摄像安全装置和左右盲区报警装置安装情况开展全面验证检查，并完成查漏补漏工作，整体整改时限为2026年4月30日。截至当前，经我部跟踪核查，各施工单位在承接上述整改任务过程中存在以下问题： 1. 整改推进效率偏低，进展明显滞后； 2. 未按时完成施工车辆及机械的摄像安全装置和左右盲区报警装置安装并提交验证报告； 3. 实际落实效果不满足公司安全管理程序及相关会议要求。 上述情况已对现场交通运输安全管控造成潜在风险，不满足《交通运输安全管理规定》要求。 | 安全 | 交通运输 | 2026-05-09 14:56:11 | 2026-05-27 | 2026-05-27 20:35:09 |  | 已关闭 | 已完成
207 | BSZG260509006 | 关于安徽电建模板支撑安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 5月8日，现场对5BGF进水廊道A6段支撑架搭设进行检查发现，两处模板拼接位置多处顶托缺少工字钢支撑，设置在支撑木方下方，木方支撑力不足，不满足方案要求。且该支撑架（危大工程）已通过验收。存在安全风险。 | 安全 | 模板支撑 | 2026-05-11 14:05:52 | 2026-05-25 | 2026-05-27 20:29:54 |  | 已关闭 | 已超期完成
208 | BSZG260509004 | 关于中铁五局场外建筑垃圾消纳场危废乱丢乱放问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中铁五局 | 场外弃土场 | 5月8日，HSE分部检查发现中铁五局场外建筑垃圾消纳场现场多桶各类别危废随意丢弃，存在危废违规存放、泄漏污染土壤及地下水的环保风险。 | 环保 | 危险废物 | 2026-05-09 14:56:25 | 2026-05-16 | 2026-05-15 17:26:45 |  | 已关闭 | 已完成
209 | BSZG260509003 | 关于安徽电建危废台账及危废库危废管控问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建 | 危废库房 | 5月7-8日，HSE分部检查安徽电建危废情况发现如下问题： 一、未建立“项目危废授权人员台账”，且未组织对危废作业人员（危废装卸工）进行培训考试。不满足《危险废物管理实施细则》PJ-40Q-016-R 3.2.2 "各产废单位和危废库管理，应对本单位人员授权信息进行管理，建立并维护授权人员信息台账”的要求； 二、1. 危废库内贮存危废靠墙堆放，未保持距离，存在墙面沾污风险;2.危废堆放超出防渗托盘范围，未落实防渗漏、防外溢管控要求，不符合危废贮存防渗规范；3.危废标签标注“切忌混存”的危废仍进行危废混存堆放；4.三包危废无危废标签，其中一包危废仅张贴二维码。 | 环保 | 危险废物 | 2026-05-09 14:32:12 | 2026-05-22 |  | [P122469]李森 | 已关闭 | 已作废
210 | BSZG260509002 | 关于临建区钢直梯制作不符合规范的整改通知单 | 中核二三/总经理部 | [C110687]刘雨宁 | 临建组 | 中核二三 | 焊培车间 | 1.梯笼立杆未设置在护笼内侧；2.护笼底部距离地面不满足2.1米-3米要求。 | 安全 | 孔洞临边防护 | 2026-05-09 08:29:19 | 2026-05-22 | 2026-05-22 15:31:02 |  | 已关闭 | 已完成
211 | BSZG260509001 | 临建区钢直梯制作不符合规范的整改通知单 | 中核二三/总经理部 | [C110687]刘雨宁 | 临建组 | 中核二三 | 焊培车间 | 1.立杆未在水平笼箍内侧设置（错误设置在护笼外侧）2.护笼底部距离地面不满足2.1米-3米要求； | 安全 | 孔洞临边防护 |  | 2026-05-22 |  | [C200349]邱均 | 已关闭 | 已作废
212 | BSZG260508002 | 关于中建二局危废库内不相容废物混存的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中建二局 | 危废库房 | 5月7日，我部检查发现危废库内中建二局贮存危废存在以下问题： 1.将“含油废水”与“废显影/定影液”混存堆放，二者属于不同类别、不同理化性质的危废，两种废液在防渗托盘内混合可能发生化学反应，产生有毒气体、热量甚至引发火灾/爆炸风险。不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“不相容废物必须物理隔离”的强制性要求； 2.危废标签信息不全：缺少“主要/有害成分”信息，小部分标签缺少“注意事项”等其他信息。 | 环保,安全 | 危险废物 | 2026-05-09 14:56:39 | 2026-05-20 | 2026-05-20 14:57:54 |  | 已关闭 | 已完成
213 | BSZG260508001 | 关于中铁五局土石方机械设备管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 中铁五局 | B4-B6库,联合泵房 | 5月7日-8日，HSE分部对中铁五局土石方机械设备开展专项检查，发现以下问题： 1、联合泵房施工区，一台挖掘机（型号：斗山520）左后盲区报警装置损坏未能发出警报，一台挖掘机（型号：徐工135）驾驶室内后盲区报警装置无声音提醒功能，均不满足《交通运输安全管理规定》要求。 2、C6堆场B级库复建区，挖掘机左右两侧无盲区报警装置，且驾驶室内无报警功能，不满足《交通运输安全管理规定》要求。 | 安全 | 土方作业 |  | 2026-05-11 |  | [P638875]莫振勇-18877001838 | 已关闭 | 已作废
214 | BSZG260507004 | 关于安徽电建临建区消防安全隐患问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 |  | 安徽电建 |  | 5月7日，我部检查发现安徽电建临建区存在火灾自动报警系统安装及维护不规范、库房未设置安全疏散通道及消火栓维护管理不到位，具体情况如下： 一、 火灾自动报警系统安装及维护不规范 1、 临建区项目部一楼火灾自动报警控制器设置于无人值班的网络机房内，不满足《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013 )6.1 “火灾报警控制器应设置在消防控制室内或有人值班的房间或场所“的要求。 2、 火灾自动报警系统未定期开展维护检查，机箱钥匙未专人管理，不满足设备使用说明书要求； 二、 库房未设置安全疏散通道及消火栓维护管理不到位 1、 木工车间目前已投入使用，库房未设置安全疏散通道，现场物料存放未及时清理，影响人员疏散； 2、 临建区消火栓未定期开展水压测试，未粘贴使用操作说明，不满程序要求。 | 安全 | 消防管理 | 2026-05-09 14:32:47 | 2026-05-27 | 2026-05-27 20:29:10 |  | 已关闭 | 已完成
215 | BSZG260507003 | 关于安徽电建高处作业存在的问题 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 近期，HSE分部检查发现安徽电建常规岛存在多起高处作业防护问题，存在较大安全风险，具体如下： 1、5月4日上午，BGF出水廊道应急排水泵安装作业，6名作业人员、2名管理人员在边坡临边作业（落差约8米）缺少安全防护措施，未穿戴安全带。 2、5月4日下午，BGF出水廊道东侧边坡，5名管理人员在边坡临边作业（落差约4米）未穿戴安全带，1名作业人员上下该边坡时安全带脱双钩。 3、BGZ廊道排水作业，工人钻出护栏外侧安装排水泵时未穿戴安全带（落差2.8米）。 4、5月6日，检查7BGZ廊道，工人高处作业（2.7米）缺少作业平台，作业过程也未佩戴安全带。 | 安全 | 高处作业 | 2026-05-09 14:34:51 | 2026-06-10 | 2026-06-10 21:08:46 |  | 已关闭 | 已完成
216 | BSZG260507002 | 关于中建二局现场通道搭设不规范的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | HSE分部,朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 5月6日，检查中建二局5号核岛区域及模块化拼装场地发现现场存在通道搭设不规范的问题，具体如下： 1、5号核岛区域，部分进出通道仍采用直爬梯搭设，未使用踏步梯，且部分通道工装直接悬挂在单根脚手架横杆上，跨度较大，底部缺少支撑，承载力不明，且相关方案无计算说明； 2、模块化拼装场地区域，梯笼通道搭设完成后未及时悬挂验收合格信息牌及限载人数标识。 3、现场钢衬里走道板最大跨距2米，加工单只有单体走道板受力计算，方案也未明确间距布置要求，缺少相关受力计算。 | 安全 | 通道管理 | 2026-05-09 14:35:16 | 2026-05-22 | 2026-06-01 10:47:03 |  | 已关闭 | 已超期完成
217 | BSZG260507001 | 关于安徽电建固定式压力容器管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 5月6日，HSE分部检查安徽电建临建区钢筋加工场时，发现固定式压力容器存在以下问题： 1、钢筋加工区两台简单压力容器未纳入特种设备管理，且未建立设备安全管理档案，不满足《固定式压力容器安全技术监察规程》要求； 2、安徽电建《机械、机具、相关材料安全管理程序》中无固定式压力容器管理内容，无法有效指导现场管理工作； 3、安徽电建未按要求开展月度检查，不满足《固定式压力容器安全技术监察规程》要求。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-05-09 14:36:33 | 2026-05-27 | 2026-05-27 20:32:49 |  | 已关闭 | 已完成
218 | BSZG260506001 | 关于中建二局钢结构车间焊接作业人员未佩戴眼部防护设施的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中建二局 |  | 5月5日，HSE分部检查发现中建二局钢结构车间焊接作业人员未佩戴眼部防护设施（焊接面罩/防护眼镜），存在弧光灼伤风险：焊接作业产生的强紫外 线、红外线及强光，会直接损伤眼角膜和结膜，引发电光性眼炎，长期可导致白内障、视力下降甚至永久性失明；焊接飞溅的高温焊渣、金属颗粒物，易造成眼部异物伤、角膜划伤，引发感染或不可逆损伤。 | 健康 | 个体防护,职业健康监护 |  | 2026-05-10 |  | [P195796]杨颜铮 | 已关闭 | 已作废
219 | BSZG260505002 | 关于中铁五局边坡监测点位设置存在问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 中铁五局 |  | 5月5日，现场对联合泵房、6#常规岛区域开展检查，发现负挖区域边坡监测点位设置在混凝土地面上，未设置在土体上，影响边坡日常监测准确度。经排查，现场共6处设置在混凝土地面上，其中泵房东侧边坡3处、泵房南侧边坡1处、6#常规岛南侧边坡2处。 | 安全 | 土方作业 | 2026-05-06 17:00:08 | 2026-05-20 | 2026-05-14 18:04:37 |  | 已关闭 | 已完成
220 | BSZG260505001 | 关于安徽电建高处作业存在的安全问题 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 5月4日，HSF对5#常规岛开展检查发现高处作业存在以下问题： 1、上午检查BGF出水廊道应急排水泵安装作业，6 名作业人员高边坡临边作业（高约8米）未做好安全措施，2名作业管理人员未系安全带情况下在站在护栏外侧进行监督，现场已做提醒。下午，同一位置，5名管理人员未做好安全措施，站在高边坡临边位置进行作业监督，其中一名作业人员上下过程安全带脱双钩。现场旁站安全员未履行职责，此问题属于重复发生。 2、BGZ廊道抽排水作业，谢昌伟班一名人员临边作业（2.8米）未佩戴安全带，存在安全风险。 3、常规岛气机平台，人员钢筋绑扎作业（高处作业约3米）下方未建立警戒区。存在安全风险。 | 安全 | 高处作业 |  | 2026-05-20 |  | [P624938]韦重凯-18074780120 | 发起修改中 | 批准中
221 | BSZG260503001 | 关于中铁建工临边作业安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站 | 5月2日HSE分部检查发现三期周转临建区2号楼墙体抹灰作业，使用的快装架内侧缺少护栏，靠近窗台存在人员坠落风险，现场作业未配置监控，不满足无监控不作业的要求。 | 安全 | 个体防护,其他作业 | 2026-05-06 17:01:57 | 2026-05-19 | 2026-05-20 14:56:51 |  | 已关闭 | 已超期完成
222 | BSZG260502001 | 关于中建二局运输作业管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 杨颜铮综合组 | 中建二局 |  | 5月1日，我部检查发现中建二局应急路骨料仓碎石料运输卸车作业过程中，作业负责人未安排倒车指挥对运输车辆进行指挥引导，卸料完成后未经过洗车池存在带泥上路未清理造成路面污染。 | 安全,环保 | 交通运输 | 2026-05-03 08:27:27 | 2026-05-20 | 2026-05-14 18:15:08 |  | 已关闭 | 已完成
223 | BSZG260501002 | 关于中铁五局动土作业管理不到位的整改通知书 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 土建施工队 | 中铁五局 | BST | 2026年5月1日检查BST西侧道路基础开挖动土作业，发现动土证有效期到4月30日，已过期，工作负责人作业前未核实，先决条件检查不到位，不满足作业管理要求。 | 安全 | 土方作业 | 2026-05-02 11:24:40 | 2026-05-14 | 2026-05-12 16:17:52 |  | 已关闭 | 已完成
224 | BSZG260501001 | 关于中建二局对危化品管控不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 中建二局 | 搅拌站,生产临建一区,生产临建三区集装箱,预应力车间 | 近期，对中建二局危化品临时存放点检查存在问题： 1）搅拌站临时危化品中转库存在固化剂未在存放证清单里面无二维码粘贴； 2）搅拌站新增的危化品临时存放点重点防火部位未向工程公司报备、无日常巡检记录； 3）临建一区危化品中转库房周边可燃物未清理； 4）临建二区已领用出库危化品未粘贴二维码； 5）临建三区应急物资放置危化品库房内取用应急不便、存放许可证过期未更换。 | 安全 | 危化品管理 | 2026-05-02 11:24:20 | 2026-05-25 | 2026-05-25 18:52:46 |  | 已关闭 | 已完成
225 | BSZG260430004 | 关于中岩大地电工配置不足的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 中岩大地 | 流态固化土生产区 | 4月29日HSE分部检查发现流态固化区域碎土机控制箱停送电及拆改作业，仅配置一名电工，核实有一名电工已调离，不满足监护制。 | 安全 | 临时用电 | 2026-05-02 11:23:16 | 2026-05-20 | 2026-05-06 17:01:12 |  | 已关闭 | 已完成
226 | BSZG260430003 | 关于中保国安安保岗位治安压力测试不合格的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 |  | 中保国安 |  | 4月21日、29日，我部分别对中保国安现场安保岗位开展治安压力测试及执勤情况检查，两次检查均不满足安保合同管理要求，检查具体情况如下： 1、4月21日18:50，检查发现1号门禁执勤队员存在脱岗，时间达3分钟以上，期间门禁存在无人值守情况。 2、4月21日20:40，对1号门禁开展压力测试，发现执勤队员对现场沟通处置能力不足、异常事件上报处置流程不清晰，对异常事件未能有效处理及上报。 3、4月21日20:55，对C3堆场开展压力测试，发现执勤队员对现场沟通处置能力不足、异常事件上报处置流程不清晰，对异常事件未能有效处理及上报。 4、4月21日19:45，对C6堆场开展压力测试，发现执勤队员执勤期间存在观看手机视频行为，影响安保工作正常开展。 | 安全 | 应急管理 | 2026-04-30 19:15:54 | 2026-05-15 | 2026-05-14 18:15:50 |  | 已关闭 | 已完成
227 | BSZG260430002 | 关于中建二局室外消火栓维护管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 中建二局 | 生产临建三区集装箱 | 4月30日，我部检查发现中建二局现场室外消火栓存在以下问题： 1、抽查临建三区3个室外消火栓，发现消火栓阀门均存在卡涩无法正常开启，影响消防水取用，且该区域消防水低压报警装置故障不可用。 2、抽查模块化堆场2处消火栓，发现一处消火栓阀门损坏漏水。 | 安全 | 消防管理 | 2026-05-02 11:19:22 | 2026-05-13 | 2026-05-12 16:20:33 |  | 已关闭 | 已完成
228 | BSZG260430001 | 关于中建二局运输零散材料不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 杨颜铮综合组 | 中建二局 |  | 4月28日，我部对现场道路开展安全检查，发现中建二局使用平板车（车牌：粤B98236D，驾驶员：王增军）运输零散材料（铁质三角支撑架）未进行绑扎固定导致其从车上滑落至路面，存在交通安全风险。 | 安全 | 交通运输 | 2026-04-30 19:14:05 | 2026-05-14 | 2026-05-14 18:16:23 |  | 已关闭 | 已完成
229 | BSZG260429006 | 关于安徽电建三期危化品库多桶危废长时间堆放未处置的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建 | 危化品库 | 4月28日，HSE分部对安徽电建三期危化品库检查发现现场多桶危废（聚氨酯涂料）长时间随意堆放且未设置防渗漏设施，未按危废及时入库贮存。不满足《危险废物管理实施细则》PJ-40Q-016-R 3.1"项目所有危废不得露天堆放，应存放至指定危废贮存点或项目危废库内”的规范要求。 | 环保 | 危险废物 | 2026-04-30 19:13:52 | 2026-05-06 | 2026-05-06 16:59:36 |  | 已关闭 | 已完成
230 | BSZG260429005 | 关于中建二局临时用电安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624585]农敢 |  | 中建二局 | 生产临建二区钢筋加工区 | 近期，HSE分部检查发现中建二局临建二区存在设备控制开关箱未上锁的问题，具体如下: 1、4月14日，检查临建二区预应力车间，发现一处控制开关箱未上锁管理。 2、4月29日，检查临建二区钢筋加工区，发现5#龙门吊控制开关箱未上锁管理。 | 安全 | 临时用电 | 2026-04-29 21:29:33 | 2026-05-12 | 2026-05-12 16:25:52 |  | 已关闭 | 已完成
231 | BSZG260429004 | 关于中建二局钢结构车间焊烟净化器使用不规范监护意识不足的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中建二局 | 生产临建一区钢结构车间 | HSE分部对中建二局钢结构车间焊烟净化器使用情况开展检查，检查结果如下：一、4月17日，焊烟净化器使用距离过远（大于40cm），焊接作业时净化器难以起效；焊烟净化器使用距离过近：焊烟净化器的万向臂末端直接正对焊接点，且位置明显低于火花飞溅区，焊接时的高温火花、熔渣易被气流直接吸入管道。二、4月19日，焊接作业未使用焊烟净化器就进行焊接作业，监护未制止且现场监护人数不足；人员焊接作业时未配戴护目镜，监护看到仍未提醒；个别工位焊烟净化器使用间距过大。 | 环保,安全 | 作业行为,废气 | 2026-04-30 19:13:23 | 2026-05-15 | 2026-05-14 18:16:04 |  | 已关闭 | 已完成
232 | BSZG260429003 | 关于中建二局搅拌站高处作业管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 土建施工队 | 中建二局 | 搅拌站 | 4月28日，我部检查发现中建二局搅拌站4号线空压机房屋面高处作业存在无可靠人员上下通道、高处作业手持工具未系挂防坠尾绳等问题，具体如下： 1、人员上下空压机房屋面作业无可靠的通道，现场使用的平台梯上下屋面高度不足，人员需踩踏平台梯护栏上下攀爬，站点不稳存在坠落风险（图1）； 2、人员在屋面高处作业手持手电钻未系挂防坠尾绳（图2），屋面临边存放手锤未及时清理（图3），存在落物打击风险。 | 安全 | 高处作业,通道管理 | 2026-04-29 21:30:27 | 2026-05-07 | 2026-05-07 20:02:53 |  | 已关闭 | 已完成
233 | BSZG260429002 | 关于中建二局核岛高处作业管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 中建二局 | BRX | 近期，我部检查发现中建二局核岛高处作业存在上下交叉作业、控制区建立不完善等问题，具体如下： 1、4月28日，核岛北侧挡墙木工班组模板安装作业未建立作业控制区，且与下方清理作业人员形成上下交叉，存在落物打击风险（图1）； 2、4月28日，核岛BRP平台临边电缆敷设作业未建立作业控制区，与下方钢筋绑扎作业形成上下交叉，存在落物打击风险（图2）； 3、4月29日，核岛北侧挡墙木工班组模板安装作业（落差约9米），作业下方作业控制区保护半径约1.9米，不满足规范4米的要求（图3）； 4、4月29日，核岛西侧脚手架搭设作业下方建立作业控制区保护半径约1米，不满足规范3米要求（图4）。 | 安全 | 高处作业 | 2026-04-29 21:30:38 | 2026-05-22 | 2026-05-20 15:11:46 |  | 已关闭 | 已完成
234 | BSZG260429001 | 关于安徽电建廊道内部作业安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 4月28日，HSF对BGF、BGZ廊道作业情况开展检查存在以下问题： 1、BGF进水廊道周义华班组进行模板安装作业，使用手拉葫芦吊点缺少棱角保护、挂钩防脱装置失效，现场存放的钢丝绳多股断丝。 2、7BGZ、6BGF廊道内部作业未按要求设置监控设备。 3、7BGZ廊道作业通道踏步梯未满铺、缺少防护栏杆。脚手板通道缺少铁丝固定 | 安全 | 起重作业,其他作业,通道管理 | 2026-04-29 21:30:48 | 2026-05-14 | 2026-05-18 18:29:14 |  | 已关闭 | 已超期完成
235 | BSZG260428001 | 关于中建二局塔式起重机未按要求保养的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 中建二局 | 生产临建二区机修车间 | 4月28日，HSE分部检查中建二局塔式起重机保养落实情况时，发现塔式起重机（厂家：中联重科）主卷扬制动系统液压站未进行更换液压油，不满足使用说明书“4.3.2 首次使用6个月后必须更换新液压油”的要求。 | 安全 | 起重设备 | 2026-04-29 21:31:03 | 2026-05-15 | 2026-05-20 14:51:48 |  | 已关闭 | 已超期完成
236 | BSZG260426001-1 | 关于中建二局、安徽电建焊烟净化器不满足使用要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 |  | 安徽电建 | 常规岛土建临建区,生产临建一区钢结构车间 | 近期，对中建二局、安徽电建焊烟净化器开展检查发现存在以下问题： 中建二局：1）仰星牌焊烟净化器吸风管为可燃材质、管口无防护网，不满足GB /T43917.1-2024 3.7“过滤保护器通常位于烟尘分离设备的入口处...”，2)安净郎焊烟净化器吸风管及过滤芯均为可燃材质;3)过滤芯未按操作说明书要求进行定期保养。 安徽电建：1）梦菲阳焊烟净化器过滤芯及吸风管材质均为可燃物、管口无防护防护网。不满足GB /T43917.1-2024 3.7“过滤保护器通常位于烟尘分离设备的入口处...”2)过滤芯未按操作说明书要求进行定期保养。 | 安全 | 动火作业,工机具安全 | 2026-04-27 18:50:59 | 2026-06-25 | 2026-06-24 22:00:59 |  | 已关闭 | 已完成
237 | BSZG260426001-2 | 关于中建二局、安徽电建焊烟净化器不满足使用要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 |  | 中建二局 | 常规岛土建临建区,生产临建一区钢结构车间 | 近期，对中建二局、安徽电建焊烟净化器开展检查发现存在以下问题： 中建二局：1）仰星牌焊烟净化器吸风管为可燃材质、管口无防护网，不满足GB /T43917.1-2024 3.7“过滤保护器通常位于烟尘分离设备的入口处...”，2)安净郎焊烟净化器吸风管及过滤芯均为可燃材质;3)过滤芯未按操作说明书要求进行定期保养。 安徽电建：1）梦菲阳焊烟净化器过滤芯及吸风管材质均为可燃物、管口无防护防护网。不满足GB /T43917.1-2024 3.7“过滤保护器通常位于烟尘分离设备的入口处...”2)过滤芯未按操作说明书要求进行定期保养。 | 安全 | 动火作业,工机具安全 | 2026-04-27 18:50:59 | 2026-06-14 | 2026-06-09 20:13:40 |  | 已关闭 | 已完成
238 | BSZG260425003 | 关于安徽电建电缆移除作业未落实硬举措要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 |  | 4月25日下午检查BCC开挖区域北侧，现场一名电工开启电箱内门进行电缆移除作业时，缺乏同等资质监护人员在场，不满足《核电工程临时用电安全管理10条硬举措》要求。 | 安全 | 临时用电 |  | 2026-05-09 |  | [P302396]谭子阳-18995929987 | 已关闭 | 已作废
239 | BSZG260425002 | 关于安徽电建超危大工程施工安全管理不到位的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P644960]全位蜜 | 李兴军BOP及海工厂组 | 安徽电建 |  | 2026年4月25日星期六，CCF工程师在检查中发现，安徽电建在BOP廊道超过一定规模的危险性较大的混凝土模板支撑工程施工过程中，存在以下问题： 1、5BGF循环水廊道B6段危大工程告知牌类型勾选“危险性较大的”，与《循环水廊道（BGF）顶板支撑架专项施工方案》（BTZCIX00018TCBS42SS）关于“1.6.3. 根据当前图纸信息，循环水廊道进出水段顶板施工总荷载存在超过15kN/m²的情况，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程……”不符。应勾选“超过一定规模的”； 2、6BGF、5BGF、BDG廊道超危大工程施工区域均未按方案要求在明显位置处挂载重信息牌，不符合《循环水廊道（BGF）顶板支撑架专项施工方案》（BTZCIX00018TCBS42SS）关于“作业前，需对作业人员明确支撑架的限载要求，在明显位置处挂载重信息牌，材料不要集中堆放……”的要求； 3、6BGF、5BGF、5BDG廊道施工作业人员登记表均未在现场，管理人员反馈放在项目办公室存放，不符合《 危大工程管理规定》（PJ-30Q-237-R） B版关于“3.4.1 实施要求：施工单位应对危大工程施工作业人员进行登记，包括所有参与危大工程施工的人员（施工管理人员、专职安全人员、班组人员），施工管理人员应随身携带登记表，重点关注施工过程中中途加入和变更的人员登记，并做好交底。”的要求 4、5BDG廊道31段模板支撑架上集中堆载施工材料，不符合《廊道顶板支撑架专项施工方案》（BTZCIX00045TCBS42SS）中关于“5.2.1. 安全保证措施：（38）作业前，需对作业人员明确支撑架的限载要求，在明显位置处挂载重信息牌，材料不要集中堆放……”的要求。 5、6BGF、5BGF、5BDG廊道支撑架搭设完成后，未及时设置监测点，未开展第一阶段模板支撑架变形监测。不符合《循环水廊道（BGF）顶板支撑架专项施工方案》（BTZCIX00018TCBS42SS）关于“5.3.6. 监测频率：……模板支撑架变形监测共分为三个阶段：（1） 支撑搭设和底模铺设完毕后，对监测点位进行标高测量，并做好数据记录……”的要求。 | 安全 | 模板支撑,施工方案 | 2026-04-26 14:31:12 | 2026-05-07 | 2026-05-14 08:38:26 |  | 已关闭 | 已超期完成
240 | BSZG260425001 | 关于中铁五局机械设备管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | HSE分部,朱少奇现场组 | 中铁五局 | 联合泵房 | 4月25日，HSE分部对联合泵房检查时，发现机械设备存在安全阀损坏、定期检验已过期、未及时保养等问题，具体问题如下： 1、履带式潜孔钻机干式除尘器处安全阀定检检验已过期，经测试，该安全阀已损坏； 2、空气压缩机内部油气分离器顶部安全阀定期检验已过期，显示器显示“油滤器使用时间到”，未及时保养； 3、日常检查表中无安全装置检查项目，未能有效指导现场日常检查。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-04-26 17:27:33 | 2026-05-19 | 2026-05-16 19:23:57 |  | 已关闭 | 已完成
241 | BSZG260423002 | 关于安徽电建常规岛5GBZ廊道5M-1段钢筋防倾覆措施不到位的问题 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 4月份23日检查发现安徽电建常规岛5GBZ廊道5M-1段侧墙竖向钢筋（直径16mm、高度约9m）未按方案要求绑扎在水平纵向脚手架钢管上，不满足《综合管廊BGZ施工方案》“4.7侧壁竖向钢筋绑扎时，先用扎丝固定竖向钢筋在水平纵向脚手架上”的要求。 | 安全 | 其他作业 | 2026-04-23 19:54:56 | 2026-05-07 | 2026-05-06 16:59:24 |  | 已关闭 | 已完成
242 | BSZG260423001 | 关于中核二三临建区配电箱安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 核岛安装队 | 中核二三 | 小管车间 | 4月22日HSE分部检查发现中核二三临建区集装箱新增设配电箱直接从厕所开关盒取电，开关盒直接从二级配电箱取电，新增配电箱隔离开关无可见分断点，不满足三级配电要求。 | 安全 | 临电设施 | 2026-04-23 19:52:15 | 2026-05-12 | 2026-05-09 14:33:45 |  | 已关闭 | 已完成
243 | BSZG260422004 | 关于中建二局96区边坡管控问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中建二局 | 7BGZ廊道 | 4月21日，HSE分部对中建二局96区检查发现：1. 96区西南侧上方施工道路区域存在裸土未全面覆盖问题，现场道路及周边裸露土石方未按环保管控要求完成全覆盖；2. 96区施工区域沙袋缺失、断档，挡水防线失效；3.北侧边坡未全面苫盖，雨天易造成水土流失；3廊道口上方边坡区域存在大面积裸露土体，未按施工期环保与水土保持管理要求实施苫盖防护。 | 环保 | 废气,水土保持 | 2026-04-23 19:51:41 | 2026-04-28 | 2026-04-28 18:32:17 |  | 已关闭 | 已完成
244 | BSZG260422003 | 关于中建二局搅拌站爬梯安装安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFHZA]黄志安 | 纪红灿土建试验室组 | 中建二局 | 搅拌站 | 4月21日检查发现中建二局搅拌站1-4号线爬梯安装作业分别有3个作业点，同时有3名动火人、3名监火员，提起作业票流程时动火人和监火人分别只选了1名，不符合《作业安全管理规定》要求；作业过程中，同班组作业人员形成交叉作业，存在落物打击风险。 | 安全 | 作业许可,高处作业 | 2026-04-23 19:51:07 | 2026-05-06 | 2026-05-03 08:24:59 |  | 已关闭 | 已完成
245 | BSZG260422002 | 关于安徽电建无票动土作业问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 4月21日，现场对BCC开展检查发现安徽电建人员进行电缆线埋设基础开挖作业（预计开挖深度50CM），现场未按要求办理动土票，属于无票开展作业，且作业负责人对动土作业票办理要求不清楚，不满足项目部管理要求 | 安全 | 作业许可,土方作业 | 2026-04-22 19:37:39 | 2026-05-05 | 2026-05-06 17:01:29 |  | 已关闭 | 已超期完成
246 | BSZG260422001 | 关于中建二局占道作业管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 杨颜铮综合组 | 中建二局 |  | 4月21日，我部检查红星路区域，发现中建二局现场占道施工未建立作业控制区，现场未按要求设置施工提示公告或警示标识，进一步核实该作业未通过ICS申请占道许可，不满足项目部管理要求。 | 安全 | 交通运输 | 2026-04-22 19:38:02 | 2026-04-30 | 2026-04-30 19:16:06 |  | 已关闭 | 已完成
247 | BSZG260421004 | 关于安徽电建设施入场管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 联合泵房 | 4月21日，我部检查联合泵房北侧集装箱区域，发现原机械化集装箱库房内存在液压油、手喷漆等物品。经调查，该物品随集装箱进入现场未办理危化品入场许可证，不满足项目部要求。 | 安全 | 危化品管理 | 2026-04-22 19:37:11 | 2026-05-07 | 2026-05-07 20:02:36 |  | 已关闭 | 已完成
248 | BSZG260421003 | 关于中铁五局土石方作业安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 中铁五局 |  | 近期对中铁五局负挖区域开展土石方安全专项检查发现存在：6#常规岛北侧基坑顶部未设置挡水坎（约50米)、人员在基坑内进行指挥作业未设置安全岛、出渣通道边坡缺少防雨布覆盖、出渣通道交叉路口交通指挥长时间脱岗，不满足项目部管理要求 | 安全 | 土方作业 | 2026-04-22 19:38:25 | 2026-05-08 | 2026-05-08 18:01:21 |  | 已关闭 | 已完成
249 | BSZG260421002 | 关于安徽电建常规岛危大工程管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 4月21日，我部检查发现安徽电建常规岛危大工程管理存在以下问题： 1、5BGF、6BGF、BDG廊道部分施工段危大工程施工未纳入台账管理，未反馈危大工程监督检查情况，不满足危大工程管理要求； 2、抽查6BGF廊道顶板支撑架搭设作业，发现2名作业人员未参加安全技术交底，不满足危大管理要求； 3、5BGF进水廊道A6段现场未设置危大工程施工信息告知牌。 | 安全 | 其他作业 | 2026-04-21 18:47:57 | 2026-05-08 | 2026-05-06 17:01:39 |  | 已关闭 | 已完成
250 | BSZG260421001 | 关于中铁五局负挖区域安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 中铁五局 |  | 近期对中铁五局负挖区域开展土石方安全专项检查发现场存在：人员在基坑内指挥未按要求设置安全岛、6号常规岛北侧边坡未设置挡水坎（约50米）、出渣通道边坡缺少防雨布覆盖、出渣通道交叉路口交通指挥人员长时间脱岗 | 安全 | 土方作业 |  | 2026-05-05 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
251 | BSZG260418001 | 关于中铁建工动土作业管理不到位整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站,其他区域 | 2026年4月16日，中铁建工2/3号库房东侧动土作业存在：1）作业负责人未开动土自证流程；2）开挖过程一段380V电缆线被土掩盖未对其做标记及明敷防护要求，存在被挖机挖破风险,不满足动土作业硬举措要求。 | 安全 | 土方作业 | 2026-04-23 10:03:37 | 2026-05-07 | 2026-05-07 20:01:26 |  | 已关闭 | 已完成
252 | BSZG260416004 | 关于安徽电建常规岛钢筋墙防倾覆措施不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 4月16日检查发现安徽电建常规岛汽机平台基础钢筋墙防倾覆措施采用脚手架固定的方式与《钢筋工程工作程序》方案中“绑扎钢筋的高度大于6m可利用抛撑加固”不符，且现场防倾覆脚手架违规与作业脚手架相连，不满足方案要求。 | 安全 | 其他作业 | 2026-04-17 10:13:34 | 2026-04-29 | 2026-04-29 21:31:23 |  | 已关闭 | 已完成
253 | BSZG260416003 | 关于中铁五局应急抽水泵不满足方案要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 中铁五局 |  | 4月16日，现场对泵房开挖区域应急抽水泵布置情况开展检查发现，泵房北侧集水坑设置一台45kw、一台37kw、一台15kw，不满足方案中2台45 kw、2台15 kw要求（缺少一台45 kw水泵），其中一台抽水泵未连接电源。联合泵房南侧现场布置2台45KW抽水泵，不满足方案3台45KW抽水泵布置要求（缺少一台45 kw水泵），均不满足应急排水方案要求。 | 安全 | 应急管理 | 2026-04-17 10:13:55 | 2026-04-30 | 2026-05-01 17:54:26 |  | 已关闭 | 已超期完成
254 | BSZG260416002 | 关于中铁建工2#3#库房外墙脚手架安全隐患整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站 | 2026年4月15日，HSE分部对中铁建工2#3#库房外墙脚手架检查发现钢管扣件锈蚀穿孔、踢脚板防护失效、违规搭设作业平台等问题，具体如下： 1）北侧第4步通道存在个别钢管、扣件锈蚀穿孔； 2）通道铺设使用的踢脚板材质较薄易破损，无防护效果； 3）西侧屋面内墙使用一块木方搭设做通道强度不足； 4）责任人未检查到位，现场已组织验收挂牌。 | 安全 | 脚手架搭拆,脚手架 | 2026-04-17 10:13:17 | 2026-05-15 |  | [C371976]夏明海 | 已关闭 | 已作废
255 | BSZG260416001 | 关于中铁建工2#3#库房外墙脚手架安全隐患整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站 | 2026年4月15日，HSE分部对中铁建工2#3#库房外墙脚手架检查发现钢管扣件锈蚀穿孔、踢脚板防护失效、违规搭设作业平台等问题，具体如下： 1）北侧第4步通道存在个别钢管、扣件锈蚀穿孔； 2）通道铺设使用的踢脚板材质较薄易破损，无防护效果； 3）西侧屋面内墙作业平台使用木方违规搭设使用。 4）责任人未检查到位，现场已组织验收挂牌。 | 安全 | 脚手架搭拆,脚手架 |  | 2026-05-08 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
256 | BSZG260415001 | 关于安徽电建注浆机使用存在安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 4月25日，现场对BCC设备检查发现，现场一台注浆机存在电机PE线断开失效、电机转动皮带断裂、运动部位缺少防护措施、电箱缺少接地等问题，且该注浆机超一个月未定期开展检查，存在安全风险。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-04-15 18:25:18 | 2026-04-30 | 2026-04-29 21:30:16 |  | 已关闭 | 已完成
257 | BSZG260414003 | 关于深圳众大向惠牌安全带不满足安全防护标准的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 土建施工队 | 深圳众大 |  | 2026年4月13日检查发现，深圳众大采购的向惠牌安全带存在产品合格证未标注生产日期、未标注产品执行标准等问题，不符合安全防护用品管理相关规定及国家标准要求。此外，项目部对滨州市检验检测中心出具的检验报告真伪进行核实，根据检验报告提供的电话联系无法打通，真伪性存疑。 | 安全 | 个体防护 | 2026-04-15 18:30:30 | 2026-04-27 | 2026-04-23 19:55:16 |  | 已关闭 | 已完成
258 | BSZG260414002 | 关于常规岛进水廊道模板安装作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 4月13日检查发现A7段廊道模板安装过程中存在以下问题: 1）模板安装调整作业使用的手拉葫芦挂点设置在模板主龙骨，该模板主龙骨与下方支撑架部分处于悬空状态，且该支撑架存在水平横杆、剪刀撑缺失情况，该施工整体存在失稳风险； 2）使用的手拉葫芦防脱装置损坏、未粘贴二维码； 3）该班组无法提供插编钢丝绳合格证明，违规使用插编钢丝绳，不满足使用要求。 | 安全 | 模板支撑 | 2026-04-14 15:44:42 | 2026-04-29 | 2026-04-29 21:31:13 |  | 已关闭 | 已完成
259 | BSZG260414001 | 关于安徽电建BCC负挖区域危废收集问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 安徽电建 | BCC | 4月11日，HSE分部对安徽电建BCC负挖区域检查，发现作业人员将聚氨酯泡沫填缝剂罐混入塑料类固废料斗，未按危废标准进行分类收集与贮存，不符合危废管理规范要求。此类问题为重复发生。 依据《危险废物管理实施细则》（PJ-40Q-016-R）“3.3.2所有危废必须分类收集、贮存，禁止将不同种类的危废在同一容器中混装或堆放在一起，严禁将其他垃圾混入危废中。” | 环保 | 危险废物 | 2026-04-14 10:18:00 | 2026-04-24 | 2026-04-26 17:28:57 |  | 已关闭 | 已超期完成
260 | BSZG260413003 | 关于中铁五局夜间施工管理不到位的整改通道 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 土建施工队 | 中铁五局 | 6#常规岛 | 2026年4月12日夜间检查发现，中铁五局6号常规岛南侧堆场高永健班组夜间临时入场的水泥卸车作业存在以下问题。 1、该作业未按要求申报夜间作业信息开展，作业过程中无管理人员在场。 2、货车倒车由跟车卸货人员指挥，该人员未获得中铁五局倒车指挥授权、且未配备发光指挥棒，不满足作业管理要求。 | 安全 | 培训授权,交通运输 | 2026-04-14 15:44:20 | 2026-04-20 | 2026-04-17 08:38:27 |  | 已关闭 | 已完成
261 | BSZG260413002 | 关于安徽电建临建区垫块养护池废水外排问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 4月11日，HSE分部检查发现安徽电建临建区垫块养护池内的废水通过池底钢管排往旁边雨水沟，不满足污水管理要求。 根据《项目污水管理实施细则》（PJ-40Q-018-R）3.4.6“混凝土生产产生的污水经处理后回用不外排， 污水监测应满足环评及排污许可证相关要求” | 环保 | 污废水 | 2026-04-14 10:18:21 | 2026-04-22 | 2026-04-15 18:26:59 |  | 已关闭 | 已完成
262 | BSZG260413001 | 关于中铁五局夜间作业管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 土建施工队 | 中铁五局 | 6#常规岛 | 2026年4月12日陈建军书记带班夜间检查发现，中铁五局6号常规岛南侧堆场高永健班组夜间临时入场的水泥卸车作业，1、未按要求申报夜间作业信息开展，作业过程未见管理人员在场。2、货车倒车由跟车卸货人员指挥（未获得中铁五局倒车指挥授权、未配备发光指挥棒），不满足作业管理要求。 | 安全 | 培训授权,交通运输 |  | 2026-04-22 |  | [PSMFQS1]覃思-18566284456 | 已关闭 | 已作废
263 | BSZG260410005 | 关于集中仓储油漆库危废长期未处置问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建（集中仓储） | D2库,危化品库 | 4月9日，HSE分部检查发现集中仓储油漆库内违规长期存放油漆、稀释剂空桶共计21个，未严格按照危险废物管理相关规定进行规范收集与处置，不满足《危险废物管理实施细则》（PJ-40Q-016-R）中“3.1所有危废应存放至指定危废贮存点或项目危废库内”的管理要求 | 环保 | 危险废物 | 2026-04-14 08:04:57 | 2026-04-30 | 2026-04-15 18:28:41 |  | 已关闭 | 已完成
264 | BSZG260410004 | 关于集中仓储油漆库危废长期未处置问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建（集中仓储） | D2库,危化品库 | 4月9日，HSE分部检查发现集中仓储油漆库内违规长期存放油漆、稀释剂空桶共计21个，未严格按照危险废物管理相关规定进行规范收集与处置，不满足《危险废物管理实施细则》（PJ-40Q-016-R）中“3.1所有危废应存放至指定危废贮存点或项目危废库内”的管理要求 | 环保 | 危险废物 |  | 2026-04-30 |  | [P195796]杨颜铮 | 已关闭 | 已作废
265 | BSZG260410003 | 关于安徽电建常规岛卷扬机作业管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 4月9日，HSE分部检查发现安徽电建常规岛5BGF廊道内模板拆除作业时存在卷扬机使用操作及起重吊装不规范的问题，存在较大安全隐患，具体如下： 一、卷扬机使用操作不规范 1、卷扬机卷筒钢丝绳盘绳混乱，部分钢丝出现变形、绳芯外露现象，钢丝绳达报废标准，不满足规范要求； 2、卷扬机操作人员与设备安全距离不足，不满足使用说明书“工作时操作人员离开本机6-8米远”要求，存在断绳伤人风险。 二、卷扬机吊装不规范 卷扬机起重吊装作业过程中存在吊物倾斜不平稳（仅设置三吊点）、吊物上浮置物（防护罩）未清理或加固等问题，存在较大起重伤害风险。 | 安全 | 其他作业 | 2026-04-10 17:01:51 | 2026-04-22 | 2026-04-22 19:36:29 |  | 已关闭 | 已完成
266 | BSZG260410002 | 关于安徽电建空压机系统安装不满足使用要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 4月9日，我部检查安徽电建临建区钢筋自动生产车间时，发现空气压缩机与储气罐间距约30公分，不满足使用须知中“压力容器与空气压缩机安装距离应不小于2米”的要求。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-04-10 17:01:37 | 2026-04-25 | 2026-04-26 17:27:56 |  | 已关闭 | 已超期完成
267 | BSZG260410001 | 关于安徽电建廊道钢筋防倾覆脚手架管理不规范的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/李兴军BOP及海工厂组 | [P195792]李兴军 | 土建施工队,李兴军BOP及海工厂组 | 安徽电建 |  | 2026年4月9日，CCF工程师现场巡检发现安徽电建廊道施工防倾翻脚手架管理不规范，防倾覆脚手架与通道操作架互联混用的违规情况。具体如下： 1、6BGF进水廊道两侧脚手架作为钢筋防倾覆脚手架，脚手架已完成跳板、踢脚板、密目网安装，现场挂设红牌； 2、5BGF出水廊道B4段两侧脚手架作为钢筋防倾覆架体，架体已完成跳板、踢脚板、密目网安装，同时混凝土浇筑人员站在架体上面进行作业； 3、5BDG廊道两侧脚手架部分区域作为钢筋防倾覆架体，部分区域作为人员通道脚手架，防倾覆架体与人员通道脚手架连为一体，人员在架体上面进行作业； 以上问题不满足《钢筋工程工作程序》5.3.2“墙体竖向钢筋绑扎或机械连接之前， 墙体两侧距离墙边不小于 300mm 位置搭设操作脚手架,操作架搭设参照《 脚手架搭设与拆除管理程序》，此阶段操作架跳板暂不铺设，架体仅作为加固措施，严禁上人”、“防倾覆措施应在墙体拉筋全部绑扎完毕， 形成统一整体后拆除， 钢筋防倾覆 措 施 拆 除 后 对 操 作 架 铺 设 跳 板 (也 可 先 铺 设 跳 板 随 即 拆 除 防 倾 覆 措施)， 重新组织作业架验收， 验收合格挂牌使用”要求。 | 安全 | 高处作业,脚手架搭拆 | 2026-04-10 11:11:49 | 2026-04-20 | 2026-05-12 17:41:10 |  | 已关闭 | 已超期完成
268 | BSZG260409002 | 关于中建二局BRX厂房人员通道安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BRX | 2026年4月8日检查中建二局BRX人员通道发现如下问题： 1、200°通道脚手架立杆直接与筏基钢筋连接，不满足方案立杆底部布置土字钉的要求，且个别扣件螺栓未露丝紧固强度不足。 2、筏基钢筋专项施工方案中有限载要求，目前一共设置了2处通道，未对钢筋承载力进行计算，通道未张贴人员及材料限载标识。 | 安全 | 通道管理 | 2026-04-10 17:01:19 | 2026-04-23 | 2026-04-19 09:45:54 |  | 已关闭 | 已完成
269 | BSZG260409001 | 关于中建二局扣件式脚手架步距不满足规范要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | 朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 4月8日、9日，检查5号核岛区域脚手架，发现现场脚手架存在步距不满足规范要求的问题。 1、BGZ廊道5V-3段，现场扣件式脚手架步距2.5m。 2、BRP厂房区域，扣件式脚手架距2.15m。 | 安全 | 脚手架 | 2026-04-10 17:00:46 | 2026-04-16 | 2026-04-17 10:13:05 |  | 已关闭 | 已超期完成
270 | BSZG260407001 | 关于安徽电建临建区危废收集问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 4月7日，HSE分部检查发现，安徽电建临建区收集一般固废的垃圾料斗内，扔有2桶润滑脂空桶，未按照危废收集处理。 依据《危险废物管理实施细则》（PJ-40Q-016-R）“3.3.2所有危废必须分类收集、贮存，禁止将不同种类的危废在同一容器中混装或堆放在一起，严禁将其他垃圾混入危废中。” | 环保 | 危险废物 | 2026-04-14 08:04:26 | 2026-04-17 | 2026-04-15 18:27:12 |  | 已关闭 | 已完成
271 | BSZG260405002 | 关于中建二局喷砂机地坑有限空间作业管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P632245]李巨辉 | 朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 4月3日检查钢结构车间喷砂地坑有限空间作业存在以下问题: 1、地坑内3名作业人员均不清楚氧气瓶如何使用，配备的鼻吸气管不匹配，氧气瓶为一次性用品，其中有1瓶已开封。 2、现场作业点照明不足，使用手电进行照明。 3、作业点使用单一氧气检测仪器，未按项目部要求配备4合1气体检测仪。 | 安全 | 培训授权,受限空间,应急管理 | 2026-04-07 21:26:46 | 2030-04-14 | 2026-04-15 18:29:20 |  | 已关闭 | 已完成
272 | BSZG260405001 | 关于中建二局搅拌站使用移动升降平台运输材料的整改通知单 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P632245]李巨辉 | 朱少奇现场组 | 中建二局 |  | 4月3日，中建二局搅拌站仓泵管安装作业，陈爱荣班将仓泵管放置在移动升降平台的护栏上进行高空运输，存在倾覆风险，不满足规范要求。 根据《举升式移动式升降工作平台安全使用规程》GB/T 39747-2021第11.1条“举升平台不应作升降机或提升机。将人员或物料从某一层运送到其他层”。 | 安全 | 作业行为,高处作业 | 2026-04-07 21:26:14 | 2026-04-14 | 2026-04-15 18:28:58 |  | 已关闭 | 已超期完成
273 | BSZG260404001 | 关于深圳众大B栋办公楼翻新作业脚手架结构不满足规范要求的整改 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | HSE分部,朱少奇现场组 | 深圳众大 |  | 4月4日，深圳众大B栋办公楼翻新作业，现场A栋装修脚手架存在一处相邻立杆在同一步内对接的情况，违反了规范中“两根相邻立杆的接头不应设置在同步内”的要求。 | 安全 | 脚手架 | 2026-04-05 20:19:35 | 2026-04-11 | 2026-04-07 21:27:16 |  | 已关闭 | 已完成
274 | BSZG260403001 | 关于安徽电建临建区数控套丝机安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 4月2日HSE分部检查发现安徽电建临建区2号钢筋加工点数控套丝机存在以下问题，该设备已投入使用。 1、设备未按要求进行接地；2、厂家配置的电气开关箱未上锁，锁扣可随意打开；3、机器转动部位缺少防护措施。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-04-05 20:19:50 | 2026-04-22 | 2026-04-21 18:48:47 |  | 已关闭 | 已完成
275 | BSZG260402002 | 关于中铁五局人员酒后入场安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P624938]韦重凯 |  | 中铁五局 |  | 4月1日，现场检查泵房负挖区域发现中铁五局运输三班一名作业人员酒气较重，经酒精测试，酒精浓度（47mg/100ml)超标，属于酒后上岗。且该班组早班会未按按要求开展酒精测试，不满足项目部管理要求 | 安全 | 作业行为 |  | 2026-04-15 |  | [P624938]韦重凯-18074780120 | 发起修改中 | 批准中
276 | BSZG260402001 | 关于中建二局近期安排无授权人员作业的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P302396]谭子阳 | HSE分部,朱少奇现场组 | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域 | 近期，HSE分部检查发现中建二局作业授权存在以下问题： 1、中建二局3名新入场司索作业人员以及2名手拉葫芦作业人员未按项目部要求于智慧工地备案后再开展现场相关授权作业。 2、中建二局作业授权名录未包括临建区车间机械设备使用授权，授权名录不完善。 依据：《作业安全管理标准》第3.6.1条：“起重作业人员（司机、指挥）持有国家相关部门颁发的特种作业操作证书（建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、特种设备作业人员证），起重司机、指挥、司索工需经作业单位内部培训考试合格并向工程公司项目部备案后，方可授权从事相关作业活动。” | 安全 | 起重作业 | 2026-04-03 09:24:50 | 2026-04-14 | 2026-04-14 17:46:07 |  | 已关闭 | 已完成
277 | BSZG260401001 | 关于中铁五局380V电缆未按要求入沟入槽敷设的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场组 | 中铁五局 | 联合泵房 | 2026年3月31日，我部检查联合泵房施工区西南侧多条380V电源线未入沟入槽，不满足《核电工程动土作业安全管理10条硬举措》要求。 | 安全 | 临时用电 | 2026-04-01 14:15:37 | 2026-04-17 | 2026-04-15 18:26:15 |  | 已关闭 | 已完成
278 | BSZG260331005 | 关于安徽电建脚手架搭设管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 近期，我部检查发现安徽电建常规岛脚手架搭设存在以下问题： 1、3月30日5M-5段脚手架班组搭设作业下方未建立作业控制区，与下方木工班组作业形成交叉，且扣件使用桶装挂脚手架上，存在落物打击风险。 2、3月31日汽机平台盘扣脚手架搭设作业人员第一步架斜拉杆未安装、杆件未紧固完成直接上第二步架体搭设，架体稳定性较差，不满足规范要求。 | 安全 | 脚手架搭拆 | 2026-04-01 14:15:08 | 2026-04-15 | 2026-04-07 21:28:25 |  | 已关闭 | 已完成
279 | BSZG260331004 | 关于中建二局380V电缆未按要求入沟入槽敷设的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BGZ廊道,生产临建三区集装箱 | 2026年3月30日，现场检查发现中建二局多处电缆敷设不满足动土作业硬举措的要求，具体如下：1、临建三区一处电缆沟改成人行通道导致电缆局部违规埋地敷设，缺少警示标识；2、BGZ廊道一处电缆未按要求入沟入槽敷设；3、搅拌站区域一处电缆违规埋地敷设，缺少警示标识。 | 安全 | 临时用电 | 2026-03-31 17:01:55 | 2026-04-19 | 2026-04-19 09:45:32 |  | 已关闭 | 已完成
280 | BSZG260331003 | 关于安徽电建塔吊作业安全管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场/体系组 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2026年3月30日上午，我部通过监控系统对5号常规岛进行检查，发现宋真祥综合班班长宋真祥安排汽车吊（皖AJ1253）介入2#塔吊范围内作业未办理塔吊区域介入许可。当天下午，该名班长再次安排汽车吊介入塔吊作业均未办理相关手续，问题重复发生，不满足《《塔吊安全管理18条硬举措》要求。 | 安全 | 作业许可,起重设备 | 2026-04-01 08:12:55 | 2026-04-15 | 2026-04-15 18:25:49 |  | 已关闭 | 已完成
281 | BSZG260331002 | 关注深圳众大办公楼外墙洗刨操作平台不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场组 | [PSMFQS1]覃思 | 土建施工队 | 深圳众大 | B栋 | 3月31日检查发现，艾远东班组进行B栋外墙洗刨作业面平台高度不足，人员违规单手操作切缝机和刨墙机，存在安全隐患。 | 安全 | 脚手架,工机具安全 |  | 2026-04-09 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
282 | BSZG260331001 | 关于深圳众大办公楼外墙洗刨作业平台不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [PSMFQS1]覃思 | 土建施工队 | 深圳众大 | B栋 | 3月31日检查发现，艾远东班组进行B栋外墙洗刨作业面平台高度不足，人员违规单手操作切缝机和刨墙机，存在安全隐患。 | 安全 | 脚手架,工机具安全 |  | 2026-04-09 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
283 | BSZG260330001 | 关于安徽电建钢筋加工尺寸与图纸不符的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/王庆涛常规岛组 | [TS00996]李泽谦 | 李兴军BOP及海工厂组 | 安徽电建 |  | 2026年3月29日，工程公司CCF工程师现场验收过程中发现，后场异形钢筋加工平直段尺寸为860mm，实际图纸（BT6DGX12006DWSJ42SD）尺寸应为920mm。现场钢筋加工尺寸与图纸偏差60mm。安徽电建QC检查未发现尺寸偏差问题，检查验收流于形式。因此，我部对安徽电建发出问题整改通知单。 | 安全 | 施工方案 |  | 2026-04-10 |  | [P195833]王庆涛 | 审核人审批 | 批准中
284 | BSZG260328001 | 关于中铁建工动火作业管控不到位的整改单 | 工程公司/CMF/COF | [PSMFHMD]黄明东 | 常规岛及BOP安装队,施工分部,李安万常规岛及BOP安装队 | 中铁建工 | 6#管道预制间、钢结构喷砂车间及油漆车间 | 2026年3月26日，检查三期周转临建区6号管道预制间行车轨道梁切割动火作业，发现作业未按要求办理动火作业许可证、非焊工（电工）现场从事动火切割作业、焊工未穿戴焊工服、电焊机二次侧地线虚接且未使用标准地线焊夹。 | 安全 | 动火作业 | 2026-03-30 11:54:30 | 2026-04-10 | 2026-04-17 09:31:58 |  | 已关闭 | 已超期完成
285 | BSZG260327004 | 关于惠阳建筑人员在挖机作业半径内开展作业的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 惠阳建筑 | 其他区域,堆场 | 2026年3月25日，检查发现惠阳建筑陈张平班组在重件堆场北侧开展排水沟开挖作业，一名人员站在挖掘机作业半径内清理土方未进行避让，存在机械打击风险。 | 安全 | 作业行为 | 2026-03-30 18:52:04 | 2026-04-08 | 2026-04-09 18:58:46 |  | 已关闭 | 已超期完成
286 | BSZG260327003 | 关于安徽电建临建区喷砂间拼装作业安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624588]高武 | 土建施工队,王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 3月25日HSE分部检查发现安徽电建临建区喷砂间钢板拼装作业，存在以下问题：1、现场涉及钢板就位、防倾覆、拼装等工序无施工文件指导，存在安全风险。2、钢板吊装使用自制吊耳，吊耳未经验收，无法确定吊耳稳定性，存在吊耳崩断伤人风险。 | 安全 | 其他作业 | 2026-03-28 17:36:43 | 2026-04-16 | 2026-04-09 18:47:56 |  | 已关闭 | 已完成
287 | BSZG260327002 | 关于安徽电建常规岛起重吊装管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 3月26日，我部检查发现安徽电建常规岛1号塔吊钢筋起重作业存在以下问题： 1、L型钢筋起吊未按标杆图集要求设置3个吊点起吊；不满足标杆图集要求； 2、钢筋卸车起吊作业前，人员未下板车，不满足项目管理要求，存在起重伤害风险； 3、现场抽查2名指挥人员，均不清楚异形钢筋起重吊点设置要求。 | 安全 | 起重作业 | 2026-03-28 17:36:24 | 2026-04-10 | 2026-03-31 17:02:23 |  | 已关闭 | 已完成
288 | BSZG260327001 | 关于中铁建工动火作业管控不到位的整改通知单 | 工程公司/CMF/COF | [PSMFHMD]黄明东 | 土建施工队,施工分部,李兴军BOP及海工厂组 | 中铁建工 | 6#管道预制间、钢结构喷砂车间及油漆车间 | 2026年3月26日，检查三期周转临建区6号管道预制间行车轨道梁切割动火作业，发现作业未按要求办理动火作业许可证、非焊工（电工）现场从事动火切割作业、焊工未穿戴焊工服、电焊机二次侧地线虚接且未使用标准地线夹。 | 安全 | 动火作业 |  | 2026-04-10 |  | [P103754]何永华 | 已关闭 | 已作废
289 | BSZG260326004 | 安徽电建隐患整改不实不严的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/李兴军BOP及海工厂组 | [P195792]李兴军 | 土建施工队 | 安徽电建 | BCC | CCF工程师3.15检查发现BCC北侧集装箱地板为木地板，不满足集装箱防火要求，录入安全隐患要求整改，3.26日安徽电建ICS系统反馈已整改完成，申请关闭隐患，经CCF工程师现场核实，三个集装箱木地板均未更换，安全隐患未按要求整改，存在隐患整改关闭不严不实，弄虚作假的情况。 | 安全 | 消防管理 | 2026-03-27 16:24:17 | 2026-04-03 | 2026-04-17 09:31:52 |  | 已关闭 | 已超期完成
290 | BSZG260326003 | 关于中建二局380V电源线埋深不满足要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P638875]莫振勇 | 朱少奇现场/体系组 | 中建二局 | 搅拌站,生产临建二区物资总库 | 近期，我部检查发现中建二局临建区临时用电存在以下问题： 1、搅拌站班组集装箱电源线过路直埋埋深约10cm，不满足《核电工程动土作业安全管理10条硬举措》要求； 2、临建二区物资总库北侧3条380V电源线直埋铺设，且深度约10cm，不满足《核电工程动土作业安全管理10条硬举措》要求。 | 安全 | 临时用电 | 2026-03-28 17:35:41 | 2026-04-30 | 2026-05-07 20:02:17 |  | 已关闭 | 已超期完成
291 | BSZG260326002 | 关于中岩大地人员高处作业脱双钩问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 中岩大地 | 流态固化土生产区 | 3月24日HSE分部检查发现中岩大地流态固化生产区域搅拌站主机楼平台人员高处脱双钩行走，落差5米，存在较大人员坠落风险。 | 安全 | 高处作业 | 2026-03-28 17:35:19 | 2026-04-16 | 2026-04-06 09:43:42 |  | 已关闭 | 已完成
292 | BSZG260326001 | 关于中铁五局水平安全绳问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624938]韦重凯 |  | 中铁五局 |  | 3月25日，HSF分部现场检查发现中铁五局高永健喷混班人员边坡作业使用的水平安全绳存在生根立杆不牢固、绳夹螺栓未紧固、绳夹方向错误以及水平安全绳未经验收就投入使用，存在较大安全风险 | 安全 | 高处作业 | 2026-03-27 14:43:07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 18:58:18 |  | 已关闭 | 已超期完成
293 | BSZG260325007 | 关于中建二局违规外运建筑垃圾的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中建二局 |  | 3月25日，HSF分部检查发现中建二局临建三区废试块（建筑垃圾）违规外运，未按环保要求将建筑垃圾进行统一收集处理，不满足现场管控要求。 | 环保 | 一般固废 | 2026-03-26 09:04:49 | 2026-04-05 | 2026-04-04 16:05:57 |  | 已关闭 | 已完成
294 | BSZG260325006 | 关于安徽电建喷砂间拼装作业安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 3月25日HSE分部检查发现安徽电建临建区喷砂间钢板拼装作业，存在以下问题：1、现场涉及钢板就位、防倾覆、拼装等工序无施工文件指导，存在安全风险。2、钢板吊装使用自制吊耳，吊耳未经验收，无法确定吊耳稳定性，存在吊耳崩断伤人风险。 | 安全 | 其他作业 |  | 2026-04-16 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
295 | BSZG260325005 | 关于搅拌站三级沉淀池出现浮渣、塑料袋等垃圾的整改通知单 | 工程公司/HSF | [P647890]江忠桦 |  | 中建二局 |  | 3月24日，HSF分部检查搅拌站，发现三级沉淀池有明显浮渣且出现塑料袋、废纸等垃圾，不符合环保标准指标，不满足规范要求 | 环保 | 污废水 | 2026-03-25 09:37:10 | 2026-03-31 | 2026-03-29 14:57:05 |  | 已关闭 | 已完成
296 | BSZG260325004 | 关于安徽电建临建区沉淀池浮渣指标不达标的整改通知单 | 工程公司/HSF | [P647890]江忠桦 |  | 安徽电建 |  | 3月24日，HSF分部检查安徽电建临建区，发现其沉淀池未及时清理，有较多且明显的浮渣，沉淀池浮渣指标不达标，不满足规范要求 | 环保 | 污废水 | 2026-03-25 09:09:35 | 2026-03-27 | 2026-03-27 17:58:52 |  | 已关闭 | 已完成
297 | BSZG260325003 | 关于中建二局钢筋挂凳使用安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BNX | 3月24日检查中建二局5BNX厂房地坑钢筋绑扎作业发现，现场使用钢管作为挂凳的挂点，单根钢管承受4个人重量，缺少受力计算，方案缺少该做法相关内容，经核实为班组人员自行设置，存在钢管绑扎不牢固人员坠落隐患。 | 安全 | 高处作业 | 2026-03-26 09:04:27 | 2026-04-22 | 2026-04-22 19:36:53 |  | 已关闭 | 已完成
298 | BSZG260325002 | 关于安徽电建常规岛脚手架搭设及使用安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 3月24日，我部检查发现安徽电建常规岛5BGZ廊道7Z-1段钢筋绑扎脚手架作业平台存在以下问题： 1、一处立杆和横杆扣件缺失、一处大横杆缺失，步距约2.3米，不满足规范要求； 2、作业平台搭设完成后未挂信息牌、架子使用前未验收，不满足规范要求； | 安全 | 脚手架搭拆 | 2026-03-26 09:03:31 | 2026-04-08 | 2026-03-30 18:53:20 |  | 已关闭 | 已完成
299 | BSZG260325001 | 关于安徽电建固废收集不规范问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 安徽电建 | 7BGZ廊道,BCC | 3月23日检查发现，安徽电建在BGZ廊道、BCC负挖区域固废收集不规范，未按要求分类收集，具体如下： 1.BGZ廊道渣土类建筑垃圾料斗内混放废木材等其他垃圾，且自制的垃圾料斗无分类标识； 2.BCC负挖区域木材类垃圾料斗内存放大量废塑料门窗、铁皮等其他垃圾。 | 环保 | 一般固废 | 2026-03-26 09:05:27 | 2026-04-09 | 2026-04-14 10:17:13 |  | 已关闭 | 已超期完成
300 | BSZG260320001 | 关于安徽电建橡胶软管管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624938]韦重凯 |  | 安徽电建 |  | 3月19日，HSF分部检查安徽电建临建区，发现高纹纹班组现场使用的乙炔、氧气橡胶软管无标准号、无最大工作压力（MPA）说明、无内径外径组合说明、缺少制造商和制造年份，不满足规范要求 | 安全 | 动火作业 | 2026-03-20 11:15:54 | 2026-03-31 | 2026-04-03 09:25:33 |  | 已关闭 | 已超期完成
301 | BSZG260319002 | 关于中水九局老旧设施隐患问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队,施工分部 | 中水九局 | 污水处理区域 | 近期，HSE分部检查发现中水九局砂石厂存在B2段胶带机驱动滚筒未装防护罩、澄清罐体走道板及护栏穿孔、锈蚀严重现象，具体情况如下: 1、B2段胶带机存在驱动滚筒未安装机械防护罩，转动部位裸露。 2、污水处理区域澄清罐体附着楼梯，个别踏板锈蚀穿孔。 3、污水处理区域澄清罐体上方走道板及护栏穿孔、锈蚀。 | 安全 | 孔洞临边防护 | 2026-03-20 11:16:17 | 2026-04-28 | 2026-04-15 18:26:43 |  | 已关闭 | 已完成
302 | BSZG260319001 | 关于中水九局老旧设施隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 中水九局 | 污水处理区域 | 近期，HSE分部检查发现中水九局砂石厂存在B2段胶带机驱动滚筒未装防护罩、澄清罐体走道板及护栏穿孔、锈蚀严重现象，具体情况如下: 1、B2段胶带机存在驱动滚筒未安装机械防护罩，转动部位裸露。 2、污水处理区域澄清罐体附着楼梯，个别踏板锈蚀穿孔。 3、污水处理区域澄清罐体上方走道板及护栏穿孔、锈蚀。 | 安全 | 孔洞临边防护 |  | 2026-04-28 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
303 | BSZG260317002 | 关于中建二局钢筋调整作业安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BRX,BSX | 3月16日HSE分部检查中建二局核岛区域钢筋绑扎作业发现如下问题： 1、BSA厂房，手拉葫芦设置在钢管端部，计划通过葫芦调整钢筋高度放置垫块，该方式手拉葫芦挂钩未闭合，壳体异常受力，支架易倾斜，存在机械伤害风险。 2、BRX厂房，使用钢管支架抬高钢筋，受力过大导致钢管已出现弯曲现象，不满足安全管理要求。 | 安全 | 作业行为,起重设备 | 2026-03-17 18:34:56 | 2026-03-31 | 2026-03-31 17:02:12 |  | 已关闭 | 已完成
304 | BSZG260317001 | 关于安徽电建作业班组管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 3月17日，检查发现安徽电建常规岛杨罗胜综合班组存在以下问题： 1、注册组成员157人，不满足班组不超40人的要求； 2、班组早班会人数较多，效果较差， 3、现场抽查发现5名新员工未穿戴新人马甲，未落实新人管控要求。 | 安全 | 班组管理 | 2026-03-17 18:34:33 | 2026-04-09 | 2026-04-09 18:58:07 |  | 已关闭 | 已完成
305 | BSZG260316001 | 关于6BGF钢筋安装防倾覆措施与方案不符的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P644960]全位蜜 | 李兴军BOP及海工厂组 | 安徽电建 |  | 2026年3月16日，工程公司防城港项目部CCF工程师巡视检查发现安徽电建6BGF循环进水管沟钢筋安装过程中，存在以下问题： 1、A6、A2段弧形钢筋安装防倾覆措施与施工方案不符，施工方案中防倾覆措施为钢管支撑架，实际施工过程中，安徽电建施工人员采用人工手扶的方式进行弧形钢筋安装； 2、A2段南侧端部钢筋安装过程中，人员站在临边作业未采取有效防护措施。 | 安全 | 脚手架,孔洞临边防护,施工方案 | 2026-03-17 15:24:55 | 2026-03-30 | 2026-04-22 09:30:21 |  | 已关闭 | 已超期完成
306 | BSZG260314001 | 关于中建二局施工现场随意占地堆放材料和停放机具的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P646916]于光涛 | 李兴军BOP及海工厂组 | 中建二局 | BGZ廊道 | 1、随意占据位于廊道BGZ-7U段东测（1号安全通道口西侧）施工区域用作材料周转堆场； 2、施工区域内随意占地停机； 3、Y96-46号北侧私自围设堆放场地； 该区域的占地行为违反了《防城港三期项目核电厂施工总平面管理规定》的 3.3.2施工用地管理的相关要求；未办理用地申请手续，及施工管理未落实标准化相关要求。 | 安全 | 物料存放,文明施工,通道管理 | 2026-03-14 14:01:06 | 2026-03-25 | 2026-03-27 16:24:27 |  | 已关闭 | 已超期完成
307 | BSZG260311002 | 关于中建二局配重块未按加工单施工的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | 5#核岛模块化场地 | 3月10日，HSE分部检查模块化拼装场地配重块发现如下问题：1、吊耳未按加工单要求涂刷防腐漆，多处吊耳存在锈蚀现象；2、多处吊耳凹槽排水管堵塞导致积水无法排出，加速吊耳锈蚀；3、上述存在问题的配重块已经过验收合格，验收不到位。 | 安全 | 起重作业 | 2026-03-12 10:12:42 | 2026-03-25 | 2026-03-17 08:21:11 |  | 已关闭 | 已完成
308 | BSZG260311001 | 关于环保产业智慧工地污水管理模块运用不规范问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 环保公司 |  | 3月9日，HSE分部检查发现，环保产业在使用智慧工地污水管理模块时存在巡检记录重复录入、未按要求保养设备、数据异常等问题，具体如下： 一、巡检记录重复录入 药品库巡检存在重复录入的情况，同一个库房同一时间内有多次巡检记录。 二、未按要求保养设备 系统中1、2月份未填写设备保养记录，不满足每月对污水站设备进行保养的要求。 三、数据异常 系统中手动取样监测、运行过程监控数据录入系统后处于“待确认”状态，数据审核存在异常，数据无异常时应为“正常”状态。 | 环保 | 污废水 | 2026-03-12 10:14:37 | 2026-03-20 | 2026-04-03 09:07:30 |  | 已关闭 | 已超期完成
309 | BSZG260309001 | 关于 安徽电建A8段廊道施工作业面无通道问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 3月9日，我部检查发现5#常规岛进水廊道A8段施工区域作业面无人员进出安全通道，大量班组作业人员均需攀爬翻越高度3m钢筋墙进出，且未穿戴安全带，存在人员坠落风险，不满足作业条件要求。 | 安全 | 通道管理 | 2026-03-12 10:15:33 | 2026-03-25 | 2026-03-19 16:03:19 |  | 已关闭 | 已完成
310 | BSZG260306002 | 关于中建二局危废收集不规范问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P627307]渠涛 |  | 中建二局 | BRX,生产临建二区木工车间,预应力搅拌站 | 3月5日，HSE分部检查发现中建二局存在危废与一般固废混放、危废随意丢弃等问题，具体如下： 一、危废与一般固废混放 临建二区木工车间塑料类垃圾料斗内有残留废机油的机油桶，搅拌站其他垃圾收集料斗内有废荧光灯管，不满足危废收集要求。 依据《危险废物管理实施细则》（PJ-40Q-016-R）“3.3.2所有危废必须分类收集、贮存，禁止将不同种类的危废在同一容器中混装或堆放在一起，严禁将其他垃圾混入危废中。” 二、危废随意丢弃 使用后的油溶性聚氨酯注浆料空桶未按危废管理要求收集至危废库，随意丢弃在原弃土场固废收集点，不满足危废管理要求。 依据《危险废物管理实施细则》（PJ-40Q-016-R）“3.1项目所有危废不得露天堆放， 应存放至指定危废贮存点或项目危废库内。” | 环保 | 危险废物 | 2026-03-12 10:17:19 | 2026-03-21 | 2026-03-23 08:49:48 |  | 已关闭 | 已超期完成
311 | BSZG260306001 | 关于中建二局BGZ廊道安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BGZ廊道 | 2026年3月5日HSE分部检查中建二局7BGZ廊道区域发现如下问题： 1、W5段支撑架未悬挂危大工程告知牌，类似问题已多次出现，未得到有效整改； 2、李涛木工班在廊道内开展清理作业未按要求配备执法记录仪，不满足无监控补作业的要求； 3、W3段只设置了照明灯带，未设置应急照明，且多个照明灯分线盒绝缘盖板缺失； 4、W3段、4段脚手架及爬梯通道未悬挂信息牌，不满足安全管理要求； 5、廊道内多具灭火器未按期月检。 上述问题体现出中建二局在BGZ安全管理方面存在不足，请中建二局加强BGZ廊道施工区域安全管理。 | 安全 | 临电设施,通道管理 | 2026-03-06 11:46:51 | 2026-03-20 | 2026-03-17 20:56:40 |  | 已关闭 | 已完成
312 | BSZG260305001 | 关于安徽电建夜间施工管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 |  | 3月4日，我部夜间检查发现安徽电建常规岛夜间施工存在作业信息未申报、未开展班前会及先决条件检查的问题，具体如下： 1、5BGF廊道B2段杨罗胜班组模板安装作业夜间施工作业信息未申报，班组未开展班前会及先决条件检查，且现场部分照明不足，作业人员未穿反光背心，不满足夜间施工管理要求； 2、5BGZ廊道5M段廊道郑安荣钢筋绑扎夜间作业未开展班前会及先决条件检查，不满足作业管理要求。 | 安全 | 作业许可,其他作业 | 2026-03-12 10:17:43 | 2026-03-18 | 2026-03-19 16:05:00 |  | 已关闭 | 已超期完成
313 | BSZG260304001 | 关于安徽电建常规岛消火栓管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 |  | 3月4日安徽电建常规岛室外消火栓存在以下问题： 1、2号塔吊北侧一处消火栓位置安装于临边护栏外，被护栏阻挡，影响消火栓使用； 2、常规岛布置的3个室外消火栓均未配置消防水带、水枪、警示信息牌，未定期开展月度检查； 3、常规岛区域消防给水系统未安装低压报警装置。 | 安全 | 消防管理 | 2026-03-07 11:52:18 | 2026-04-15 | 2026-04-14 18:13:00 |  | 已关闭 | 已完成
314 | BSZG260303002 | 关于中建二局危大工程告知牌公示不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队,施工分部 | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域,BRX | 2026年3月2日，HSE分部现场检查发现如下问题：1、核岛北侧悬挑架搭设未按要求悬挂危大工程告知牌；2、5-2#、5-3#、5-8#塔吊目前已投入使用，未及时张贴危大工程验收信息牌及塔吊使用登记信息牌。 | 安全 | 脚手架 | 2026-03-12 10:19:57 | 2026-03-17 | 2026-03-17 08:20:43 |  | 已关闭 | 已完成
315 | BSZG260303001 | 关于安徽电建危大工程验收牌管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624588]高武 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 3月2日HSE分部检查发现安徽电建5号常规岛区域危大工程验收牌管理不到位，具体如下： 1、7BGZ廊道5M-6段及5BGF廊道A7、A9段支撑架已验收未悬挂危大验收牌； 2、5BGF廊道B1段支撑架危大验收牌施工开始日期填写错误； 3、5BDG廊道37段支撑架危大验收牌未填写内容。 依据《危大工程管理规定》PJ-30Q-237-R“3.4.2危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人。” | 安全 | 脚手架 | 2026-03-12 10:20:35 | 2026-03-13 | 2026-03-13 19:26:01 |  | 已关闭 | 已完成
316 | BSZG260228001 | 关于对中建二局道路交通安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域,生产临建三区集装箱 | 2026年2月28日，HSE分部检查发现中建二局2处道路存在交通安全隐患，具体如下： 1、中建二局临建三区集装箱东侧大门出入口，人车分流措施不完善，未规划斑马线，人员在机动车道上穿行，不满足交通硬举措的要求。 2、5号核岛3#车道因规划人车分流暂用部分道路，导致不具备机动车双向通行条件，现场缺少安全管控措施，存在交通安全隐患。 | 安全 | 交通运输,通道管理 | 2026-03-02 16:05:54 | 2026-03-14 | 2026-03-13 18:33:59 |  | 已关闭 | 已完成
317 | BSZG260226003 | 关于安徽电建常规岛人车分流管理管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 |  | 2月25日，检查发现安徽电建常规岛9米间隙人车分流设置不完善，存在人员与车辆混行现象，不满足交通管理要求。 | 安全 | 交通运输 | 2026-02-26 17:47:35 | 2026-03-04 | 2026-03-04 17:42:46 |  | 已关闭 | 已完成
318 | BSZG260226002 | 关于惠阳建筑消防设施维护管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 惠阳建筑 | 其他区域 | 2月26日，检查发现惠阳建筑临建区消防设施维护管理不到位，具体如下： 1、灭火器未定期开展月度检查，且部分灭火器达5年未更换，不满足消防管理程序要求； 2、室外消火栓未定期开展月度检查，且一处消火栓阀门损坏，无法开启； 3、区域消防给水低压报警装置不可用。 | 安全 | 消防管理 | 2026-02-26 17:47:22 | 2026-03-11 | 2026-03-13 08:57:15 |  | 已关闭 | 已超期完成
319 | BSZG260226001 | 关于对中建二局孔洞安全管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BGZ廊道 | 2026年2月25日，HSE分部检查中建二局BGZ廊道发现多处孔洞盖板缺少防位移措施，个别未使用钢制钢板，也未张贴孔洞信息牌，落差约1.9米，存在人员踏空坠落隐患。 | 安全 | 孔洞临边防护 | 2026-02-26 16:37:05 | 2026-03-12 | 2026-03-16 09:11:58 |  | 已关闭 | 已超期完成
320 | BSZG260225002 | 关于对中建二局作业通道安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BRX | 2026年2月25日，HSE分部检查发现中建二局深基坑上下通道数量设置不足、钢筋墙施工缺少进出通道等问题，具体如下： 一、钢筋墙施工缺少进出通道 5BRX预应力廊道施工区域墙体钢筋缺少进出通道，人员需翻越无防护措施的竖筋进入工作面，且个别钢管扣件未固定，存在较大人员绊倒风险。该问题近期多次提出，未得到有效整改。 二、深基坑上下通道数量设置不足 96区BGS管网深基坑已开始底部支模作业，目前只设置了1处上下安全通道，不满足规范不低于2处安全通道的要求。 依据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311-2013“11.2.6基坑内应设置作业人员上下坡道或爬梯，数量不应少于2个。作业位置的安全通道应畅通”。 | 安全 | 通道管理 | 2026-02-26 08:35:38 | 2026-03-18 | 2026-03-18 17:34:33 |  | 已关闭 | 已完成
321 | BSZG260225001 | 关于中建二局回填料堆存区交通安全管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P622806]杨植贵 | 土建施工队,施工分部,李兴军BOP及海工厂组 | 中建二局 |  | 2026年2月24日，HSE分部检查发现中建二局回填料堆存区内，倒车指挥位于施工车辆来往区域进行指挥存在交通安全风险且未配置通讯工具。不满足《核电工程道路交通安全管理18条硬举措》（第二版）“第16条：现场指挥应有通讯工具与车辆驾驶员保持实时通讯；现场指挥必须穿戴反光背心，必须使用有安全警示灯的交通指挥棒进行指挥，站位处应设置实体防护或采取措施保持安全距离”的交通安全管理要求。 | 安全 | 交通运输 | 2026-02-26 10:17:27 | 2026-03-10 | 2026-03-11 14:59:07 |  | 已关闭 | 已超期完成
322 | BSZG260204002 | 关于中水九局环保台账记录管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中水九局 | 临时办公区 | 2月3日，HSE分部检查发现中水九局砂石厂存在建筑垃圾台账不规范、环保设施运行台账不全等问题，具体如下： 一、建筑垃圾台账不规范 砂石厂生产过程中产生的污泥按照建筑垃圾进行处置，但处置台账均为“一般工业固废”出场记录，并且缺少《建筑垃圾转移联单》，不满足程序管理要求。 依据《一般固体废物管理实施细则》（PJ-40Q-024-R）“3.3.2建筑垃圾外运处置应建立联单（《建筑垃圾转移联单》），移出前应当过磅称重，……”。 二、环保设施运行台账不全 砂石厂除尘系统只有季度检查维护记录，无运行情况记录，不满足程序要求。 依据《环境管理规定》（MP-318-038）“3.8.4建立环保设施运行台账，对环保设施正常运行和异常运行情况、原铺料使用情况、设备维护和保养等情况进行记录。” | 环保 | 环保手续 | 2026-02-08 12:09:28 | 2026-02-28 | 2026-02-10 15:11:53 |  | 已关闭 | 已完成
323 | BSZG260204001 | 关于中铁五局现场作业安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | 5、6号机组廊道负挖 | 2月3日，HSE分部检查发现中铁五局5BGF出水廊道开挖作业，存在部分道路未设置人车分流、边坡测量人员与设备存在碰撞风险等问题，具体情况如下： 一、道路未设置人车分流 5BGF出水廊道B4-B5段西侧，道路未设置人车分流，不满足《核电工程道路交通安全管理18条硬举措》要求。 二、边坡测量人员与设备存在碰撞风险 5BGF出水廊道B3-B4段，边坡测量人员在挖掘机作业旋转半径范围内作业，存在与设备交叉碰撞，造成人身伤害风险。 | 安全 | 土方作业,通道管理 | 2026-02-04 16:20:59 | 2026-02-28 |  | [P624586]黄建岸 | 已关闭 | 已作废
324 | BSZG260129001 | 关于安徽电建单梁起重机安装安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 1月28日，HSE分部检查发现安徽电建钢结构车间单梁起重机安装前，未按施工方案要求组织人员对轨道进行验收，未能提供单梁起重机轨道验收记录以及资料，现场已将单梁起重机安装就位，存在起重机轨道安装偏差导致起重伤害问题发生风险。 根据《生产临建区钢结构车间LD10-13.5A4电动单梁起重机安装、调试安全专项施工方案》第4.2.1条：“单梁起重机安装前对先决条件进行检查，确认作业前的安全条件。作业环境的检査主要包括:通风、照明、通道、作业平台、温湿度等。如:高处临边作业，是否有可靠的安全操作平台;人员通道是否畅通无阻;是否有交叉作业影响,单梁起重机轨道验收资料是否齐全完整。” | 安全 | 起重作业 | 2026-02-03 17:13:21 | 2026-02-12 | 2026-02-09 09:43:08 |  | 已关闭 | 已完成
325 | BSZG260127003 | 关于对中铁五局人员流动吸烟处理的 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | 临建区 | 2026年1月22日，我部检查发现中铁五局现场办公区集装箱会议室内有2枚烟蒂，存在人员流动吸烟现象，违反项目部安全管理规定。 | 安全 | 消防管理 | 2026-01-27 17:58:04 | 2026-02-12 | 2026-02-09 09:42:56 |  | 已关闭 | 已完成
326 | BSZG260127002 | 关于对中建二局设备维修作业配电箱未挂牌上锁问题处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 生产临建二区木工车间 | 2026年1月20日，HSE分部检查中建二局木工车间带锯机更换皮带维修作业发现配电箱未挂牌上锁，存在误操作设备转动导致机械伤害风险。 | 安全 | 临时用电,工机具安全 | 2026-01-27 17:58:21 | 2026-02-12 | 2026-02-04 09:24:18 |  | 已关闭 | 已完成
327 | BSZG260127001 | 关于对中铁建工现场作业安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站 | 1月25日，HSE分部检查发现三期周转临建区现场作业存在人员未按要求穿戴劳保用品、临边护栏高度不满足规范要求等问题，具体如下： 一、人员未按要求穿戴劳保用品 三期周转临建区现场有两名作业人员未按要求穿劳保服，不满足安全管理要求。 二、临边护栏高度不满足规范要求 2/3号楼层临边护栏搭设高度只有1米，楼梯外侧临边护栏80CM，不满足规范要求。 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ/80-2016“4.3.1防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2米”。 | 安全 | 个体防护,孔洞临边防护 | 2026-01-27 17:59:02 | 2026-03-12 |  | [C371976]夏明海 | 已关闭 | 已作废
328 | BSZG260126001 | 关于对中铁五局临时用电安全管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | 5#常规岛 | 1月22日，HSE分部检查发现中铁五局临时用电存在配电箱漏保额定漏电动作电流不满足规范要求、配电箱钥匙由非电工进行保管等问题，具体如下： 一、漏保额定漏电动作电流不满足规范要求 经核实，目前中铁五局共4个总配电箱分路漏电保护器额定漏电动作电流可调区间为100mA-250mA，无法满足规范额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍的要求（额定漏电动作电流要求：末级箱30mA，分配电箱90mA，总配电箱270mA）。 依据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014“6.4.7当配电系统设置多级剩余电流动作保护时，每两级之间应有保护性配合，并应符合下列规定：当总配电箱中装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的3倍，分断时间不应大于0.5s”。 二、配电箱钥匙由非电工进行保管 常规岛北侧共2处水泵控制箱缺少内门（带电体外露），经核实配电箱钥匙由排水人员（非电工）进行保管，抽排水期间经常打开箱门，存在漏电触安全隐患，不满足规范要求。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024“4.3.2配电箱箱门应配锁，并应设专人负责管理”。 | 安全 | 临时用电,临电设施 | 2026-01-26 14:16:46 | 2026-02-11 | 2026-02-04 16:20:22 |  | 已关闭 | 已完成
329 | BSZG260122001 | 关于对桂润环境临时用电安全管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 桂润环境 | 污水站扩建区域 | 1月21日，HSE分部检查发现桂润环境污水站扩建施工临时用电存在用电设备违规从办公多孔排插引出、电源线插头未连接PE线、用电施工方案未生效等问题，具体如下： 一、用电设备违规从办公多孔排插引出 现场使用的电焊机以及电镐等用电设备电源线违规从办公多孔排插引出，形成“一闸多机”，且增加用电负荷易导致办公用电过载，存在电气消防风险。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024“4.1.2每台用电设备应有各自专用的开关箱，不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备（含插座）”。 二、电源线插头未连接PE线 现场检查共发现3处电源线三角插头未连接PE线，存在漏电触电隐患，不满足规范要求。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024“6.2.1施工现场临时用电宜采用电缆线路。电缆线路应符合下列规定：电缆芯线应包含全部工作导体和保护接地导体（PE）” 三、用电施工方案未生效 经核实，桂润环境污水站扩建施工临时用电相关方案以及程序未生效，目前现场已开展临时用电相关作业，不满足规范要求。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024“10.1.6施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下的，应制定安全用电和电气防火措施”。 | 安全 | 临时用电,临电设施 | 2026-01-23 10:56:31 | 2026-03-05 | 2026-03-12 10:21:47 |  | 已关闭 | 已超期完成
330 | BSZG260121002 | 关于安徽电建夜间作业照明不足问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | BCC,常规岛区域 | 1月20日晚，HSE分部开展夜间检查发现安徽电建现场作业存在照明不足的问题，具体如下。 1、5号常规岛汽机平台作业区域，底层钢筋绑扎作业存在照明不足情况，施工条件不满足要求。 2、5BDG廊道区域混凝土浇筑作业，天泵位置处仅通过车辆照明灯提供照明，无其他独立照明光源，现场照度较差。 针对照明不足问题，项目部已于2025年12月29日就安徽电建三期危化品库夜间施工照明不足问题发出过停工令，请各方务必关注夜间施工照明问题，现发出整改通知单督促整改。 | 安全 | 其他作业 | 2026-01-22 08:56:48 | 2026-02-11 | 2026-02-10 15:11:47 |  | 已关闭 | 已完成
331 | BSZG260121001 | 关于中铁五局危废贮存管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 |  | 1月19日，HSE分部检查发现中铁五局危废库贮存的危废存在未张贴危废标签、未录入管理系统、堆放超出围堰等问题，具体如下： 一、未张贴危废标签 中铁五局1月6日入库的废油漆桶中，有5包未张贴危废标签，不满足管理要求。 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）“4.6贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。” 二、未录入危废管理系统 中铁五局1月6日入库的所有废油漆桶等危废，未按要求录入危废管理系统。 三、堆放超出围堰 危废库堆放的危废超出贮存分区围堰，存在泄漏污染人员通道的风险。 | 环保 | 危险废物 | 2026-01-29 17:05:59 | 2026-02-11 | 2026-02-03 17:13:01 |  | 已关闭 | 已完成
332 | BSZG260115001 | 关于中岩大地违规改造工器具安全隐患的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/王庆涛常规岛组 | [TS00996]李泽谦 | 王庆涛常规岛组,经理室 | 中岩大地 |  | 1月15日，施工分部检查中岩大地流态固化土施工区域发现支模作业木工台锯（圆盘锯）违规改造与操作，违反《机具安全管理程序》要求，具体如下： 1、施工作业人员违规将台锯倒装在简易木质台面下当圆盘锯使用。 2、木制台面无专业固定基座，台锯缺少防护罩。 3、使用过程存在振动晃动移位引发卡锯及锯片崩裂的风险。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-02-09 08:37:25 | 2026-01-23 |  | [C409030]杨靖梓 | 已关闭 | 已作废
333 | BSZG260114001 | 关于安徽电建常规岛基础底板钢筋支撑安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 1月13日，HSE分部检查安徽电建常规岛汽机基础与循环水坑之间基础（长7m,宽2m）钢筋采用φ25钢筋，间距2.4m方式支撑，现场支撑钢筋出现弯曲变形现象，存在安全隐患。经核实，《5BMX厂房汽机基础底板施工方案》中未明确该区域钢筋支撑方式，请CCF督促安徽电建明确该区域钢筋支撑加固方式，确保钢筋支撑系统稳定性。 | 安全 | 施工方案 | 2026-01-14 17:33:22 | 2026-01-30 | 2026-01-27 15:56:55 |  | 已关闭 | 已完成
334 | BSZG260113001 | 关于中铁五局综合负挖区域洗车池管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 6#核岛 | 1月12日，HSE分部检查发现中铁五局5号机组常规岛南侧洗车池存在截排水沟清理不到位、沉淀池失效等问题，具体如下： 一、截排水沟清理不到位 洗车池两侧截排水沟内淤泥未及时清理，水沟被堵塞，导致洗车池内污水外溢至附近地面。 依据《项目污水管理实施细则》（PJ-40Q-018-R）“3.4.5土石方施工单位负责沉淀池和截排水沟的维护，沉淀池及截排水沟应及时清理，确保污水收集和沉淀效果”。 二、沉淀池失效 洗车池排水管堵塞，池内污水无法排入沉淀池内进行沉淀处理，导致沉淀池失效。 | 环保 | 污废水 | 2026-01-14 11:26:45 | 2026-01-29 | 2026-01-23 10:56:08 |  | 已关闭 | 已完成
335 | BSZG260112001 | 关于安徽电建吊索具安全管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 集装箱区域 | 近期，HSE分部检查发现安徽电建吊索具开展专项检查，发现吊索具未能提供检验报告，插编钢丝绳无载荷试验记录等的问题，具体如下： 一、吊索具未能提供检验报告 1、安徽电建现场存放57个卸扣未能提供验证试验记录，不满足规范要求。 依据《一般起重用D形和弓形锻造卸扣》（GB/T 25854-2010）“12.1 每个成品卸扣，在完成制造、热处理和机加工包括涂层保护（如果有）之后，均应按照表3的规定进行验证试验”。 2、安徽电建现场使用的11套吊链未能提供试验合格证书，不满足规范要求。 依据《一般起重用钢制短环链 吊链用8级中等精度链条》（GB/T 24816-2017）“9 制造合格证：如有要求，制造商供应的每批链条应附有一份符合IOS 1834详细规定的试验和检验合格证书”。 二、插编钢丝绳无载荷试验记录 安徽电建现场存在35根手工插编钢丝绳未开展载荷试验，不满足规范要求。 依据《钢丝绳吊索 插编索扣》（GB/T16271-2025）“6.4.3 静载试验 在校准的拉力试验机上，采用不小于2倍钢丝绳公称直径的圆销钉穿过环眼，以不大于10MPa/s 的速率，沿钢丝绳的轴线方向施加2倍额定载荷的拉力，保持5min”。 | 安全 | 起重设备 | 2026-01-13 08:41:07 | 2026-02-10 | 2026-02-10 09:25:30 |  | 已关闭 | 已完成
336 | BSZG260109001 | 关于中建二局汽车吊起重吊装作业交叉施工的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | BRX | 近期，HSE分部检查发现中建二局5号核岛区域吊装作业多次出现控制区建立不完善、作业交叉情况。具体如下： 1、1月6日，核岛环廊270°东侧吊装作业，模板吊装施工未及时疏散环廊无关作业人员，作业交叉，存在起重伤害风险。 2、1月7日，5-3塔吊区域北侧吊装作业，料斗吊装施工警戒区建立不完善，吊装范围正下方存在无关人员交叉作业，存在起重伤害风险。 | 安全 | 起重作业 | 2026-01-09 10:42:22 | 2026-01-23 | 2026-01-23 10:59:28 |  | 已关闭 | 已完成
337 | BSZG260107001 | 关于中岩大地开挖作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中岩大地 | 流态固化土生产区 | 1月6日，HSE分部检查中岩大地流态固化土施工区域发现粉料仓基础开挖作业基坑边坡未放坡、临边缺少防护栏杆等问题，具体如下： 一、基坑边坡未放坡 现场开挖作业使用的施工方案《搅拌站基础施工方案》缺少基础开挖内容及相应措施，基坑一侧边坡垂直开挖（深度2.3米）未进行放坡或采取其他支护措施。存在坍塌风险。 二、基坑临边缺少防护栏杆 粉料仓基坑临边缺少防护栏杆，落差高度2.3米，存在人员坠落风险。 依据《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009“6.2.1开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆”。 | 安全 | 土方作业,孔洞临边防护 | 2026-01-08 08:58:54 | 2026-01-22 | 2026-01-13 08:40:23 |  | 已关闭 | 已完成
338 | BSZG260106001 | 关于安徽电建BCC虹吸井负挖区扬尘治理不到位的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P644960]全位蜜 | 李兴军BOP及海工厂组 | 安徽电建 |  | 2026年1月6日，CCF工程师在检查中发现，安徽电建在BCC虹吸井负挖施工过程中，安全文明施工与施工方案不符，具体如下： 1.负挖施工过程防尘措施不到位，扬尘较大； 2.现场仅设置一台降尘雾炮，与方案要求（2台）不符； 3.负挖区未按方案要求设置扬尘在线监测设备； 4.未按方案要求在临时设施、办公区四周以及空地采取覆盖、固化或绿化等防尘措施； 5.截水沟排水方向、排水口设置与方案不符，截水沟未按方案要求满铺设置钢筋网片盖板或者其他防护。 | 环保,安全 | 土方作业,文明施工,施工方案,水土保持 | 2026-01-09 12:02:17 | 2026-01-07 | 2026-02-09 08:37:14 |  | 已关闭 | 已超期完成
339 | BSZG260101001 | 关于安徽电建建/构筑物拆除越点施工的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P644960]全位蜜 | 李兴军BOP及海工厂组 | 安徽电建 |  | 2026年01月01日，CCF工程师检查中发现，安徽电建5BDG廊道与二期廊道接口部位挡墙拆除作业（属于B级高风险）未按要求申报B级高风险作业、越点施工，且作业过程管理人员未到现场监督。不符合《作业安全管理规定》关于“附件1：作业活动A、B级风险判定标准——对建/构筑物、大型设施的结构进行拆除的作业”的程序规定，且严重违反《元旦期间安全工作部署要求》“严禁临时新增高风险作业”、“只要有作业，就有管理人员、就有监督人员负责”的要求。 | 安全 | 作业许可,高处作业 |  |  |  | [P121439]蒋政杰 | 已关闭 | 已作废
340 | BSZG251224004 | 关于安徽电建汽车吊作业过程中支腿悬空的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 安徽电建 | 危化品库 | 12月23日，HSE分部检查安徽电建三期危化品库起重吊装作业，发现现场50t汽车吊吊装作业过程中汽车吊支腿未完全伸开，且一处支腿悬空，存在汽车吊失稳倾翻风险。 | 安全 | 起重作业,起重设备 | 2025-12-27 15:06:24 | 2026-01-14 | 2026-01-09 10:41:24 |  | 已关闭 | 已完成
341 | BSZG251224003 | 关于中铁建工违规拆除模板及支撑架的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P644960]全位蜜 |  | 中铁建工 |  | 2025年12月24日星期三，CCF工程师在检查中发现，中铁建工2#、3#楼二层梁板模板正在拆除作业。木工班组两名工人正在拆除模板支撑脚手架杆件。存在违规拆模的情况，具体如下： 1.二层梁板模板拆除未履行拆模申请手续，现场无同养试块检验报告； 2.模板拆除过程中现场无安全管理人员、监护人员履职不到位； 3.无资质人员（木工）拆除支撑脚手架杆件。 | 安全 | 作业行为,作业许可,脚手架搭拆,班组管理 | 2025-12-24 19:49:41 | 2025-12-31 | 2026-02-09 08:37:20 |  | 已关闭 | 已超期完成
342 | BSZG251224002 | 关于对中建二局模板体系安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 |  | 12月23日，HSE分部检查发现中建二局模板支设主龙骨间距不满足方案要求、对拉螺杆焊接长度不足等问题，具体如下： 一、主龙骨间距不满足方案要求 1、5BEJ 厂房替代模板支设第二道主龙骨间距800mm，不满足方案间距≤600mm的要求。 2、5BRP 龙门架基础模板支设第二道主龙骨间距700mm，不满足方案间距≤600mm的要求。 依据《核岛厂房垫层及替代混凝土施工方案》“6.3.1.2当1250mm＜浇筑高度≤2200mm时...主龙骨水平布置，第一道距底部≤300mm，第二道间距≤600mm，第二道间距≤800mm”。 二、对拉螺杆焊接长度不足 5BRP龙门架基础模板14mm钢筋对拉螺杆双面焊长度为100mm，不满足方案双面焊10d（140mm）的要求。 依据《核岛厂房垫层及替代混凝土施工方案》“6.6主、次背楞间距、布置方式可水平、竖向互换...对拉螺杆采用直径≥16的高强螺杆，与≥14mm钢筋采用挤压型套筒连接或焊接，焊接满足单面10d，双面10d”。 | 安全 | 施工方案 | 2025-12-24 15:54:52 | 2026-01-14 | 2026-01-07 10:20:41 |  | 已关闭 | 已完成
343 | BSZG251224001 | 关于中建二局堆场非承重盖板管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | 5#核岛模块化场地 | 12月22日，HSE分部检查发现中建二局5#核岛北侧堆场电缆沟非称重盖板无警示标识或护栏隔离，现场多处被车辆碾压损坏，存在车辆伤害及电缆损坏风险。 | 安全 | 交通运输,通道管理 | 2025-12-24 15:59:42 | 2026-01-13 | 2026-01-04 17:01:18 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
344 | BSZG251221004 | 关于中建二局钢筋笼制作安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 5#核岛模块化场地 | 12月9日，HSE分部检查中建二局模块化施工场地钢筋笼制作发现钢筋笼吊点缺少受力计算、螺旋箍筋未按方案要求与主筋点焊以及钢筋笼存放缺少防滚动措施等问题，具体如下： 一、 钢筋笼吊点缺少受力计算 钢筋笼安装施工方案中未明确吊装作业吊点设置，缺少受力计算，存在起重作业安全隐患。 二、 螺旋箍筋未按方案要求与主筋点焊 已经制作完成的钢筋笼螺旋箍筋未与主筋进行点焊，不满足方案螺旋箍筋应大部分与主筋点焊的要求。 依据《5#核岛模块化施工场地挡土墙施工方案》“5.2.2.5螺旋箍筋应大部分与主筋点焊，增加钢筋笼的强度”。 三、 钢筋笼存放缺少防滚动措施 多个钢筋笼存放在地面缺少防滚动措施，作业人员在钢筋笼之间通行存在人员挤压风险。 | 安全 | 起重作业 | 2025-12-25 10:56:12 | 2026-01-06 |  | [C160976]赵强强 | 已关闭 | 已作废
345 | BSZG251221003 | 关于中铁五局B4库拆除作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 核岛安装队 | 中铁五局 | B4-B6库 | 11月26日，HSE分部检查发现中铁五局B4库钢结构拆除作业，作业班组在未采取防倾覆措施的情况下提前将12根钢结构立柱底部的56颗地脚螺栓螺母拧开，影响钢结构整体稳定性，拆除过程存在倾倒风险，潜在后果严重 | 安全 | 其他作业 | 2025-12-28 15:40:05 | 2026-01-06 | 2025-12-30 17:58:04 |  | 已关闭 | 已完成
346 | BSZG251221002 | 关于中建二局射线探伤作业剂量管控问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 金属管理队 | 中建二局 | 生产临建一区不锈钢车间 | 11月26日，HSE分部对中建二局不锈钢车间首次射线探伤作业进行检查，发现存在EPD剂量率报警阀值设置错误、边界剂量率超标风险高等问题，具体如下： 一、EPD剂量率报警阀值设置错误 探伤作业开始前对边界值守人员EPD（个人剂量仪）佩戴使用情况进行检查，检查发现一名边界值守人员佩戴的EPD剂量率报警阈值设置为4.5μSv/h，与边界剂量率小于2.5μSv/h的要求不符。 二、边界剂量率超标风险高 探伤作业过程中对边界剂量开展实测，发现不锈钢车间东南角位置最大边界剂量率达到2.38μSv/h，存在超过限值2.5μSv/h的风险。 | 安全 | 射线探伤 | 2025-12-28 15:44:07 | 2026-01-06 | 2026-01-04 17:01:12 |  | 已关闭 | 已完成
347 | BSZG251221001 | 关于安徽电建新员工入场管控不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队,王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 11月15日，HSE分部检查发现安徽电建常规岛综合管廊7Z-1段木工班组模板安装加固施工5名作业人员均为新员工，未安排以老带新和无作业负责人，且其中3名作业人员违规使用不合格的脚手架平台（未搭设完成，挂红牌），不满足新员工管理要求。 依据《关于加强核电项目新入场人员安全管控的通知》“4、新入场人员 1 个月内不得安排其独立开展作业”。 | 安全 | 班组管理 | 2025-12-25 10:55:47 | 2026-01-06 | 2025-12-30 17:58:10 |  | 已关闭 | 已完成
348 | BSZG251219002 | 中建二局射线探伤作业值守人员睡岗及EPD规范使用的整改通知 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 金属管理队 | 中建二局 | 生产临建一区不锈钢车间 | 12月17日，HSE分部对中建二局不锈钢车间射线探伤作业开展检查，发现存在边界值守人员睡岗、EPD未规范使用等问题，具体如下： 1、 探伤过程中对边界值守人员值守情况开展检查发现，2号点（危化品库出入口）边界值守人员（李成桂）存在睡岗情况，不满足边界值守管理要求。 2、探伤开始前对探伤作业人员领用的EPD使用情况开展检查，发现一名作业人员EPD为关机状态，存在因未开机无法监测导致个人剂量丢失的风险。 | 安全 | 射线探伤 | 2025-12-28 15:45:15 | 2026-01-06 | 2026-01-04 17:00:57 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
349 | BSZG251219001 | 关于中铁五局施工通道不满足管理要求的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 联合泵房 | 2025年12月16日，HSE分部对联合泵房开挖区进行检查，发现东侧新修道路纵坡坡度大于10%（现场实际为10.8%），经观察阴雨天气该道路潮湿状态下车辆通行存在轮胎打滑情况，不满足《联合泵房(7BPX)、前池及直立翼墙负挖专项施工方案（B版）》及《核电工程道路交通安全管理18条硬举措》要求。 | 安全 | 通道管理 | 2025-12-24 15:59:09 | 2026-01-06 | 2025-12-27 15:06:08 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
350 | BSZG251215001 | 关于中建二局钢筋笼制作安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | 5#核岛模块化场地 | 12月9日，HSE分部检查中建二局模块化施工场地钢筋笼制作发现钢筋笼吊点缺少受力计算、螺旋箍筋未按方案要求与主筋点焊以及钢筋笼存放缺少防滚动措施等问题，具体如下： 一、 钢筋笼吊点缺少受力计算 钢筋笼安装施工方案中未明确吊装作业吊点设置，缺少受力计算，存在起重作业安全隐患。 二、 螺旋箍筋未按方案要求与主筋点焊 已经制作完成的钢筋笼螺旋箍筋未与主筋进行点焊，不满足方案螺旋箍筋应大部分与主筋点焊的要求。 依据《5#核岛模块化施工场地挡土墙施工方案》“5.2.2.5螺旋箍筋应大部分与主筋点焊，增加钢筋笼的强度”。 三、 钢筋笼存放缺少防滚动措施 多个钢筋笼存放在地面缺少防滚动措施，作业人员在钢筋笼之间通行存在人员挤压风险。 | 安全 | 起重作业 | 2025-12-15 14:41:42 | 2025-12-31 | 2025-12-18 15:53:26 |  | 已关闭 | 已完成
351 | BSZG251212001 | 关于安徽电建1#塔吊静载试验未按方案施工的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF/王庆涛常规岛组 | [TS00996]李泽谦 | 土建施工队,王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2025年12月10日，我部巡查人员发现，5号常规岛1号塔吊进行静载荷试验时未按方案施工: 1、现场检查发现静载荷试验在幅度13.44米处以1.27倍载荷12.72T进行，与方案要求在10m幅度范围内1.25倍载荷12.5T进行试验不符。 2、试验场地条件不满足要求。1.25倍载荷试验配重块在转移时与相邻的模板发生碰撞，存在结构件承载超重变形的风险。 3、现场安全技术交底不到位。交底时未将载荷试验的主要参数、要求向司机及调试人员传达清楚，导致未按方案施工。 | 安全 | 起重作业,安全交底,施工方案 | 2025-12-24 19:50:08 | 2025-12-19 | 2026-02-09 08:37:32 |  | 已关闭 | 已超期完成
352 | BSZG251210001 | 关于安徽电建BCC负挖区清表扬尘污染的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P644960]全位蜜 | 李兴军BOP及海工厂组 | 安徽电建 |  | 安徽电建在BCC负挖区清表施工过程中，未采取有效施工扬尘污染防治措施，导致施工过程产生大量扬尘污染，且扬尘污染进入业主二期实体区域。不符合PJ-40Q-023-R《大气污染物管理实施细则》A程序关于“3.3 施工扬尘污染防治”的有关要求。性质恶劣、影响极大。 | 环保 | 文明施工,废气 | 2025-12-10 19:30:51 | 2025-12-20 | 2026-02-09 08:37:53 |  | 已关闭 | 已超期完成
353 | BSZG251201001 | 关于中铁建工5#探伤房模板施工安全隐患的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P644960]全位蜜 | 李兴军BOP及海工厂组 | 中铁建工 |  | 2025年12月1日，中铁建工三期周转临建区5#探伤房屋面梁板模板安装作业属于超危大工程施工作业，CCF工程师检查发现，中铁建工存在超危大工程施工过程无安全管理人员旁站监督、作业人员高处作业安全带挂钩不规范、行走过程中安全带脱双钩、施工作业无操作平台、高处工器具无防坠绳等问题。 依据PJ-30Q-237-R 《危大工程管理规定》B版“3.5危大工程现场监督：危大工程施工期间，施工单位管理人员、专职安全人员应对专项施工方案实施情况进行现场监督……”、JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》“3.0.5高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作：业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具”、“5.2.5模板支撑体系搭设和拆卸的悬空作业，应符合下列规定：2在坠落基准面2m及以上高处搭设与拆除柱模板及悬挑结构的模板时，应设置操作平台”。 | 安全 | 个体防护,高处作业,施工方案,安全交底 | 2025-12-04 17:43:46 | 2025-12-08 | 2025-12-24 19:50:01 | [P207181]陈朝源 | 已关闭 | 已超期完成
354 | BSZG251127002 | 关于中建二局操作架搭设、验收管理不满足安全要求的整改通知单 | 工程公司/CMF/CCF | [P645221]秦文超 | 李兴军BOP及海工厂组 | 中建二局 | BGZ廊道 | 2025年11月26日，CCF工程师对中建二局7BGZ廊道7X-1、7X-2段检查过程中发现，现场用于肥槽混凝土回填施工的操作架搭设及验收管理不满足安全管理规定，具体表现如下： 1、操作架搭设无相关施工方案，不符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》中9.0.1“脚手架搭设和拆除作业应按专项施工方案施工”的规定，并且该操作架已完成中建二局内部验收，已上挂验收通过的绿牌。 2、操作架上挂的验收通过标牌信息缺失，相关验收人员信息不清晰。 3、现场电缆线布置不合理，穿过地面未设置相关保护措施，现场发现工人作业时踩踏电缆线。 操作架作业层高度达到3.6m，且立杆未设置竖向剪刀撑，不符合《建筑施工脚手架安全技术统一标准》中8.2.1“作业脚手架作业层高度不应小于1.7m，且不大于2.0m”与8.2.3“在作业脚手架的纵向外侧里面上应设置竖向剪刀撑”的规定。 综上述问题，中建二局对肥槽施工操作架搭设施工未编制专项施工方案，现场无方案施工，且验收部门验收流于形式，管理人员均未对此重大问题进行制止，形成严重的安全隐患问题，现发出整改通知单。 | 安全 | 脚手架搭拆,临时用电,脚手架,临电设施,文明施工,施工方案 | 2025-12-04 17:48:29 | 2025-12-01 | 2025-12-10 19:30:58 |  | 已关闭 | 已超期完成
355 | BSZG251127001 | 关于中铁五局B4库拆除作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624588]高武 | 核岛安装队 | 中铁五局 | B4-B6库 | 11月26日，HSE分部检查发现中铁五局B4库钢结构拆除作业，作业班组在未采取防倾覆措施的情况下提前将12根钢结构立柱底部的56颗地脚螺栓螺母拧开，影响钢结构整体稳定性。 | 安全 | 其他作业 | 2025-12-01 12:06:10 | 2025-12-12 | 2025-12-04 17:47:59 |  | 已关闭 | 已完成
356 | BSZG251125001 | 关于桂润环境污水站模板工程施工的停工令 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 何永华施工控制办公室,施工控制办公室 |  | 污水站扩建区域 | 2025年11月24日，HSE分部检查发现桂润环境污水处理站施工存在如下问题： 1、药品间、化验间、加药间模板支撑架无方案施工，架体缺少荷载受力验算，且存在多处大横杆缺失、开口处未设置之字撑等问题。 2、梁和柱模板工程使用的模板厚度为15mm、方木规格为35mmx65mm材料，与方案要求（模板厚度20mm、方木规格50x100mm）不符。 依据：《核电项目现场停工管理规定》PJ-30Q-004-R（E 版）“3.2 局部停工准则：现场作业条件存在重大安全隐患”向桂润环境发出局部停工令。 | 安全 | 模板支撑 | 2025-11-25 19:07:57 | 2025-12-16 | 2025-12-15 14:42:46 |  | 已关闭 | 已完成
357 | BSZG251121002 | 关于中建二局搅拌站支模作业未按方案施工问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 中建二局 | 搅拌站 | 2025年11月19日，HSE分部对搅拌站砂石分离器新建晾晒池支模作业检查发现支模墙体高度与施工方案不一致，现场支模墙体高度约2.9米，与施工方案墙体高度2.3m要求不符，墙体高度增加后需进一步核实模板支设稳定性。 | 安全 | 其他作业 | 2025-11-25 19:07:26 | 2025-11-28 | 2025-12-03 12:26:37 |  | 已关闭 | 已超期完成
358 | BSZG251121001 | 关于中建二局搅拌站支模作业未按方案施工问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队 | 中建二局 | 搅拌站 | 2025年11月19日，HSE分部对搅拌站砂石分离器新建晾晒池支模作业检查发现支模墙体高度与施工方案不一致，现场支模墙体高度约2.9米，与施工方案墙体高度2.3m要求不符，墙体高度增加后需进一步核实模板支设稳定性。 | 安全 | 其他作业 |  | 2025-11-28 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
359 | BSZG251114001 | 关于中建二局环廊锚筋施工安全问题的整改通知单 | 工程公司/HSF | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BRX | 各位领导、同事： 11月12日，HSE分部对中建二局环廊锚筋施工开展先决条件检查发现空压机安全阀超期未校验、气管承压能力不明、气管接头使用铁丝绑扎等问题，具体如下： 一、 空压机安全阀超期未校验 环廊锚筋施工准备使用的空压机安全阀校验有效期为2025年4月1日，安全阀超期未校验。 二、 气管承压能力不明 空压机连接其中一段气管无产品标识，与其它气管有明显质量偏差，未能确认承压能力是否满足实际使用需求。 三、 气管接头使用铁丝绑扎 已经连接好的气管接头使用铁丝绑扎不满足要求，应使用专用卡箍绑扎。 | 安全 | 工机具安全 | 2025-11-14 17:41:21 | 2025-11-28 | 2025-12-04 09:07:17 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已延期完成
360 | BSZG251112001 | 安徽电建临建区钢结构厂房危大工程施工管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮施工安全组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队,王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 11月10日，HSE分部检查发现安徽电建临建区钢结构厂房施工（危大工程）存在未及时设置危大工程信息牌、钢柱揽风绳夹角约15°~20°不满足方案要求的问题，安徽电建危大工程管理存在缺失。 依据《生产临建区钢结构安装专项施工方案》4.3.3 钢柱施工 “揽风绳与钢柱夹角宜控制在30°~60°，可结合现场适当调整。 | 安全 |  | 2025-11-13 10:41:20 | 2025-11-30 | 2025-11-27 10:00:57 |  | 已关闭 | 已完成
361 | BSZG251111001 | 关于桂润环境混凝土浇筑作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF | [P624588]高武 | 施工控制办公室 | 桂润环境 | 污水站扩建区域 | 11月10日，HSE分部对桂润环境污水站扩建区域混凝土浇筑作业检查发现混凝土搅拌运输车作业地面不平整，浇筑过程中车辆重心靠后导致一处车前轮胎悬空，存在车辆倾翻风险。 依据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 “8.37出料作业时，应将搅拌运输车停靠在地势平坦处，应与基坑及输电线路保持安全距离，并应锁定制动系统”。 | 安全 |  | 2025-11-12 14:03:52 | 2025-11-28 | 2025-12-04 17:48:43 |  | 已关闭 | 已超期完成
362 | BSZG251110003 | 关于安徽电建集中仓储起重吊装作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 物资队 | 安徽电建 | 新C3库 | 11月5日，HSE分部对集中仓储C3堆场检查发现安徽电建集中仓储起重吊装作业使用木质托盘兜吊零散物料，吊装作业过程中物料未进行固定，木质托盘及吊装物项有变形及掉落迹象。经核实，该作业起重指挥强令冒险作业，性质恶劣，潜在后果严重。 依据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ3-2012 “4.1.19起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或悬挂零星物件。易散物件应使用吊笼吊运”。 | 安全 |  | 2025-11-10 12:19:35 | 2025-12-04 | 2025-12-01 12:05:25 |  | 已关闭 | 已完成
363 | BSZG251110002 | 关于安徽电建临建区库房安全隐患整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2025年11月5日，HSE分部检查发现安徽电建临建区库房（已投用）存在未配置消防设施、防雷接地未端接等问题，具体情况如下： 1、 五金库房（面积大于300㎡）内已存放物项，库房未配置灭火器及室内消火栓，不满足规范要求； 2、 五金库房外墙防雷接地未端接，不满足项目部管理程序要求。 依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 “8.1.7 下列建筑应设置室内消火栓系统：建筑占地面积大于300㎡的甲类、乙、丙类仓库” | 安全 |  | 2025-11-10 12:19:12 | 2025-11-27 | 2025-11-27 11:03:47 |  | 已关闭 | 已超期完成
364 | BSZG251110001 | 中铁五局开挖区未按要求办理《保卫周界作业申请》问题的整改通知 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 李兴军BOP及海工厂组 | 中铁五局 | 联合泵房 | 11月5日，HSE分部对泵房、BDG廊道施工进行检查发现实保围网周边施工未按要求办理业主公司《保卫周界作业申请》，具体如下： 1、BDG廊道东侧，临边护栏及防汛沙袋设置在实保围网2米范围以内，未办理相关手续。 2、综合泵房南侧，作业人员在实保围网2米范围以内进行水管热熔作业，未办理相关手续。 依据防城港核电公司《016GNPWDL18008-5-治安管理细则》相关要求，实保围网周界2米范围内施工需要求办理《保卫周界作业申请》 | 安全 |  | 2025-11-10 12:19:51 | 2025-11-27 | 2025-11-18 17:14:37 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
365 | BSZG251031002 | 关于骨料仓下方广告牌作业通道及生命线挂点问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 施工控制办公室 | 惠阳建筑 | 应急路 | 近期，HSE分部对骨料仓下方广告牌框架现场高处作业检查时发现存在以下两项高处作业安全隐患，具体如下： 1、广告牌上方框架作业通道未满铺 广告牌上方框架内侧通道未满铺，作业人员在安装宣传物项时（高度落差11米），存在人员踏空坠落风险。 2、生命线挂点未做试验验收 广告牌框架上使用钢筋焊接做为生命线临时挂点，该挂点未进行试验验收，无法确认是否具备足够的承载力和安全性。 | 安全 |  | 2025-10-31 12:26:14 | 2025-11-25 | 2025-11-19 17:42:03 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
366 | BSZG251031001 | 关于对中水九局安全防护设施管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中水九局 | 一二筛分车间,污水处理区域,破碎车间 | 2025年10月28日，HSE分部开展对中水九局砂石厂安全防护设施检查发现，作业区域孔洞临边防护不到位、爬梯受力构件部分锈蚀、临边防护栏杆固定不牢靠等问题，具体如下： 1、 砂石厂一、二筛车间二层走廊通道处，一处风管洞口（直径约500mm、孔深2.5m）安全防护措施打开后未及时复位，导致形成孔洞，存在人员踏空坠落风险。 2、 砂石厂破碎车间一处爬梯中间受力构件存在锈蚀、断痕。 3、 砂石厂污水处理池周边临边防护栏杆固定不牢、强度不足。 依据《电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电》DL5009.1-2014第4.2.2.3条：“直径大于1m 或短边大于500mm 的各类洞口，四周应设防护栏杆，装设挡脚板，洞口下装设安全平网” | 安全 |  | 2025-10-31 12:25:52 | 2025-11-20 | 2025-11-12 14:04:51 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
367 | BSZG251028001 | 关于对中铁五局无特种作业人员证件操作中大型空调的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | BGZ廊道 | 2025年10月25日HSE分部检查发现二期BGZ廊道区域中铁五局作业人员无特种作业人员证件操作制冷量为370kW的大中型空调（制冷量≥58kW为大中型空调），不满足《特种作业目录》“4.1制冷与空调设备运行操作作业指对各类生产经营企业和事业等单位的大中型制冷与空调设备运行操作的作业”持证上岗的要求，且操作过程中打开空调控制箱，带电体外露未安排监护独自操作，不满足安全管理要求。 | 安全 |  | 2025-10-29 14:40:59 | 2025-11-19 | 2025-12-03 18:02:20 |  | 已关闭 | 已延期完成
368 | BSZG251027001 | 关于安徽电建临建区使用不合格吊具的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2025年10月24日HSE分部检查发现安徽电建临建区材料（金属垫片）卸货吊装使用的柔性集装袋存在老化破损、无限载标识等问题，不满足使用要求，存在吊装过程中吊物散落风险。 | 安全 |  | 2025-10-27 18:44:22 | 2025-11-18 | 2025-11-20 14:41:32 |  | 已关闭 | 已延期完成
369 | BSZG251023001 | 中建二局BGZ廊道盘扣式脚手架竖向斜杆设置缺失的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | BGZ廊道 | 2025年10月21日，HSE分部检查发现BGZ廊道7W-4段、7W-2段、7U-8段、7U-4段、7X-2段盘扣式多处脚手架存在竖向斜杆设置缺失的问题，具体如下： 1、7W-4段、7W-2段、7U-8段、7U-4段多处开口脚手架端部未按要求连续设置竖向斜杆。 2、7U-8、7X-2段模板支撑脚手架未按要求从底部至顶部连续设置竖向斜杆。 依据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021第6.3.5.1条：“在脚手架的转角处、开口型脚手架端部应由架体底部至顶部连续设置斜杆”。 | 安全 |  | 2025-10-23 16:27:24 | 2025-11-19 | 2025-11-03 12:08:27 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
370 | BSZG251022001 | 关于中铁五局孔洞临边管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 3MX,BEW | 2025年10月20日，HSE分部检查发现雨污分流施工区域孔洞临边防护存在孔洞防护不到位、临边防护栏杆拆除未及时恢复等问题，具体如下： 1、 BEW厂房周边管沟施工作业，两处集水井孔洞（直径1m、孔深0.8~1.4m）仅使用木制模板覆盖，人员可随意挪动模板，且孔洞周边未设置防护栏杆，人员存在踏空坠落风险。 2、3MX检查井清渣作业，一处基坑（深度3m）临边防护栏杆拆除后未及时恢复。 依据《电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电》DL5009.1-2014第4.2.2.3条：“直径大于1m 或短边大于500mm 的各类洞口，四周应设防护栏杆，装设挡脚板，洞口下装设安全平网”。 | 安全 |  | 2025-10-22 11:28:05 | 2025-11-11 | 2025-11-10 12:18:48 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
371 | BSZG251021001 | 关于对安徽涉电作业管理不到位问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 安徽电建 | 集装箱区域 | 2025年10月19日HSE分部检查发现，安徽电建人员对空调进行检修，上游断电电箱未悬挂“禁止合闸”，存在人员误操作风险。不满足《核电工程临时用电安全管理10条硬举措》第四条：“涉电作业实施工作许可制度，即严格执行工作票管理制度。检修、调试必须执行断电、验电、挂牌上锁程序，悬挂‘禁止合闸’警示牌”的要求。 | 安全 |  | 2025-10-22 11:28:24 | 2025-11-07 | 2025-11-25 19:07:42 |  | 已关闭 | 已延期完成
372 | BSZG251017001 | 关于对中铁五局配电箱拆除作业管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 5#核岛 | 10月15日，HSE分部检查发现负挖区域西北侧中铁五局开展配电箱拆除作业存在未申报B级高风险作业、配电箱上游开关未挂牌以及未安排专职电工进行监护等问题，具体如下： 一、未申报B级高风险作业 配电箱拆除作业按程序规定属于B级高风险作业，中铁五局未按要求申报作业信息，越点施工。 依据《作业安全管理规定》“附件1：作业活动A、B级风险判定标准—在已投用的临时配电箱/盘上开展电缆端接与拆除、检修、内部清扫”。 二、配电箱上游开关未挂牌 配电箱拆除过程中上游配电箱（编号：ZNBT-L3-B-05）开关未悬挂“禁止合闸、有人工作”标识牌，存在人员误送电风险。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJT 46-2024“13.3.3施工现场临时用电工程设施拆除前，被拆除部分应与带电部分在电器上断开、隔离，并悬挂“禁止合闸、有人工作”等标识牌”。 三、未安排专职电工进行监护 作业过程中未安排专职电工进行监护，不满足规范要求。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJT 46-2024“10.2.2安装，巡检、维修临时用电设备和线路，应由电工完成，并应设专人监护”。 | 安全 |  |  | 2025-11-07 |  | [P624586]黄建岸-18777042240 | 已关闭 | 已作废
373 | BSZG251013001 | 关于中铁建工违规借用叉车及人员问题的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁建工 | 其他区域 | 10月10日，HSE分部检查发现中铁建工三期周转临建区叉车运输作业存在借用的叉车及叉车司机未签订安全管理协议、私自借用人员作业等问题，具体如下： 1、中铁建工与惠阳建筑借用叉车及叉车司机未签订安全管理协议； 2、私自借用中核二三叉车司机开展作业未签订安全管理协议。 依据《机具安全管理规定》“对于租赁的机具，承租方（使用责任单位）应核查出租方的资质，与出租方签署租赁合同和相关安全管理协议，明确双方责任，同时核查租赁设备的资料文件；若租赁方配备操作人员，还应核查操作人员的资质，租赁方应保证操作人员资质有效。项目建设现场不得向个人租赁机具”。 | 安全 |  | 2025-10-13 15:45:39 | 2025-10-30 | 2025-10-16 16:39:46 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
374 | BSZG251001001 | 关于安徽电建三期危险化学品库施工区域消防安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队,施工分部 | 安徽电建 | 危化品库 | 9月29日，HSE分部检查发现安徽电建三期危险化学品库施工区域消防安全管理存在消防设施维护管理不到位、可燃材料堆放不规范等问题，具体如下： 1、 现场两处消火栓箱门损坏、一处水带（50）和水枪（65）规格不匹配，无法连接，每月定期检查均合格； 2、 现场堆放可燃材料泡沫板单垛体积约100m³，不满足规范要求不大于50m³； 3、 一处推车灭火器被铁丝绑扎，无法取用。 依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011“6.2可燃及易燃材料露天存放时，应分类成垛堆存放，垛高不应超过2m,单垛体积不应超过50m³，垛与垛之间的最小间距不应小于2m……” | 安全 |  | 2025-10-09 11:45:45 | 2025-10-06 | 2025-11-10 12:18:59 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已超期完成
375 | BSZG250925002 | 关于中铁建工路面预埋照明灯电线深度不足且无标识问题的整改通知 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁建工 | 7#B级库,8#不锈钢加工间 | 9月24日，HSE分部检查发现中铁建工三期周转临建区路面硬化预埋的过路照明灯电源线管埋深不足（7#库与8#库之间路面预埋的过路照明灯线管直接铺设在路基垫层上，路面混凝土厚度约200mm；8#库往2、3#楼的过路线管最浅位置只有160mm），且电源线走向复杂，在混凝土地面未及时进行“下有电缆”标识，后期路面施工易对电源线造成破坏。 依据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014“7.3.2 直埋敷设的电缆线路应符合下列规定：2 电缆直埋时，其表面距地面的距离不宜小于0.7m；电缆上、下、左、右侧应铺以软土或砂土，其厚度及宽度不得小于100mm，上部应覆盖硬质保护层。……” | 安全 |  | 2025-09-27 17:31:06 | 2025-10-15 | 2025-10-09 11:45:52 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
376 | BSZG250923001-1 | 中铁建工、中铁五局、安徽电建24小时巡逻排查机制管理不到位 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站,5#核岛,常规岛区域 | 2025年9月17日，HSE分部检查发现中铁五局、安徽电建、中铁建工未有效落实“10.11集装箱火险事件” 24小时巡逻机制行动项，具体如下： 1、中铁五局、中铁建工近期未对相关责任区域开展24小时巡逻排查； 2、安徽电建夜间巡查频次不满足2小时一次，且未覆盖三期危险化学品库、BGF廊道施工区域。 依据《防城港项目“10.11”集装箱火险事件专题分析会》后续行动 第4条，“各施工单位建立场区24小时巡逻排查机制，对异常情况及时进行干预处理”。 | 安全 |  | 2025-09-25 17:17:34 | 2025-09-30 | 2025-10-16 16:40:03 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已延期完成
377 | BSZG250923001-3 | 中铁建工、中铁五局、安徽电建24小时巡逻排查机制管理不到位 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站,5#核岛,常规岛区域 | 2025年9月17日，HSE分部检查发现中铁五局、安徽电建、中铁建工未有效落实“10.11集装箱火险事件” 24小时巡逻机制行动项，具体如下： 1、中铁五局、中铁建工近期未对相关责任区域开展24小时巡逻排查； 2、安徽电建夜间巡查频次不满足2小时一次，且未覆盖三期危险化学品库、BGF廊道施工区域。 依据《防城港项目“10.11”集装箱火险事件专题分析会》后续行动 第4条，“各施工单位建立场区24小时巡逻排查机制，对异常情况及时进行干预处理”。 | 安全 |  | 2025-09-25 17:17:34 | 2025-09-30 | 2025-10-13 11:45:07 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已超期完成
378 | BSZG250925001 | 关于中水九局自制吊装门架安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中水九局 | 污水处理区域 | 9月22日,HSE分部检查发现中水九局水处理车间使用的4台自制吊装门架中2台门架无设计计算文件，立杆底部锈蚀及八字撑未满焊等问题。 经核实，中水九局未落实《机具安全管理程序》关于自制机具设计、报备、制造、试验、验收等要求（设计文件未向项目部接口业务主管部门申报同意），门架的设计计算文件未包含焊接工艺、吊耳规格等参数及吊耳的受力计算。 | 安全 |  | 2025-09-27 17:31:25 | 2025-10-15 | 2025-10-16 07:48:59 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已超期完成
379 | BSZG250923003 | 关于中水九局扬尘控制措施落实不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中水九局 | 破碎车间 | 9月21日，HSE分部检查发现中水九局砂石厂存在场区粉尘逸散、场区道路喷淋设备不可用等问题，不满足环境管理要求，具体问题如下： 一、场区粉尘逸散 1、破碎车间通往筛分车间的B16胶带输送机，在生产过程中存在持续性粉尘逸散问题。 2、筛分车间东侧进出料口、三筛车间北侧进出口未封闭，生产过程中部分粉尘从通道溢出。 依据《大气污染管理实施细则》（PJ-40Q-023-R）“3.4.1破碎、筛分、整形制砂车间应尽可能封闭，在车间进出口设置软质材料隔离粉尘，在皮带输送车间进出口加罩，避免粉尘溢出”。 二、场区道路喷淋设备不可用 砂石厂场区道路两侧喷淋设备长期未投入使用，且现场无洒水车、雾炮机等替代举措。 依据《大气污染管理实施细则》（PJ-40Q-023-R）“3.3.2施工现场主要道路两侧应安装喷淋或喷雾降尘装置，结合现场扬尘产生情况开启喷淋或喷雾装置，并对道路进行清扫，保持路面清洁，避免浮尘积聚”。 | 环保 |  |  | 2025-10-10 |  | [P624586]黄建岸-18777042240 | 已关闭 | 已作废
380 | BSZG250923002 | 关于中建二局混凝土泵送设备安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | 搅拌站 | 9月18日,HSE分部检查中建二局发现一台中建二局内部验收合格的拖试混凝土泵（车牌：粤BQH647)料斗筛网安全连锁装置缺失，不满足规范要求。 依据《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2016“9.4.9料斗应安装安全连锁装置，且上部隔板应完好”。《拖式混凝土泵说明书》“4.6.5时刻确保筛网限位功能正常，严禁拆卸筛网限位开关”。 | 安全 |  | 2025-09-25 17:28:19 | 2025-09-30 | 2025-10-30 11:57:19 | [P624586]黄建岸 | 已关闭 | 已超期完成
381 | BSZG250919001 | 关于中建二局机械车辆碾压带电电缆及消防管的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | 生产临建一区不锈钢车间 | 2025年9月16日，HSE分部检查发现中建二局不锈钢车间南侧通道存在机械车辆碾压带电电缆及消防管情况，具体如下： 1、带电电缆识别不到位。该区域存在业主危险废物库活性炭净化装置使用的380V电缆直埋情况，长期未处理导致机械车辆频繁碾压造成电缆外绝缘层破损情况，不满足“动土作业安全管控硬十条”的380V电缆必须入电缆沟或使用槽盒的要求。 2、车辆通行条件不满足要求。该通道设置的消防管存在机械车辆碾压痕迹，易导致消防管道松脱破损风险。 依据《动土作业安全管控硬十条》第1条，“严禁直埋敷设电缆，室外380V以上电缆必须入电缆沟或使用槽盒敷设”。 | 安全 |  | 2025-09-19 08:45:49 | 2025-09-30 | 2025-10-20 18:12:43 | [P624586]黄建岸 | 已关闭 | 已延期完成
382 | BSZG250909002 | 关于中铁五局混凝土泵车作业存在安全隐患整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 5#核岛 | 2025年9月8日，HSE分部检查5号常规岛区域发现中铁五局刘翔喷混班作业人员使用混凝土泵车开展喷锚作业时，混凝土泵车一处前支腿未完全打开，存在车辆倾翻风险。具体情况如下： 依据《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2014“5.2.3混凝土及砂浆机械应符合下列规定：混凝土泵车作业时，应适时调整支腿，保持车身水平，车轮应楔紧”。 | 安全 |  | 2025-09-09 11:39:12 | 2025-09-17 | 2025-10-16 16:17:50 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已延期完成
383 | BSZG250909001 | 关于安徽电建三期危化品库支撑脚手架与作业脚手架违规相连的整改 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 安徽电建 | 危化品库 | 2025年8月24日，HSE分部检查三期危化品库发现乙类气体库、乙类库二以及甲类库等区域共10处已经通过验收的雨棚脚手架，均存在支撑脚手架与作业脚手架违规相连的情况，不满足规范要求。 依据《施工脚手架通用规范》GB55023-2022第5.3.3条：“严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支撑件等固定在作业脚手架上”。 | 安全 |  | 2025-09-09 11:52:23 | 2025-09-16 | 2025-09-30 09:07:08 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
384 | BSZG250904001 | 关于中铁五局随车吊作业存在安全隐患整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 5#核岛 | 领导、同事： 2025年9月3日，HSE分部检查5#核岛负挖区域发现中铁五局陶磊喷混班作业人员使用随车吊开展起重作业时，随车吊后支腿支撑在斜坡面上，导致支腿悬空未受力，车身整体向右侧倾斜，存在车辆倾翻风险。具体情况如下： 依据《起重作业控制程序》PJ-30Q-201-R第3.4.21条：“作业前需确保所有支腿全部打开，支腿下部必须使用坚实垫板，垫板面积不低于支腿底板 3 倍。起重司机需检查支腿是否全部受力，支腿闭锁装置是否投用（如适用），水平仪是否显示整车水平”。 | 安全 |  | 2025-09-04 17:31:10 | 2025-09-16 | 2025-09-30 09:06:41 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
385 | BSZG250828003 | 关于中铁五局临边护栏存在安全隐患整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 5#常规岛 | 2025年8月26日，HSE分部检查常规岛北侧边坡挂网作业，发现临边护栏搭设存在强度不足、护栏搭设高度不足1.2米等问题，不满足规范要求。 依据《电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电》DL5009.1-2014第4.2.2.2条：“防护栏杆应能经受1000N水平集中力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时，应加大横杆截面或减小立杆间距”。 | 安全 |  | 2025-08-29 11:07:27 | 2025-09-10 | 2025-09-30 09:06:50 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
386 | BSZG250828002 | 关于中建二局汽车吊与5-11#塔吊存在刮碰风险的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | 5#核岛模块化场地 | 2025年8月26日，HSE分部检查模块化拼装场地发现中建二局汽车吊（车牌：辽B·XX940）进入5-11#塔吊范围内进行吊装作业未办理“塔吊区域介入确认单”，未进行刮碰风险识别，此时塔吊处于回转解除状态可随风自由摆动，存在汽车吊与塔吊刮碰风险。 | 安全 |  | 2025-08-29 11:07:44 | 2025-09-11 | 2025-09-16 17:56:26 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
387 | BSZG250828001 | 关于中建二局原办公区室外配电箱不符合规范要求的整改通知 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | 原4#办公区 | 2025年8月25日，HSE分部检查发现中建二局原办公区三个室外配电箱铭牌缺少防护等级信息，无法确定防护等级，一级配电箱未按要求设置防护棚，周边未配置灭火器，不满足规范要求。 依据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014“6.3.5户外安装的配电箱应使用户外型，其防护等级不应低于本规范附录A外壳防护等级（IP代码）IP44，门内操作面的防护等级不应低于IP21”。 | 安全 |  | 2025-08-29 11:08:08 | 2025-09-11 | 2025-09-20 17:24:12 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
388 | BSZG250820001 | 关于中建二局碳钢车间烟尘污染控制不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 |  | 2025年8月18日，HSE分部检查发现中建二局碳钢车间于7月份开始投入生产，但车间内焊接烟气除尘设备未安装,且车间内部整体通风情况不佳，动火焊接作业期间产生的大量烟尘积聚，存在环境污染风险，不满足防治污染设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。 依据《中华人民共和国环境保护法》第四十一条：“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用...不得擅自拆除或者闲置”。 | 安全,环保 |  | 2025-08-20 14:18:23 | 2025-09-16 | 2025-09-30 10:41:55 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已超期完成
389 | BSZG250813001 | 关于中铁建工高处作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队,施工分部 | 中铁建工 | 7#B级库 | 2025年8月13日，HSE分部检查发现中铁建工三期周转临建区7#库屋面板安装2名作业人员在屋面板上行走安全带脱双钩，落差约12米，存在较大人员坠落风险。 | 安全 |  | 2025-08-13 17:58:35 | 2025-08-19 | 2025-08-15 09:55:07 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已完成
390 | BSZG250810001 | 关于中铁建工模板施工安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队,施工分部 | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站 | 2025年8月9日，HSE分部检查发现中铁建工三期周转临建区2、3#楼板面作业人员临边作业未系挂安全带、作业区域未按要求设置监控设备等问题，具体如下： 1）2#、3#楼作业人员在板面上进行模板安装临边作业未系挂安全带，落差约3.5米，存在较大人员坠落风险。 依据《电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电》5009.1-2014 “4.10 高风险作业 4.10.1 高处作业应符合下列规定：8高处作业应系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处”。 2）作业点周边由于外架安全网遮挡，固定监控无法覆盖，中铁建工未在作业点增加监控设备，不满足“无监控不作业”要求。 |  |  | 2025-08-11 15:58:36 | 2025-08-16 | 2025-08-15 09:55:22 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已完成
391 | BSZG250801001 | 关于中建二局搅拌站罐体的爬梯平台安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队,施工分部 | 中建二局 | 搅拌站 | 2025年8月1日，HSE分部检查发现中建二局搅拌站区域存在平台锈蚀、钢格栅未固定及无受力计算等问题，具体如下： 1、4条生产线罐体的爬梯平台均存在锈蚀情况且未上锁管理； 2、下料仓检修通道平台存在可移动钢格栅板等问题。 3、钢格栅板无承载受力计算说明、无警示标识悬挂现场。 |  |  | 2025-08-06 08:35:16 | 2025-08-07 | 2025-09-20 17:24:24 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
392 | BSZG250725002 | 关于安徽电建集中仓储盘柜卸车安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 物资队 | 安徽电建 | A8库 | 2025年7月24日，HSE分部检查发现安徽电建集中仓储A8库进行辅变保护柜（尺寸80*60*226cm，重量300KG）卸车作业过程中，保护柜缺少防倾覆措施且人员扶持货物，存在货物倾倒伤人风险。 |  |  | 2025-07-25 14:59:59 | 2025-07-31 | 2025-08-11 16:14:51 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已超期完成
393 | BSZG250725001 | 关于河北中核岩土勘探设备存在安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 刘万辉现场设计代表队 | 中核岩土 | 5#核岛 | 7月24日，HSE分部检查发现河北中核岩土5号核岛补充勘察作业存在勘探设备钢丝绳达报废标准、未按要求使用工业插座等问题，具体情况如下： 1、勘探设备卷扬钢丝绳2处位置存在挤压变形、散股现象，已达报废标准。 依据《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ 160-2016“7.1.7 钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、断丝断芯、笼形畸变等变形”。 2、发电机出线端使用家用排查，未按要求使用工业插座，不满足要求。 依据《临时用电管理规定》（PJ-30Q-217-R）“3.6 当分配电箱直接供电给开关箱时，可采用分配电箱设置插座方式供电，并应采用工业用插座，且每个插座应有各自独立的保护电器”。 |  |  | 2025-07-25 11:44:43 | 2025-07-31 | 2025-08-11 15:58:24 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
394 | BSZG250723002 | 关于中铁建工高处作业安全措施落实不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队,施工分部 | 中铁建工 | 8#不锈钢加工间 | 2025年7月22日,HSE分部检查发现三期周转临建区8#不锈钢加工车间屋面的铁丝网卷材防台加固措施不到位、安全平网与结构缝隙过大等问题，具体如下： 1、铁丝网卷材防台加固措施不到位,8#不锈钢加工车间屋面的铁丝网卷材台风期间被吹落至屋面下方的安全平网处，材料的防台加固措施不到位，存在落物打击风险。 2、安全平网与结构间隙过大，未能有效防止高处坠落的风险，不满足程序要求。 依据《坠落防护管理程序》PJ-30Q-200-R“6.2.2 二级坠落防护系统，安全网间连接处的间隙应小于15cm，与墙面间隙小于15cm，底层安全网与下方地面或构筑物应留有足够空间，且至少保证1.8m 距离”。 |  |  | 2025-07-23 17:47:28 | 2025-07-29 | 2025-07-29 14:22:41 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已完成
395 | BSZG250723001 | 关于安徽电建临建区安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队,施工分部 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2025年7月22日HSE分部检查安徽电建临建区发现高处临边未设施防护、违规存放危化品及非吸烟的吸烟等问题，具体如下： 一、 高处临边未设置防护 安徽电建常规岛临建区新建集装箱二层楼梯通道（未验收）未设置临边防护，现场作业人员上下通行无防护措施，存在人员坠落风险。 二、 违规存放危化品及非吸烟的吸烟 1、 临建区综合四班班组库房内违规存放易燃危险化学品，储存条件不满足规范要求。 2、 临建区办公区集装箱安装施工区域现场存在吸烟现象，且现场可燃材料较多，存在火灾隐患。 |  |  | 2025-07-23 17:38:43 | 2025-07-29 |  | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已作废
396 | BSZG250718001 | 关于中水九局配电箱未上锁建筑物未设置防雷接地的整改通知 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队,施工分部 | 中水九局 | 配电室 | 2025年7月17日HSE分部检查砂石厂发现配电箱未上锁、建筑物未设置防雷接地等问题，具体如下： 一、 配电箱未上锁 中控配电室及出料控制室多个配电箱未按要求上锁管理存在误操作风险，设备控制箱缺少责任人信息牌不满足要求。 二、 建筑物未设置防雷接地 现场多处建筑物未按要求设置防雷接地，其中办公区域总周长约100米设置2处防雷接地，不满足规范接地体间距不大于25米的要求。 |  |  | 2025-07-23 17:38:55 | 2025-07-20 | 2025-07-29 14:22:50 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已延期完成
397 | BSZG250625001 | 关于中铁建工配电箱电源线泡在积水的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮施工安全组 | [PSMFHZA]黄志安 | 土建施工队,李兴军BOP及海工厂组 | 中铁建工 | 4#保温车间 | 6月25日，HSE分部现场检查发现三期周转临建区4号库北侧二级配电箱主电缆泡在积水里，存在较大漏电风险。 |  |  | 2025-06-25 14:20:31 | 2025-07-03 | 2025-07-14 16:40:37 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已延期完成
398 | BSZG250618002 | 关于中建二局手拉葫芦管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮施工安全组 | [P624938]韦重凯 | 土建施工队 | 中建二局 | 生产临建一区钢结构车间 | 6月17日，HSE分部对中建二局钢结构厂房安装作业检查，发现现场使用的手拉葫芦存在无厂家标识牌、未按规范要求对手拉葫芦进行检查和未建立出入库登记及台账管理等问题 |  |  | 2025-06-18 11:22:57 | 2025-07-01 |  | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已作废
399 | BSZG250618001 | 关于中铁五局阴雨天气施工用电安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮施工安全组 | [P632245]李巨辉 | 土建施工队 | 中铁五局 | 负挖区域 | 2025年6月17日，HSE分部检查中铁五局综合负挖区域存在非电工打开水泵控制箱、雨天操作电箱易触电、电缆线泡水等问题，具体如下： 1、水泵控制箱非专人专管，现场由非电工人员打开箱门进行操作，不满足规范要求。 2、水泵控制箱的控制开关与配电线路缺少有效隔离，带电端子排裸露在外，雨天存在雨水浸入短路及人员操作触电风险。 3、配电箱电缆线路沿地面敷设且处于低洼处，雨天地面积水导致电缆泡水存在触电风险。 |  |  | 2025-06-18 11:18:34 | 2025-06-30 | 2025-10-08 08:14:10 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已超期完成
400 | BSZG250617001 | 关于中铁五局沉淀池污水管理不到位的整改通知单 | 工程公司/HSF | [P627307]渠涛 | 土建施工队,李兴军BOP及海工厂组 | 中铁五局 | 负挖区域 | 6月12日，HSE分部检查发现中铁五局将综合负挖区工人将沉淀池内的车辆冲洗污水抽排至附近雨水沟内，存在污水外排、污染环境风险，不满足程序要求。 根据《项目污水实施管理细则》（PJ-40Q-018-R），“3.4.5车辆冲洗污水经沉淀处理后应用于车辆冲洗，不外排”。 |  |  | 2025-06-17 11:00:01 | 2025-06-25 | 2025-09-23 12:01:10 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已超期完成
401 | BSZG250606002 | 关于安徽电建4BGF廊道受限空间作业安全隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮施工安全组 | [P632245]李巨辉 | 常规岛及BOP安装队 | 安徽电建 | F401大修区域 | 2025年6月6日，HSE分部检查发现安徽电建在4BGF廊道B列人孔内开展墙壁渗水维修受限空间作业使用的气体检测仪器无报警功能、对讲机无法进行通讯等问题，具体如下： 1、现场使用的气体检测仪器在氧气浓度低于19.5%情况下显示触发报警设定值，但未进行报警，不满足程序要求。 2、现场配备的对讲机未设置在同一频道，无法使用对讲机有效沟通。 依据《受限空间作业控制程序》PJ-30Q-206-R“6.2 提供符合要求的监测、通风、通讯、测温（高低温天气适用）、个人防护用品、照明、安全进出设施以及应急救援和其他必须设备，并保证所有设施的正常运行，以及作业人员能够正确使用；监测设备应具备报警功能。” |  |  | 2025-06-06 09:59:12 | 2025-06-17 | 2025-10-08 08:14:32 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已超期完成
402 | BSZG250606001 | 关于中核二三临建区消防安隐患的整改通知单 | 工程公司/HSF/杨颜铮施工安全组 | [P626414]黄华志 | 核岛安装队 | 中核二三 | 生产区办公楼、综合楼、停车场 | 6月5日，HSE分部检查发现中核二三临建区小车班办公室存在非吸烟点吸烟、违规存放化学品的问题，具体情况如下： 1、一名车班司机在车班办公室内（非吸烟点）进行吸烟，不满足项目管理要求，存在消防安全隐患。 2、办公室内违规存放除锈剂等危险化学品，不满足《危险品管理程序》PJ-30Q-225-R “6.5 未使用完的危险化学品应及时退回危险化学品仓库或存放入经批准的危险化学品临时存放点”的要求。 |  |  | 2025-06-06 09:49:14 | 2025-06-06 | 2025-06-17 16:32:06 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已完成