## 通报批评列表
通报批评列表
序号 | 编号 | 主题 | 发出方 | 发出人 | 内部责任方 | 责任承包商 | 涉及厂房 | 问题描述 | 专业 | 问题类别 | 发出日期(审批通过时间) | 整改期限 | 完成时间 | 当前处理人 | 当前环节 | 状态
1 | BSPP260730001 | 关于中建二局BDL廊道危大工程安全管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年7月28日，HSE分部检查中建二局BDL-10段廊道区域顶板支撑架（超危大工程），发现危大工程未完成签字验收进入下一道工序、危大工程未按方案要求进行变形监测等问题，具体如下： 一、危大工程未完成签字验收进入下一道工序 BDL-10段廊道顶板支撑架搭设完成后未经工程公司及核鹏监理公司签字验收，现场已进入下一道工序开始钢筋绑扎作业，不满足规范要求。 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）“第二十一条 对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序”。 二、危大工程未按方案要求进行变形监测 BDL廊道顶板底模已铺设完毕，目前已开始钢筋绑扎作业，未对支撑架进行变形监测，不满足方案要求。 依据《廊道顶板支撑架专项施工方案》“5.3.4模板支撑架变形监测共分为三个阶段：（1）支撑搭设和底模铺设完毕后，对监测点位进行标高测量，并做好数据记录”。 | 安全 | 施工方案 | 2026-07-31 07:49:41 | 2026-08-14 |  | [C160976]赵强强 | 责任方申请关闭 | 整改中
2 | BSPP260729002 | 关于安徽电建临时进场车辆超载问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年7月27日，HSE分部检查联合泵房区域材料卸车作业，发现安徽电建临时入场货车（车牌：贵G3M350）在运输水泥石墩过程中存在严重超载问题，进一步核实发现安徽电建在临时车辆入场验收环节存在管理缺失。具体如下： 一、入场验收管理缺失 7月27日10时，运输水泥石墩的货车到达核电大门口，物资采购部张琪（C192986）组织进场验收，在检查运装货物符合规定（不超重、超长、超宽和超高，物件捆扎牢固）这一项时仅观察车辆状态（轮胎是否异常）来判断是否超载，未对车辆额定载荷与运输货物的匹配性进行实质性审核，入场实质管控流于形式。 二、运输超载 经现场核实，该车辆核定载质量为1.58吨，实际装载量达4吨，属于严重超载。驾驶员明知车辆限载标准，仍强行装载运输，安徽电建对临时作业人员的安全交底不足，作业人员存在严重的侥幸心理。 | 安全 | 交通运输 | 2026-07-31 07:48:12 | 2026-08-13 |  | [C501168]杨国粱 | 责任方申请关闭 | 整改中
3 | BSPP260729001 | 关于惠阳建筑渣土场交通安全管理不满足要求的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 惠阳建筑 |  | 2026年7月27日，HSE分部检查惠阳建筑渣土场区域车辆运输作业，发现区域现场交通安全管理问题突出，未落实《核电工程道路交通安全管理18条硬举措》相关要求。具体如下： 1、卸料作业区人车混流。现场自卸车进入渣土场区域时，现场指挥人员进入作业区域内对运输车辆进行指挥引导。 2、安全防护不到位。现场指挥人员个人安全防护不到位，未设置实体防护和配置实时通讯工具进行指挥。 3、堆场管理不规范。渣土场入口区域未布置安全岛供现场指挥人员使用，未设置限速、慢行、路口指示等交通标识牌。 | 安全 | 交通运输 | 2026-07-29 16:01:54 | 2026-08-10 |  | [C143979]杨刚 | 责任方申请关闭 | 整改中
4 | BSPP260722002 | 关于安徽电建天泵车浇筑作业未办理塔吊介入申请的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年7月21日，HSE分部检查安徽电建常规岛西侧混凝土浇筑作业，发现天泵车介入1#塔吊范围开展浇筑作业前未组织塔吊司机、指挥等相关人员进行交叉作业安全交底，未办理“塔吊介入申请”，不满足《塔吊安全管理18条硬举措》的要求，存在塔吊刮碰风险。 该问题安徽电建已多次重发，暴露出各级管理人员安全履职不到位，作业先决条件检查流于形式。 | 安全 | 其他作业 |  | 2026-08-04 |  | [P624586]黄建岸-18777042240 | 发起修改中 | 批准中
5 | BSPP260722001 | 关于对安徽电建BCC区域现场标准化问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | BCC | 2026年7月20日，HSE分部检查发现安徽电建BCC虹吸井区域现场标准化问题突出，具体如下： 1、危大工程档案不规范。现场危大工程信息告知牌信息填写不全，缺少责任人信息、危大工程类别未勾选，BCC区域危大工程档案放置塔吊基础一般方案施工安全技术交底记录。 2、堆场管理不规范。BCC西侧未按项目要求规划物料存放区，物料随意堆放，缺少责任信息牌，且钢管材料存放架缺少荷载标识。 3、现场使用的电缆线插头未粘贴责任人信息标识，室外敷设的380V电缆线未入沟槽，不满足硬举措要求。 4、BCC西侧集装箱区域道路缺少人车分流，现场车辆随意停放，存在交通伤害风险。 5、脚手架通道口密目网未绑扎固定，通道入口处敷设电缆线及排水管，缺少踏步。 | 安全 | 物料存放,通道管理 | 2026-07-22 13:40:39 | 2026-08-05 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
6 | BSPP260720001 | 关于对安徽电建施工现场环境管理问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年7月18日，HSE分部检查发现安徽电建施工现场存在违规倾倒施工废水、施工扬尘防控措施不到位、工程洗车机长期闲置未投运等问题。具体问题如下： 一、违规倾倒施工废水 5BDG廊道西侧作业人员清洗水泥基渗透结晶型防水涂料桶时，将清洗废水违规倾倒排入现场雨水沟。 依据《项目污水管理实施细则》3.1总体要求“所有生活、生产污水的收集与排放均应满足雨污分流要求”。 二、施工扬尘防控措施不到位 BCC区域负挖作业期间，现场配套喷淋抑尘设备未开启，同时区域环境监测设备运行异常，无法正常监测管控现场环境指标。 依据《大气污染物管理实施细则》3.3.2 施工扬尘控制实施“承包商应在作业区域周围安装喷淋（雾）装置，在作业过程中持续进行洒水、喷淋、喷雾”。 三、工程洗车机长期闲置未投运 BCC区域负挖配套的工程洗车机未连接进水接口，配套设施不到位，导致洗车机长期闲置未投用。 | 环保 | 污废水 | 2026-07-21 20:07:54 | 2026-08-03 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
7 | BSPP260717001 | 关于对深圳众大作业安全问题管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 深圳众大 |  | 2026年7月14日，HSE分部检查发现深圳众大翻新作业在脚手架拆除、配电箱操作等方面问题突出，存在较大安全风险，具体如下： 1、A栋外排脚手架拆除作业高度超8米未按B级作业进行管控，未开展作业前先决条件检查，作业人员从高处抛扔扣件，安全风险高。 2、C栋一楼配电箱带电状态下，箱门敞开，存在人员误操作风险。经核实，深圳众大现场仅一名电工（另一名电工休假），无法满足停送电、配电箱操作需双人监护要求。 依据《核电工程临时用电安全管理10条硬举措》“一、涉及停送电、隔离操作及箱变/配电箱作业时，必须由双人持证（特种作业操作证）执行，一人操作、一人监护，监护人需具备同等资质”。 | 安全 | 脚手架搭拆,临时用电 | 2026-07-17 22:15:48 | 2026-07-31 |  | [P624586]黄建岸 | 发起人验收 | 整改中
8 | BSPP260716001 | 关于安徽电建建筑垃圾管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年7月13日，HSE分部检查发现安徽电建建筑垃圾管理存在未按要求开展跟车检查、未按要求建立台账等问题，不满足项目部管理要求。具体问题如下： 一、未按要求开展建筑垃圾跟车检查 安徽电建未按规定开展建筑垃圾季度跟车检查，固体废物转运过程监管缺失，未落实一般固体废物规范化管理要求，闭环管控不到位。 依据《一般固体废物管理实施细则》3.3.2过程控制“承包商每季度对建筑垃圾的外运处置情况进行跟踪检查，确保建筑垃圾合规处置”。 二、未建立建筑垃圾台账 安徽电建对沉淀池泥浆管控不到位，未建立台账对沉淀池泥浆转运情况进行记录，不满足环保管理要求。 | 环保 | 一般固废 | 2026-07-16 21:13:29 | 2026-07-31 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
9 | BSPP260714006 | 关于对中铁五局非集中点违规充电处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局项目部 |  | 2026年7月7日，HSE分部检查发现中铁五局BEW厂房内（非集中充电点）存在蓄电池违规充电的情况，不满足项目部安全管理要求，存在消防安全隐患。 | 安全 | 临时用电 |  | 2026-07-29 |  | [P624586]黄建岸-18777042240 | 已关闭 | 已作废
10 | BSPP260714005 | 关于对安徽电建人员流动吸烟问题处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年7月6日，我部检查发现安徽电建临建区综合队集装箱内有6枚烟蒂，存在人员流动吸烟现象。该集装箱5月27日违规吸烟问题已被项目部通报整改，问题仍重发，吸烟问题治理成效较差。 | 安全 | 消防管理 |  | 2026-07-29 |  | [P624586]黄建岸-18777042240 | 发起修改中 | 批准中
11 | BSPP260714004 | 关于对安徽电建未落实应急指令处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年7月7日，我部检查发现安徽电建在项目部发布暴雨橙色预警指令情况下，违规安排两名作业人员到7BGZ廊道顶部搬运试块，不满足暴雨橙色预警指令“停止户外一切作业”要求。 | 安全 | 应急管理 | 2026-07-15 11:31:45 | 2026-07-29 | 2026-07-28 21:43:39 |  | 已关闭 | 已完成
12 | BSPP260714003 | 关于对安徽电建雨污分流施工未落实应急指令处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年7月7日，我部检查发现安徽电建在项目部发布暴雨橙色预警指令情况下，文衍富班组违规安排BES室外灯柱支模浇筑作业，不满足暴雨橙色预警指令“停止户外一切作业”要求。 | 安全 | 应急管理 | 2026-07-15 11:31:58 | 2026-07-29 | 2026-07-28 21:46:09 |  | 已关闭 | 已完成
13 | BSPP260714002 | 关于对中建二局未落实应急指令处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年7月7日，我部检查发现中建二局在项目部发布暴雨橙色预警指令情况下，安排10名作业人员现场开展搭设护栏及扣件保护套安装作业，不满足暴雨橙色预警指令“停止户外一切作业”的要求。 | 安全 | 应急管理 | 2026-07-15 11:32:11 | 2026-07-29 |  | [C210622]屈环荣 | 责任方申请关闭 | 整改中
14 | BSPP260714001 | 关于对中建二局无票动火作业问题处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 7月8日，HSE分部检查发现中建二局搅拌站库房内钢管切割动火作业未办理动火作业许可，动火作业点周边未做防火措施，存在较大火灾风险。 | 安全 | 动火作业 | 2026-07-15 11:32:35 | 2026-07-29 |  | [C210622]屈环荣 | 责任方申请关闭 | 整改中
15 | BSPP260713002 | 关于安徽电建台风后脚手架未检查验收即投入使用的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年7月9日，HSE分部检查安徽电建7BGZ廊道5M-1段施工，发现存在台风后脚手架未检查验收即使用、高处作业不规范、未落实“无监控不作业”要求等问题，具体如下： 一、台风后脚手架未检查验收即使用 1、2026年7月9日，7BGZ廊道5M-1段脚手架在台风过后未组织开展检查验收，现场木工班组人员在该脚手架上进行模板施工，当场已要求暂停作业。 2、2026年7月10日，对该脚手架整改情况进行复核，发现有两名作业人员在脚手架上进行混凝土处理作业，经核实该脚手架仍未验收。 依据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T231-2021）“8.0.2当出现下列情况之一时，支撑架应进行检查和验收：遇6级以上强风、大雨及冻结地区解冻后” 二、高处作业不规范 1、高处作业平台为单跳板，作业平台宽度不满足要求，且跳板均未绑扎固定。 2、交叉作业防护不足，该区域高处存在模板固定作业，与西侧区域人员钢管传递存在作业交叉。 三、未落实“无监控不作业”要求 该作业点未在项目部固定式监控设备覆盖范围内，现场作业人数超9人，未设置监控设备。 | 安全 | 脚手架搭拆 | 2026-07-15 11:34:38 | 2026-07-29 |  | [C228875]黄海龙 | 责任方申请关闭 | 整改中
16 | BSPP260713001 | 关于中建二局临时用电安全管理不到位的通报批评B | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 生产临建一区 | 2026年7月9日，HSE分部检查发现中建二局临建一区临时用电存在动力与照明配电箱未分别设置、配电箱缺少防护等级信息、电缆PE线截面积不满足规范要求等问题，具体如下： 一、动力与照明配电箱未分别设置 临建一区钢结构车间及不锈钢车间的照明系统均从动力末级箱引出，不满足规范“动力配电箱与照明配电箱分别设置”的要求。 依据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014“6.3.2动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路供电；动力末级配电箱与照明末级配电箱应分别设置”。 二、配电箱缺少防护等级信息 钢结构车间屋顶漏雨，正下方多处配电箱未能提供防护等级信息，无法确定配电箱防雨性能，存在漏电触电隐患。 依据《作业安全管理标准》GP-30Q-001-R“3.9.3.4 使用用电设备中“户外安装使用的电气设备防护等级不小于IP54，否则应搭设具有防雨防潮性能的防护棚，其安装位置地面处应能防止积水”。 三、电缆PE线截面积不满足规范要求 1、钢结构车间NES-L1-C-42配电箱内电缆线截面积为3*10+2*6mm²，PE线截面积不满足规范与相线相等（10mm²）的要求。 2、钢结构车间1处埋地电缆缺少走向标识，临建一区堆场1处电缆沟盖板缺少警示标识。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024“3.2.8保护接地导体（PE）材质与相导体、中性导体（N）相同时，其最小截面面积应符合表3.2.8的规定”。 | 安全 | 临时用电 | 2026-07-15 11:34:56 | 2026-07-31 |  | [C210622]屈环荣 | 责任方申请关闭 | 整改中
17 | BSPP260709006 | 关于对深圳众大作业安全问题处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 深圳众大 |  | 近期，我部检查发现深圳众大项目部翻新作业在高处作业、用电管理等方面问题突出，存在较大安全风险，具体如下： 1、项目部C栋116室内装修作业，作业人员坐在快装架横杆上未系挂安全带，落差高度2米,存在人员坠落风险。 2、项目部B栋116室内拆除墙面板作业未将照明电源断开，照明开关盒电源线铜丝裸露,存在人员触电风险。 | 安全 | 临时用电 | 2026-07-11 10:59:55 | 2026-07-22 | 2026-07-22 13:39:31 |  | 已关闭 | 已完成
18 | BSPP260709005 | 关于对中岩大地设备断电隔离挂牌不到位问题处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中岩大地 |  | 6月30日，HSE分部夜间检查发现中岩大地流态固化土区域两名作业人员进入粉土仓（该仓内设有3个螺旋绞刀）内清理土料作业，未对该设备控制柜进行断电、隔离、挂牌，不满足临时用电硬举措要求，存在设备误启动风险。经核实，该作业未申报作业信息，未开展先决条件检查及安全交底，不满足程序要求 | 安全 | 临时用电,工机具安全 |  | 2026-07-22 |  | [P624586]黄建岸-18777042240 | 已关闭 | 已作废
19 | BSPP260709004 | 关于对中建二局流动吸烟问题处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年7月1日，我部检查发现中建二局10号集装箱内有6枚烟蒂，存在人员在非吸烟点吸烟现象，违反项目部安全管理规定 | 安全 | 消防管理 | 2026-07-11 10:59:05 | 2026-07-22 |  | [C210622]屈环荣 | 责任方申请关闭 | 整改中
20 | BSPP260709003 | 关于对中铁建工人员流动吸烟问题处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁建工 |  | 026年6月18日及6月26日，我部检查发现中铁建工三期周转临建区集装箱内共有30枚烟蒂，存在人员在非吸烟点吸烟现象，违反项目部安全管理规定。该问题经提醒后仍重复发生，性质恶劣 | 安全 | 消防管理 | 2026-07-11 10:57:59 | 2026-07-22 |  | [C371976]夏明海 | 责任方申请关闭 | 整改中
21 | BSPP260709002 | 关于对安徽电建塔机班组早班会开展不规范处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年6月30日，我部检查发现安徽电建机械化队刘杰塔机班组早班会开展极不规范，无当日主要作业说明，未结合实际对群塔防碰撞、三段式沟通等进行风险交底，班前会召开流于形式，无实际作用 | 安全 | 班组管理 |  | 2026-07-23 |  | [P624586]黄建岸-18777042240 | 已关闭 | 已作废
22 | BSPP260709001 | 关于对集中仓储消防安全管理不到位问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 集中仓储 |  | 2026年7月8日，HSE分部月度消防检查发现集中仓储库区存在临时消防给水系统管理不规范、消防车道被占用等问题，具体情况如下： 一、消防给水系统管理不到位 1、B7~B9库区南侧5号、6号室外消火栓处于无水状态； 2、库区室外消防给水管网布置未形成环网，供水可靠性不足，不满足规范要求； 3、库房室内消火栓的消防水泵启动方式为手动状态，且未安排24小时值班人员，火灾情况下室内消火栓无法连续供水，不满足规范要求； 4、消防水池水位显示装置不可用，且无最高、最低水位报警功能，不满足规范要求。 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 11.0.1“消防水泵口控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态”、“4.3.9 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位”。 二、消防车道被占用 1、库区出入口大门防台期间使用石墩固定，应急响应情况下消防救援车辆无法进入； 2、B1库区西侧消防车道宽度约3.8米，宽度不满足规范要求； 依据《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-211 3.3.2 “临时消防车道净宽度和净高度均不应小于4米”。 | 安全 | 消防管理 | 2026-07-09 21:08:16 | 2026-07-31 |  | [C210965]孙腾飞 | 责任方申请关闭 | 整改中
23 | BSPP260704001 | 关于中建二局模块化拼装场地施工安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年7月1日，HSE分部检查发现中建二局模块化拼装场地钢衬里施工存在施工方案偏差及安全隐患问题，具体如下： 一、钢衬里施工方案偏差 1、截椎体B段外走道板挂架使用竖向螺栓与钢片进行连接加固，与《5、6号机组钢衬里走道板、纵缝焊接平台、楼梯、牛腿平台等施工方案》7.2.2节图示横向螺栓固定方式不符。 2、截椎体B段外走道板挂架挂点与横梁之间间距为80mm，与加工单100mm要求误差较大，不满足《广西防城港核电厂5、6号机组核岛土建工程现场加工单》“工件下料尺寸±3mm”的要求。 3、《5、6号机组钢衬里走道板、纵缝焊接平台、楼梯、牛腿平台等施工方案》缺少截椎体扶壁柱计算说明，现场扶壁柱已安装投入使用。 二、钢衬里施工安全隐患 1、扶壁柱与钢衬里连接梁多处螺栓松动未紧固，多处螺栓紧固后未露丝扣。 2、二层外走道板多处孔洞未满铺，宽约20-30CM。 | 安全 | 施工方案 | 2026-07-06 09:15:19 | 2026-07-17 | 2026-07-15 08:59:27 |  | 已关闭 | 已完成
24 | BSPP260702001 | 关于安徽电建开关箱入场验收管控不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 近期，HSE分部检查安徽电建联合泵房北侧排水泵开关箱，发现存在电箱铭牌与出厂检验报告“防护等级”项不一致、入场验收滞后且验收流于形式，具体如下： 1、电箱铭牌与出厂检验报告“防护等级”项不一致 该批次电箱生产厂商为“中恩电器有限公司”，厂家所提供的出厂检验报告显示外壳防护等级为IP30、IP40，但电箱铭牌显示防护等级为IP65。 2、入场验收滞后且验收流于形式 该批次电箱于2026年6月17日到场，共计18台，6台当日投入现场使用，6月23日才对电箱进行验收，入场验收滞后，且未能发现电箱防护等级存在问题。 以上问题违反GP-30Q-001-R《作业安全管理标准》3.9.3.4 使用用电设备中“户外安装使用的电气设备防护等级不小于 IP54，否则应搭设具有防雨防潮性能的防护棚，其安装位置地面处应能防止积水”要求。 | 安全 | 临电设施 | 2026-07-03 19:15:12 | 2026-07-22 |  | [P624586]黄建岸 | 发起人验收 | 整改中
25 | BSPP260630001 | 关于对中建二局集中供气安全管理不到位问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年6月29日，HSE分部检查发现中建二局钢结构车间南侧集中供气设备及场所存在以下问题： 1、危险源管控不到位：液氧贮罐存放区与氧气气瓶储存点设置在同一区域，人员取用氧气气瓶需频繁进出液氧贮罐存放区，未落实区域分区管理及封闭管理，危险源不可控。 2、安全阀失效：液氧贮罐最高允许压力为2.65MPa，出气端安全阀试验压力为3.8MPa，远超液氧贮罐最高允许压力，安全阀失效。 3、管道试压记录存疑：氧气管道最高承受压力为1.76MPa，该管道试压压力为0.2MPa，实际管道压力表已显示为0.7MPa；管道规格为DN25，与《集中供气施工方案》DN32/20要求不一致；管道试压记录仅有“使用单位负责人”签字。 4、罐体结构存在安全问题：部分液氧输气管法兰连接处未做静电跨接；部分输气管固定螺丝缺失；人员进出通道处管路未做防冻伤保护，存在人员触碰冻伤风险。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-07-01 19:31:20 | 2026-08-03 | 2026-07-31 07:48:29 |  | 已关闭 | 已完成
26 |  | 关于广西泰能未按吊装方案吊装的通报批评 | 工程公司/CMF/EIF | [P195806]赵越 | 电仪安装队 | 广西泰能 | 现场临建区 | 2026年6月29日，我部工程师巡查发现，广西泰能在中光线铁塔拆除区域进行吊装塔腿段作业。 1、塔腿吊装，未按照《防城港三期220kV铁塔迁移EPC工程组塔、拆塔及架塔专项施工方案》进行两点或四点吊装，现场采用单点吊装，不满足施工方案要求。吊装过程，卸扣存在横向受力。 2、起吊后，人员站位不满足要求，站在吊物下方。 | 安全 | 起重作业 |  | 2026-07-05 |  |  | 已关闭 | 已作废
27 | BSPP260629001 | 关于对惠阳建筑动火作业管理不到位作业问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 惠阳建筑 |  | 2026年6月25日，HSE分部午间检查发现惠阳建筑2号就餐厅点区域道路划线动火作业存在以下问题： 1、道路划线加热设备使用的液化石油气管烫伤破损，两处接头卡箍松动漏气，泄露点距离明火约0.2m，存在火灾隐患。 2、高温炉具周边堆放大量蛇皮袋等可燃物未清理，作业过程中存在引燃风险。 经核实，惠阳建筑针对道路划线等午间作业未安排安全管理人员开展安全监督检查，监督存在盲区。 | 安全 | 动火作业 | 2026-06-29 21:05:42 | 2026-07-13 | 2026-07-08 19:59:11 |  | 已关闭 | 已完成
28 | BSPP260628001 | 关于安徽电建BCC虹吸井安全隐患整改管理不足的通报批评 | 工程公司/CMF/CCF/李兴军BOP组 | [P195792]李兴军 | 土建施工队,李兴军BOP组 | 安徽电建 | BCC | 2026年6月22日，我部土建施工队工程师对BCC虹吸井区域安全巡检，发现BCC西侧边坡流水未设置引流，直接冲刷边坡，录入安全隐患系统跟踪整改（隐患单号：BSYH2606220665，图1）。2026年6月23日安徽电建整改责任人提交隐患关闭申请，并上传现场整改照片（图2），我部工程师发现整改照片仍有流水直接冲刷边坡情况，同时于2026年6月24日现场验证，发现BCC虹吸井边坡隐患整改不到位，边坡引水管互相断开，仍有多处地下水冲刷边坡情况（图3），我部工程师不同意关闭，退回并要求落实整改。 2026年6月26日，安徽电建整改责任人提交延期申请，延期理由：因合同工程已完工，人员已退场，尽快安排人返场整改，申请延期至2026年7月15日。我部工程师不同意延期，要求2026年6月30前整改完成（图4）。 我部进一步核实发现，安徽电建隐患整改由劳务分包管理人员直接整改，并上传整改照片提交关闭，隐患整改关闭及延期环节无安徽电建安全管理人员管理流程，同时监理公司2026年6月10日发出“发送《关于安徽电建安全隐患系统问题整改不规范的监理通知单》的函”，要求安徽电建规范进行安全隐患整改，但根据以上情况，安徽电建安全隐患管理存在较大偏差。 以上情况反馈安徽电建安全隐患整改不严不实、隐患整改不重视、隐患整改管理存在薄弱环节，请安徽电建高度重视安全隐患整改工作，并落实以下整改行动： 1、要求安徽电建按2026年6月30日完成BCC虹吸井流水冲刷边坡隐患整改； 2、要求安徽电建对此事件进行调查分析，查找原因，制定有效的措施，落实安徽电建安全隐患管理责任； 3、请安徽电建对相关人员开展培训反馈，明确安全隐患整改及延期的要求； 以上整改要求需在2026年7月9日前整改完成，经土建队工程师验收合格后方可关闭。 | 安全 | 体系管理 | 2026-06-28 17:23:47 | 2026-07-09 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
29 | BSPP260626002 | 关于中建二局5号核岛区域BGS管网施工孔洞防护问题的通报批评 | 工程公司/CMF/CCF/李兴军BOP组 | [P646916]于光涛 | 李兴军BOP组 | 中建二局 |  | 2026年6月25日，我部CCF工程师现场巡检发现5号核岛周边BGS管网施工区域内检查井井口防护盖板存在多项安全隐患，防护措施不规范、不到位，不符合现场安全施工管理标准，存在人员坠落安全风险，同时孔洞防护与标准化图集要求偏差较大。具体问题如下： 1. 临时封堵材质不达标、防护失效：现场部分检查井采用木模板进行临时封口封堵，木模板材质承载力不足，无法承受人员、物料踩踏荷载，不符合洞口防护硬性标准；且所有木模板封堵井口均未设置可靠限位固定措施，易发生移位、脱落，防护完全失效。 2. 钢制盖板安装不规范、标识缺失：现场投入使用的钢制防护盖板尺寸与检查井井口不匹配，存在盖板偏大、偏小等规格不符问题；存在方形盖板覆盖圆形井口的违规施工情况，所有防护盖板均未落实限位固定措施，盖板可随意挪动；同时井口盖板未设置孔洞责任信息牌、安全警示标识，现场警示提醒、责任追溯机制缺失。 3. 安全围护不到位、风险管控缺失：个别检查井井口仅简易覆盖或无有效盖板防护，且未按规范设置防护栏杆、安全警戒线、警示围挡等防护设施，无任何安全防护兜底措施，极易发生人员失足坠落事故，严重威胁现场施工人员人身安全。 以上问题，违反了项目部《孔洞及围护管理程序》及《核电工程安全标准化及国际标杆实施图集》中C-3临边、洞口安全防护的管理要求，现场孔洞防护管控流于形式。 | 安全 | 其他作业,安全交底,体系管理 | 2026-06-26 19:17:05 | 2026-07-13 |  | [C210622]屈环荣 | 责任方申请关闭 | 整改中
30 | BSPP260626001 | 关于安徽电建5BGF孔洞管控不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年6月24日，HSE分部检查安徽电建5BGF廊道A6段编号5BGF011孔洞作业，发现该处孔洞未识别为有限空间、孔洞存在进出未设置通道及作业平台搭设不规范等问题，具体如下： 一、有限空间识别不到位 该孔洞长2.4米、宽1.6米、深5.4米，未与周边廊道贯通，内部存在积水及木料，易聚集有毒有害或窒息性气体，未辨识为有限空间，未按照有限空间相关要求进行管理。 二、孔洞进出通道及平台管理不到位 1、该处盘扣架高度约6.5米，无连墙措施，多处斜杆被拆除，第一步爬梯平台处缺少防护栏杆，人员在此爬梯平台顶部才穿戴安全带，存在人员坠落风险。 2、进出该孔洞缺少通道，人员需踩踏脚手架护栏、翻越围栏及钢筋进出。 3、我部检查该作业点时，无作业负责人在场。 以上问题违反GP-30Q-001-R《作业安全管理标准》3.11 有限空间作业“有限空间指封闭或部分封闭,人员可以进入或探入,但进出或活动受限,通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧气含量不足的空间。一般分为三类：封闭或半封闭的设备、地下有限空间、地上有限空间。工程现场存在的有限空间场所包括地下管道、电缆隧洞、电缆沟/井、涵洞、基坑/井、废水池/井、烟道、化学品罐、锅炉、船舱、沉箱、容器、管道、密闭设备等”要求。 | 安全 | 受限空间 | 2026-06-27 21:35:14 | 2026-07-08 | 2026-07-03 19:18:12 |  | 已关闭 | 已完成
31 | BSPP260625001 | 关于对中核二三临建区拆除作业安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中核二三 |  | 6月23日，HSE分部检查发现中核二三临建区拆除作业存在不按方案施工、拆除过程违规高空抛物等问题，具体如下： 一、拆除作业不按方案施工 电气培训车间墙面板拆除作业，车间墙面板自攻钉现场拆除顺序为自下而上，与方案自上而下方式不符，存在墙面板脱落伤人风险。 依据《防城港三期生产临建轻钢结构厂房修缮方案》BT-TM-9211“7.1.6墙面板拆除顺序：原则要求是先上后下，先零星后整体，先表面后内面的原则”。 二、拆除过程违规高空抛物 6月23日16时，通过视频监控检查中核二三临建区域电气培训车间墙面板拆除施工，发现作业人员存在从高空作业车上往下抛掷材料行为，不满足项目部管理要求。 依据《坠落防护管理程序》PJ-30Q-200R“6.5拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走不得任意乱置或抛掷”。 | 安全 | 高处作业,施工方案 | 2026-06-25 20:54:28 | 2026-07-15 | 2026-07-14 08:38:45 |  | 已关闭 | 已完成
32 | BSPP260624002 | 关于中建二局高风险作业管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年6月24日，HSE分部检查中建二局临建一区钢结构喷砂车间伸缩架及设备安装钢梁吊装B级高风险作业，发现存在H点未签点情况下即开展吊装作业，属越点施工。现场安全员及管理人员对该作业已进行过程检查，未提出越点问题，现场旁站监督也未及时制止越点行为。 | 安全 | 起重作业 | 2026-06-24 22:01:15 | 2026-07-14 | 2026-07-17 19:24:35 |  | 已关闭 | 已超期完成
33 | BSPP260624001 | 关于对中建二局探伤作业视频记录不规范问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年6月22日，HSE分部检查发现中建二局夜间探伤作业视频仅记录了当晚单次曝光的完整录像，其余曝光过程无影像记录。项目部已于6月16日明确管理要求，“探伤作业须对每次曝光过程进行记录”，中建二局未严格落实。 依据《辐射防护管理规定》（PJ-30Q-304-R）“3.7.8移动式探伤每台射线装置至少配备一台视频记录设备对射线探伤作业关键步骤（布片、γ源机连接摇盘和输源管、送源、收源、X光机开关机、验证放射源收回源机等）进行记录。” | 安全 | 射线探伤 | 2026-06-24 22:12:08 | 2026-07-03 | 2026-07-03 19:14:40 |  | 已关闭 | 已完成
34 | BSPP260623001 | 关于对安徽电建三期危化品库施工活动未落实无监控不作业问题的通 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年6月22日，HSE分部检查发现安徽电建三期危险化学品库施工活动存在未落实无监控不作业等问题，不能满足管理要求，具体情况如下： 1、安保岗亭施工区域现场设置的移动监控角度朝外，未拍摄到施工作业面，且该视频监控设备故障不可用； 2、乙类库东侧施工作业面未设置移动监控。 | 安全 | 其他作业 | 2026-06-23 21:41:40 | 2026-07-07 | 2026-07-07 19:40:45 |  | 已关闭 | 已完成
35 | BSPP260616001-1 | 关于中建二局、安徽电建垂直运输类自制机具管控不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年6月9日至11日，HSE分部检查中建二局、安徽电建垂直运输类自制机具管理，发现存在未按设计文件进行制作、日常管理不规范、工机具系统管理系统维护混乱等问题，具体如下： 一、未按设计文件进行制作 1）中建二局自制料斗（自编码HDYD010）未按设计加工单进行制作，无法对实际料斗受力情况进行验证。如：设计中角钢规格为75*50*8mm，实际角钢尺寸为63*63*5mm；设计中角钢长边为1500mm，实际加工长度为2460mm。 2）中建二局临建二区部分料斗吊耳设置位置与设计图纸不一致。 3）安徽电建工具箱侧面钢板与框架槽钢之间每隔200mm焊接50mm，不满足说明书“每隔100mm焊接50mm”要求，焊接标准低于设计说明书要求。 4）安徽电建部分工具箱吊耳开孔尺寸与设计不符，个别吊耳开孔直径达50mm，大于设计文件中开孔直径40mm要求。 二、料斗日常管理不规范 1）中建二局、安徽电建现场存在多处料斗吊耳严重变形，料斗吊耳可靠性不足，存在安全隐患。 2）中建二局临建区在用与停用料斗无明显区分，不合格料斗未张贴“禁止使用”相关标识，易导致现场误用情况发生。 三、工机具系统管理系统维护混乱 1）中建二局、安徽电建现场存在较多工具箱、气瓶笼、救生笼、配重板等带吊耳的自制工器具未识别为垂直运输类自制机具。如：中建二局带吊耳自制工具箱登记信息为“吊链”；安徽电建多个料斗识别为“其他类自制机具”。 2）中建二局、安徽电建现场多个垂直运输类自制机具已现场使用，但设备状态时仍显示“在库”、“入场审批中”。 3）安徽电建多个垂直运输类自制机具缺少“载荷试验报告”，“设计验算文件”、与“验收表”上传位置有误；部分垂直运输类自制机具未上传文件信息。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-06-19 16:54:53 | 2026-07-20 |  | [C198797]魏胜杰 | 责任方申请关闭 | 整改中
36 | BSPP260616001-2 | 关于中建二局、安徽电建垂直运输类自制机具管控不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年6月9日至11日，HSE分部检查中建二局、安徽电建垂直运输类自制机具管理，发现存在未按设计文件进行制作、日常管理不规范、工机具系统管理系统维护混乱等问题，具体如下： 一、未按设计文件进行制作 1）中建二局自制料斗（自编码HDYD010）未按设计加工单进行制作，无法对实际料斗受力情况进行验证。如：设计中角钢规格为75*50*8mm，实际角钢尺寸为63*63*5mm；设计中角钢长边为1500mm，实际加工长度为2460mm。 2）中建二局临建二区部分料斗吊耳设置位置与设计图纸不一致。 3）安徽电建工具箱侧面钢板与框架槽钢之间每隔200mm焊接50mm，不满足说明书“每隔100mm焊接50mm”要求，焊接标准低于设计说明书要求。 4）安徽电建部分工具箱吊耳开孔尺寸与设计不符，个别吊耳开孔直径达50mm，大于设计文件中开孔直径40mm要求。 二、料斗日常管理不规范 1）中建二局、安徽电建现场存在多处料斗吊耳严重变形，料斗吊耳可靠性不足，存在安全隐患。 2）中建二局临建区在用与停用料斗无明显区分，不合格料斗未张贴“禁止使用”相关标识，易导致现场误用情况发生。 三、工机具系统管理系统维护混乱 1）中建二局、安徽电建现场存在较多工具箱、气瓶笼、救生笼、配重板等带吊耳的自制工器具未识别为垂直运输类自制机具。如：中建二局带吊耳自制工具箱登记信息为“吊链”；安徽电建多个料斗识别为“其他类自制机具”。 2）中建二局、安徽电建现场多个垂直运输类自制机具已现场使用，但设备状态时仍显示“在库”、“入场审批中”。 3）安徽电建多个垂直运输类自制机具缺少“载荷试验报告”，“设计验算文件”、与“验收表”上传位置有误；部分垂直运输类自制机具未上传文件信息。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-06-19 16:54:53 | 2026-08-03 | 2026-07-31 07:48:36 |  | 已关闭 | 已完成
37 | BSPP260618002 | 关于中建二局危废管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年6月17日，HSE分部检查发现中建二局危废管理存在危废堆存不规范、不相容废物混存等问题，不满足项目部管理要求。具体问题如下： 一、危废堆存不规范 危废堆存不稳，存在掉落风险，且堆放范围超出防渗托盘，渗漏废液无法有效收集，存在环境污染风险。 二、不相容废物混存 废油漆、废固化剂与废矿物油等不相容废物混存，不满足规范要求。 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十一条“禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物”。 | 环保 | 危险废物 | 2026-06-19 16:50:13 | 2026-07-10 | 2026-07-08 19:59:24 |  | 已关闭 | 已完成
38 | BSPP260618001 | 关于中建二局BGS管网顶管施工工作井管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年6月16日，HSE分部检查发现中建二局BGS管网顶管施工2号工作井存在未按受限空间管理、基坑未设置排水泵等问题，不满足项目部管理要求。具体问题如下： 一、受限空间管理不到位 BGS管网顶管施工2号工作井已完成施工，井深约7米，现场未按受限空间进行管控，未在受限空间外设置安全危害告知牌，未落实受限空间通风、测氧、人员进出登记等措施，不满足《受限空间控制程序》要求。 依据《受限空间控制程序》（PJ-30Q-206-R）“典型受限空间包括但不限于：地下管道、电缆隧道、电缆沟/井、涵洞、基坑/井、废水池/井、烟道、化学品罐、锅炉、船舱、沉箱、中大型换热设备如凝汽器、除氧器等”。 二、防汛管理缺失 BGS管网顶管施工2号工作井内部未设置应急排水泵，井内积水深约30cm，积水未及时抽排，存在安全风险。 | 安全 | 受限空间,应急管理 | 2026-06-19 16:50:25 | 2026-07-10 | 2026-07-08 19:59:17 |  | 已关闭 | 已完成
39 | BSPP260613001 | 关于安徽电建脚手架安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 近期，HSE分部检查发现安徽电建常规岛脚手架使用过程存在脚手架体搭设不规范、脚手架扣件缺少生产年份标识等问题，存在安全隐患，具体如下： 一、脚手架架体搭设不规范 1、常规岛5-3塔吊基础钢筋支撑架存在5处位置缺少扫地杆、立杆与扫地杆交汇处缺少扣件情况，该支撑架未验收即投入使用。经核实，施工方案缺少该支撑架搭设具体要求； 2、BGF廊道区域脚手架存在连墙件违规设置在模板支撑体系上、连墙件设置距离大于主节点30CM； 3、BGF出水廊道脚手架门洞搭设缺少双立杆、斜腹杆； 4、BDG廊道内两处模板支撑架自5月12日至今，长期未开展检查。 二、脚手架扣件缺少年份标识 常规岛区域现场使用的大量脚手架扣件无生产年份，个别扣件使用年限超12年，不满足安全要求。 根据《钢管脚手架扣件》GB/T 15831-2023第5.1.3条“铸造扣件使用年限不宜超过12年，锻造扣件使用年限不宜超过15年，应在所有扣件上铸出生产年号标记。” | 安全 | 脚手架搭拆,脚手架 | 2026-06-15 21:04:05 | 2026-07-20 | 2026-07-28 13:16:13 |  | 已关闭 | 已超期完成
40 | BSPP260611002 | 关于对安徽电建混凝土泵车作业安全管理不到位问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年6月10日，HSE分部检查发现安徽电建临建区沉淀池混凝土泵车冲洗作业存在操作及人员授权不规范、介入塔吊区域管理不到位等问题，具体情况如下： 一、泵车操作及人员授权不规范 1、混凝土泵车冲洗作业4个支腿支撑均未按规范要求设置垫板，一处支腿支撑处于集水坑边斜面上，且车辆轮胎未离地面，泵车操作不规范。 2、混凝土泵车属于A级机具，该泵车操作人员无培训授权记录，不满足程序管理要求。经核实，安徽电建内部均未对泵车A级机具操作人员进行培训授权。 依据《机具安全管理规定》PJ-30Q-029-R “3.3 人员培训授权管理 A级机具验收、使用、检查、维修及管理等相关人员应经过安全培训授权（培训、考核（理论+ 实操）、授权）”。 二、介入塔吊区域管理不到位 混凝土泵车介入安徽电建12#塔吊范围作业前未组织司机、指挥等相关人员开展介入交叉作业安全交底，不满足《塔吊安全管理18条硬举措》管理要求。该问题安徽电建已多次重发，未有效落实塔吊硬举措管理要求。 依据《塔吊安全管理18条硬举措》“司机、指挥每日接受交叉作业交底，清楚运行区域的交叉作业内容、需配合及注意的事项；作业区域出现未申报的交叉作业，及时停止塔吊并向施工负责人报告”。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-06-12 18:48:08 | 2026-07-20 | 2026-07-23 20:07:15 |  | 已关闭 | 已超期完成
41 | BSPP260611001 | 关于对中建二局午间作业安全管理人员履职失效问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 6月9日，项目部检查5#核岛区域午间作业，发现中建二局存在安全管理人员午间作业未按排班在岗值守、午间值班履职管控失效。具体如下： 一、安全管理人员午间作业未按排班在岗值守 6月9日中午，中建二局现场存在BSX、BFX、BNX厂房钢筋绑扎施工，作业人数约120人。当日午间5号核岛安全员排班4人，3人（罗荣鑫、宁以源、冯海浪）未按要求对午间作业进行现场监督检查，情况如下。 （1）罗荣鑫，13：10进入5号核岛进行监督检查，13：40前往搅拌站进行监督检查。 （2）宁以源，午间作业监督检查12：40结束。 （3）冯海浪，午间作业时段均未在5号核岛施工现场。 二、安全管理人员午间值班履职管控失效 针对安全员履职打卡要求，中建二局内部要求安全员在群上进行午间值班打卡，但未对履职打卡情况进行监督，未能及时发现并督改履职问题。 | 安全 | 安全交底 | 2026-06-12 18:48:19 | 2026-08-03 | 2026-07-31 07:48:21 |  | 已关闭 | 已完成
42 | BSPP260605001 | 关于对中铁建工动土作业管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁建工 |  | HSE分部检查发现中铁建工动土开挖作业存在夜间施工无监护及信息未申报、不同班组作业存在交叉、动土未自证打卡等问题，具体如下： 1、2号库房水沟开挖夜间施工，现场无专职监护人员、无管理人员，施工现场仅挖掘机司机一人现场单独作业。经核实，该作业未申报夜间作业信息，夜间施工管控失效。 2、3号库房外围水沟开挖施工，挖掘机作业区域警戒区拉设不完善，作业过程中人员与挖掘作业交叉，监护人员未及时制止，存在机械伤害风险。 3、2号A级库房、5号探伤库房场地平整作业，现场未按要求落实钉钉自证打卡要求，作业负责人履职不到位。 | 安全 | 土方作业 | 2026-06-05 17:32:07 | 2026-07-02 | 2026-07-03 19:15:47 |  | 已关闭 | 已超期完成
43 | BSPP260603001 | 关于安徽电建钢筋防倾覆措施不满足方案要求的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 6月2日，HSE分部检查发现安徽电建5BGF廊道A1段钢筋绑扎作业存在钢筋防倾覆措施设置与方案图示不符的问题，存在安全隐患，具体如下： 1、5BGF廊道A1段，现场圆弧钢筋墙通过水平横杆作为防倾覆措施，部分横杆未与防倾覆架体、圆弧钢筋墙固定，不满足施工方案防倾覆措施图示要求。 2、5BGF廊道A1段，竖向钢筋墙防倾覆措施未设置斜撑，不满足施工方案防倾覆措施图示要求。 依据《循环水进出水管沟(BGF)施工方案》“5.7.1 第一阶段钢筋绑扎 图-013 钢筋绑扎示意。 另，方案中未对圆弧钢筋墙防倾覆措施设置间距等要求进行具体说明，施工方案无法有效指导防倾覆措施设置。 | 安全 | 其他作业,施工方案 | 2026-06-04 21:54:49 | 2026-06-30 | 2026-06-24 22:13:39 |  | 已关闭 | 已完成
44 |  | 关于安徽电建钢筋防倾覆措施不满足方案要求的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 6月2日，HSE分部检查发现安徽电建5BGF廊道A1段钢筋绑扎作业存在钢筋防倾覆措施设置与方案图示不符的问题，存在安全隐患，具体如下： 1、5BGF廊道A1段，现场圆弧钢筋墙通过水平横杆作为防倾覆措施，部分横杆未与防倾覆架体、圆弧钢筋墙固定，不满足施工方案防倾覆措施图示要求。 2、5BGF廊道A1段，竖向钢筋墙防倾覆措施未设置斜撑，不满足施工方案防倾覆措施图示要求。 依据《循环水进出水管沟(BGF)施工方案》“5.7.1 第一阶段钢筋绑扎 图-013 钢筋绑扎示意。 另，方案中未对圆弧钢筋墙防倾覆措施设置间距等要求进行具体说明，施工方案无法有效指导防倾覆措施设置。 | 安全 | 其他作业,施工方案 |  | 2026-06-18 |  |  |  | 草稿
45 | BSPP260530001 | 关于对中建二局二层钢筋面施工安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | BNX | 近期，HSE分部检查发现中建二局5BNX厂房二层钢筋面施工作业存在平台不完善及通道缺少等问题，具体如下： 1、5月28日，夜间检查发现厂房西侧多名作业人员踩在未绑扎固定的钢筋上进行钢筋搬运作业，作业面落差1.7米，多名作业人员缺少防坠措施。且进出该区域钢筋作业面无作业平台及人员进出通道，存在人员踏空坠落风险。 2、5月29日，检查发现厂房二层钢筋绑扎作业面作业平台及护栏缺失，人员踩钢筋上进行施工，存在人员坠落风险。 该类似问题5月23日项目部高层巡视已提出要求全面排查整改，截至目前整改效果不佳，暴露出中建二局对该问题重视程度不足，管理存在缺失。 | 安全 | 高处作业,孔洞临边防护 | 2026-06-01 10:50:14 | 2026-06-26 | 2026-06-24 22:15:19 |  | 已关闭 | 已完成
46 | BSPP260527004 | 关于对中岩大地违规开展检修作业问题处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中岩大地 |  | 2026年5月17日，我部检查发现中岩大地人员进入搅拌机仓内检修施工，作业过程中未对上游配电箱进行断电隔离挂牌，存在设备误启动伤害风险。我部已于5月13日对中岩大地发出设备检修作业停工令，中岩大地未落实项目部停工要求，擅自开展设备检修施工，性质恶劣。 | 安全 | 临电设施,班组管理 | 2026-05-27 20:30:39 | 2026-06-10 |  | [C476980]谭浚武 | 已关闭 | 已作废
47 | BSPP260527003 | 关于对中建二局人员无证从事电焊作业处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年5月19日，我部通过监控视频检查发现中建二局钢结构车间铆工覃益荣擅自开展电焊作业，未持有焊接与热切割特种作业操作证，属于无证作业，违反项目部安全管理要求 | 安全 | 培训授权,动火作业 | 2026-05-27 20:31:00 | 2026-06-10 | 2026-06-09 20:09:56 |  | 已关闭 | 已完成
48 | BSPP260527002 | 关于对安徽电建联合泵房负挖区域人车混行问题处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 5月14日，我部检查发现安徽电建作业人员进入联合泵房负挖区域存在人车混行问题，往期交通事故事件经验反馈不到位，违反《核电工程道路交通安全管理18条硬举措》要求。对此，我部组织开展专项调查，发现安徽电建在安全培训、经验反馈、区域责任人履职等方面存在诸多问题（详见附件） | 安全 | 交通运输,安全交底 | 2026-05-27 20:31:18 | 2026-06-10 | 2026-06-09 20:04:27 |  | 已关闭 | 已完成
49 | BSPP260527001 | 关于对安徽电建门式起重机安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 5月26日，HSE分部检查发现安徽电建临建区20T门式起重机存在高处检修平台不完善、小车运行过程存在隐患等问题，具体如下： 一、高处检修平台不完善 1、安徽电建临建区20T门式起重机操作室旁，斜爬梯底部悬空，作业人员上下检修平台坠落风险高。 2、安徽电建临建区20T门式起重机顶部两个检修平台之间无通道，存在约1米悬空间距，作业人员进入检修通道坠落风险高。 依据《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）“3.6.1起重机上所有操作部位以及经常检查和保养的部位，凡离地面距离超过2m的，都应通过斜梯（或楼梯）、平台、通道或直梯到达，梯级的两边应装设护栏”。 二、小车运行过程存在隐患 安徽电建临建区20T门式起重机小车端部未按规范要求安装缓冲装置。 依据《通用门式起重机》（GB/T 14406-2011）“起重机和小车的运行机构均应设置行程幵关、止挡、扫轨板和缓冲器”。 | 安全 | 起重设备 | 2026-05-27 20:32:18 | 2026-06-20 | 2026-06-19 16:50:51 |  | 已关闭 | 已完成
50 | BSPP260526001 | 关于对中铁五局桩机施工安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 |  | 5月25日，HSE分部检查发现中铁五局钻孔施工存在孔洞临边无防护措施、钢筋笼吊点焊接长度不足、吊装过程卸扣横向受力等问题，具体如下： 一、孔洞临边无防护措施 C6堆场钻孔施工，直径0.7米深度15米的桩孔缺少临边防护措施，钢筋笼吊装过程中人员在桩孔旁未佩戴安全带，存在较大人员坠落风险。 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016“4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭”。 二、钢筋笼吊点焊接长度不足 钢筋笼吊装设置的2处吊点均采用点焊焊接，不满足钢筋笼验算书单面焊接长度8cm的要求。 依据《钢筋笼吊筋安全验算书》“一、钢筋笼焊接2根吊筋，钢筋笼吊筋采用HPB300Φ8，吊筋焊接在主筋上面，单面焊接长度8cm”。 三、吊装过程卸扣横向受力 钢筋笼吊装过程中2个卸扣横向受力，不满足规范要求，存在起重安全隐患。 依据《电力建设安全工作规程第1部分 火力发电》DL 5009.1-2014“4.12.6.2.1）卸扣不得横向受力”。 | 安全 | 起重作业,孔洞临边防护,施工方案 | 2026-05-27 20:28:52 | 2026-06-10 | 2026-06-08 20:00:25 |  | 已关闭 | 已完成
51 | BSPP260522001 | 关于对中核二三酸洗钝化作业安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中核二三 | 5#核岛 | 近期，HSE分部检查发现中核二三酸洗钝化作业存在危险废物违规存放、危化品管控不到位等问题，具体如下： 一、危险废物违规存放 中核二三在场内开展RPE管道酸洗钝化作业，作业结束产生的废抹布废液等危险废物私自转运至场外生活区进行存放，不满足程序要求，存在危险废物违规处置风险。 依据《危险废物管理实施细则》PJ-40Q-016-R“3.1项目所有危废不得露天堆放，应存放至指定危废贮存点或项目危废库内，所有危废贮存点应指定专人负责管理”。 二、危化品管控不到位 1、现场酸洗钝化作业使用的酸洗钝化膏未按要求办理“危险货物入场申请”，不满足程序要求。 2、中核二三目前未对本单位危险化学品建立台账清单，不满足程序要求。 依据《危险化学品安全管理规定》PJ-30Q-225-R“3.2严格按照公司《项目现场出入管理规定》要求准备出入厂区资料和文件，严禁非正式渠道携带危险化学品出入厂区”；“3.4领用与发放要求危险化学品管理员应建立并管理电子或纸质危险化学品出入库台账以及库存台账，并及时更新，台账更新内容应至少包含危险化学品名称、数量、入库时间、出库时间等信息”。 | 安全 | 危化品作业,危险废物 | 2026-05-25 18:50:59 | 2026-06-09 | 2026-06-02 18:41:25 |  | 已关闭 | 已完成
52 | BSPP260520003 | 关于对中建二局天泵车料斗筛网安全联锁装置失效问题的处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年5月10日，我部检查发现中建二局5#核岛北侧浇筑作业使用的天泵车（车牌：粤B·QT267）进料斗筛网安全联锁装置损坏失效，料斗打开后搅拌轴无法停止转动，存在机械伤害风险。该问题为重复发生，常态化管控有效性不足。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-05-20 18:17:25 | 2026-06-10 | 2026-06-09 20:13:19 |  | 已关闭 | 已完成
53 | BSPP260520002 | 关于对中铁五局临建区一般固废及危废违规堆放问题的处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 |  | 5月12日，HSE分部检查发现中铁五局临建区存在防尘网与包装袋等一般固废未分类收集贮存、液压油桶与锂基脂桶等危废长期露天存放等问题，不满足规范要求，存在环境影响风险 | 环保 | 一般固废 | 2026-05-22 11:56:07 | 2026-06-02 | 2026-05-31 10:50:18 |  | 已关闭 | 已完成
54 | BSPP260520001 | 关于对中建二局人员流动吸烟的处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年5月8日，我部检查发现中建二局临建一区钢结构队集装箱内有5枚烟蒂，存在人员流动吸烟现象，违反项目部安全管理规定 | 安全 | 消防管理 | 2026-05-20 18:17:38 | 2026-06-02 |  | [P626414]黄华志 | 已关闭 | 已作废
55 | BSPP260519002 | 关于中铁五局边坡支护安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 |  | 5月18日，HSE分部检查发现中铁五局6BGF廊道A8段西侧边坡未按方案要求喷混及设置排水孔、喷混层未进行验收等问题，具体如下： 一、未按方案要求喷混及设置排水孔 1、6BGF廊道A8段西侧边坡采用素喷混凝土进行防护，存在喷混层开裂及脱落情况，现场核实该边坡喷混层厚度约为2cm，不满足方案5cm要求。 2、6BGF廊道A8段西侧边坡排水孔设置间距约5m，不满足方案间距3m要求。 3、联合泵房、5BGF廊道其他边坡存在排水孔被混凝土堵塞未及时疏通，大雨天气不利于边坡泄水。 依据《临时边坡防护施工方案 B版》3.1.2条“强风化及中风化、微风化岩采用素喷混凝土进行防护（不小于5cm厚C25喷射混凝土）”、4.4条“排水孔仰角不小于6度，间距3m，梅花形布置”。 二、喷混层未进行验收 中铁五局采用素喷混凝土作为防护的边坡均未按方案要求进行内部验收，导致现场边坡存在多处不按方案施工情况且部分已开裂脱落，无法保证边坡安全性。 依据《临时边坡防护施工方案 B版》5.1条：“喷混施工严格按照方案进行，并及时进行养护。喷混施工完成后应进行内部验收，对喷混质量如厚度，表面平整度等外观质量等进行验收，并做好记录”。 | 安全 | 土方作业,施工方案 | 2026-05-20 14:56:22 | 2026-06-19 | 2026-06-19 16:51:44 |  | 已关闭 | 已完成
56 | BSPP260519001 | 关于安徽电建基坑管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 安徽电建 |  | 5月16日-18日，HSE分部检查发现安徽电建雨污分流、三期危化品库基坑存在基坑危大工程未及时验收、基坑防护措施不满足方案要求等问题，基坑管理存在明显不足，具体如下： 一、雨污分流基坑危大工程未及时验收 1、雨污分流2TA子项基坑开挖深度超4米未设置人员上下通道，人员上下存在安全风险，作业先决条件不满足要求。 2、雨污分流2TA基坑挖至设计底标高后未组织进行危大工程验收工作，现场已进行垫层浇筑施工，危大工程未经验收直接进入下一道工序。 依据《住建部37号令关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条：“对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序”。 二、危化品库基坑防护措施不满足方案要求 1、三期危化品库甲类库基坑仅布设1台7.5KW的水泵，不满足《BT项目危化品库及放射源库负挖专项施工方案B版》方案布设2台7.5KW水泵的要求。 2、三期危化品库放射源库两侧路口挡水坎缺失布设不全，不满足规范要求。 3、基坑防雨布固定措施不满足方案要求，存在坡顶雨布未植入钢筋桩及钢筋桩露出不足300mm等情况。 依据安徽电建《BT项目危化品库及放射源库负挖专项施工方案B版》4.4.1工艺流程：“定位放线，利用白灰放出开挖边坡线设置坡顶挡水坎...；4.5.8若边坡土质一般，坡面采用三防雨布覆盖，坡顶植入钢筋桩，露出300mm，深度250mm；4.5.9在基坑底对角设置集水坑，排水泵需布置2台及以上数量”。 | 安全 | 土方作业,应急管理 | 2026-05-20 15:11:13 | 2026-06-05 | 2026-06-05 17:31:26 |  | 已关闭 | 已完成
57 | BSPP260514002 | 关于对中岩大地临时用电安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中岩大地 | 流态固化土生产区 | 5月13日，HSE分部检查发现中岩大地配电箱设置不满足规范要求、电工未经理论培训及实操考核等问题，具体如下： 一、配电箱设置不满足规范要求 1、一级配电箱主电缆规格为3*150+2*70mm²，不满足规范PE线截面积为相导体截面积S/2的要求。且不满足《流态固化土项目临电施工组织设计》一级配电箱主电缆选型3*150+2*75mm²的要求。 2、一、二、三级配电箱漏保额定漏电动作电流均设置为100mA，无法起到逐级保护作用，不满足规范要求。 3、4个配电箱箱门跨接线松动失效，且截面积不满足规范最小10mm²的要求。 依据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014“6.4.7当配电系统设置多级剩余电流动作保护时，每两级之间应有保护性配合”。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJT46-2024“3.2.8保护接地导体（PE）材质与相导体、中性导体（N）相同时，其最小截面面积应符合表3.2.8的规定”。 二、电工未经理论培训及实操考核 1、中岩大地3名电工未开展理论培训及实操考核，已获得电工授权，不满足程序要求。 2、现场共5个配电箱未经验收，目前已投入使用，不满足程序要求。 上述问题暴露出中岩大地在临时用电安全管理方面存在不足，现场临时用电问题突出未能及时发现整改。 依据《广西防城港核电工程临时用电管理规定（新C版）》“6.2分配电箱、开关箱及其电缆安装完毕后承包商内部应组织技术及安全部门进行联合验收，只有验收合格的配电箱方可投入使用”“电工必须持有经过国家标准考核合格的相关资质证书，进场后需经专题培训合格后方可授权上岗”。 | 安全 | 临时用电 | 2026-05-14 18:15:21 | 2026-06-10 | 2026-06-10 21:20:43 |  | 已关闭 | 已完成
58 | BSPP260514001 | 关于对中建二局违规使用千斤顶安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 生产临建一区钢结构车间 | 5月12日，HSE分部检查发现中建二局钢结构车间龙门吊堆场存在工人违规使用千斤顶、操作人员未经内部授权等问题，具体如下： 一、现场违规使用千斤顶 钢结构车间龙门吊堆场钢衬里截锥体预制加工作业，工人使用的千斤顶与扶壁柱单点受力,底部悬空，千斤顶整体倾斜受力，存在千斤顶脱落造成挤压风险。经核查，该作业施工方案《5、6号机组钢衬里截锥体预制方案》未明确千斤顶架设、顶升等使用过程要求。 依据《作业安全管理标准》GP-30Q-001-R “3.6.5.3千斤顶使用过程中必须保持与物件接触面垂直， 并采取防滑措施”。 二、操作人员未经内部授权 钢结构车间龙门吊堆场千斤顶操作人员未经中建二局内部培训授权。经核实，中建二局未开展千斤顶专项培训授权，千斤顶操作人员均无授权。 依据《作业安全管理标准》GP-30Q-001-R“3.6.5.1使用千斤顶、 滑轮、 手拉（电动） 葫芦、 坦克轮等工具的作业人员， 必须取得作业单位内部授权后方可操作”。 | 安全 | 培训授权,起重作业 | 2026-05-14 18:23:38 | 2026-05-31 | 2026-06-01 10:49:46 |  | 已关闭 | 已超期完成
59 | BSPP260507001 | 关于对中铁建工安全防护设施管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站 | 5月5日，HSE分部检查发现中铁建工装修作业存在违规使用安全带、孔洞防护不到位等问题，具体如下： 一、违规使用安全带 1、三期周转临建2/3号库外墙抹灰施工，作业人员安全带违规使用两副安全绳接长使用，存在防护失效坠落风险。 2、三期周转临建2/3号库外墙抹灰施工，两名作业人员安全带安全绳长度约3m，经核实该批安全带为班组私自带入现场，不满足规范要求。 依据《坠落防护 安全带》GB6095-2021“5.3.3.2包含未展开缓冲器的坠落悬挂安全绳长度应小于或等于2m”。 二、孔洞防护不到位 三期周转临建2/3号库屋面一处贯穿孔洞（直径1m×1m,落差约2.6m）仅使用木质模板进行覆盖且缺少防位移措施、缺少孔洞责任信息牌及安全警示标识，存在安全风险。 | 安全 | 高处作业,孔洞临边防护 | 2026-05-07 20:01:55 | 2026-05-27 |  | [C371976]夏明海 | 责任方申请关闭 | 整改中
60 | BSPP260502001-1 | 关于施工单位集中充电点管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 4月29日-30日，HSE分部对施工单位夜间集中充电情况开展检查，发现部分单位存在违规充电、非工作时间充电未落实巡视检查要求等问题，具体如下： 一、违规充电 中建二局临建三区核岛一队集装箱办公室（非集中充电点）违规进行对讲机充电，不满足项目部管理要求。 依据《关于加强集中充电安全管理的函》（007-BS-L-GBNS-Q-YYYY-250422 ）要求“各单位、部门应设置独立场所（如集装箱）作为集中充电点，与集中存放有档案、图纸等可燃物项的集装箱保持安全距离”。 二、非工作时间充电未落实巡视检查要求 1、安徽电建土建临建区机械化集中充电点以及深圳众大B栋集中充电点在非工作时间充电，夜间无人员进行巡视。 2、4月30日晚检查中建二局临建三区集中充电点，发现巡查记录表已填写至“5月1日04:00”，不满足要求。 依据《关于加强集中充电安全管理的函》（007-BS-L-GBNS-Q-YYYY-250422 ）要求“在非正常工作时间充电过程中，需安排人员定时巡检，至少每两小时巡检一次” | 安全 | 临时用电,应急管理 | 2026-05-03 08:27:43 | 2026-05-25 | 2026-05-25 18:52:09 |  | 已关闭 | 已完成
61 | BSPP260502001-2 | 关于施工单位集中充电点管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 4月29日-30日，HSE分部对施工单位夜间集中充电情况开展检查，发现部分单位存在违规充电、非工作时间充电未落实巡视检查要求等问题，具体如下： 一、违规充电 中建二局临建三区核岛一队集装箱办公室（非集中充电点）违规进行对讲机充电，不满足项目部管理要求。 依据《关于加强集中充电安全管理的函》（007-BS-L-GBNS-Q-YYYY-250422 ）要求“各单位、部门应设置独立场所（如集装箱）作为集中充电点，与集中存放有档案、图纸等可燃物项的集装箱保持安全距离”。 二、非工作时间充电未落实巡视检查要求 1、安徽电建土建临建区机械化集中充电点以及深圳众大B栋集中充电点在非工作时间充电，夜间无人员进行巡视。 2、4月30日晚检查中建二局临建三区集中充电点，发现巡查记录表已填写至“5月1日04:00”，不满足要求。 依据《关于加强集中充电安全管理的函》（007-BS-L-GBNS-Q-YYYY-250422 ）要求“在非正常工作时间充电过程中，需安排人员定时巡检，至少每两小时巡检一次” | 安全 | 临时用电,应急管理 | 2026-05-03 08:27:43 | 2026-06-10 | 2026-06-10 21:08:23 |  | 已关闭 | 已完成
62 | BSPP260502001-3 | 关于施工单位集中充电点管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 深圳众大 |  | 4月29日-30日，HSE分部对施工单位夜间集中充电情况开展检查，发现部分单位存在违规充电、非工作时间充电未落实巡视检查要求等问题，具体如下： 一、违规充电 中建二局临建三区核岛一队集装箱办公室（非集中充电点）违规进行对讲机充电，不满足项目部管理要求。 依据《关于加强集中充电安全管理的函》（007-BS-L-GBNS-Q-YYYY-250422 ）要求“各单位、部门应设置独立场所（如集装箱）作为集中充电点，与集中存放有档案、图纸等可燃物项的集装箱保持安全距离”。 二、非工作时间充电未落实巡视检查要求 1、安徽电建土建临建区机械化集中充电点以及深圳众大B栋集中充电点在非工作时间充电，夜间无人员进行巡视。 2、4月30日晚检查中建二局临建三区集中充电点，发现巡查记录表已填写至“5月1日04:00”，不满足要求。 依据《关于加强集中充电安全管理的函》（007-BS-L-GBNS-Q-YYYY-250422 ）要求“在非正常工作时间充电过程中，需安排人员定时巡检，至少每两小时巡检一次” | 安全 | 临时用电,应急管理 | 2026-05-03 08:27:43 | 2026-05-13 | 2026-05-14 18:04:29 |  | 已关闭 | 已超期完成
63 | BSPP260430002 | 关于安徽电建脚手架安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 4月29日，HSE分部检查发现安徽电建常规岛脚手架存在踏步梯通道搭设不满足要求、脚手架搭设未及时设置连墙措施等问题，存在较大安全隐患，具体如下： 一、踏步梯通道搭设不满足要求 1、5号常规岛人员通道踏步梯存在超3步未设置防护栏杆、踏板上下搭设间距为300-400mm（项目部规定225-255mm），踏步梯与平台之间存在较大空隙，使用过程存在安全风险。 2、5号常规岛多处踏步梯搭设完成后未进行验收挂牌，部分悬挂红牌已投入使用，不满足项目部管理要求。 脚手架搭设未及时设置连墙措施 7BGZ廊道现场脚手架搭设已到达三步，未及时设置连墙件或加固措施，现场处于大风蓝色预警期间，存在脚手架倾倒风险。 依据《施工脚手架通用规范》GB55023-2022第5.2.2条：“连墙件的安装应随作业脚手架搭设同步进行。” | 安全 | 脚手架搭拆 | 2026-05-02 11:24:04 | 2026-05-20 | 2026-05-20 14:57:45 |  | 已关闭 | 已完成
64 | BSPP260430001 | 关于安徽电建应急防汛管理不到位问题的通报批 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 4月28日，HSE分部检查发现安徽电建雷暴雨天气应急管理存在未落实应急指令要求、应急设施配置不足的问题，存在较大安全隐患，具体如下： 一、未落实应急指令要求 项目部暴雨红色预警指令未解除情况下，常规岛区域安排班组作业人员准备开展户外施工，不满足应急指令“停止一切户外作业”要求。 二、应急设施配置不足 1、常规岛区域南侧入基坑通通道顶部未设置挡水坎，未使用防汛沙袋拦截周边积水。 2、常规岛北侧基坑通道出入口使用蛇皮袋设置止水挡坎，未配置防汛专用沙袋，现场挡水效果较差。 | 安全 | 应急管理 | 2026-05-02 11:23:41 | 2026-05-20 | 2026-05-20 15:13:04 |  | 已关闭 | 已完成
65 | BSPP260421001 | 关于对贵州建投动土作业管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 贵州建投 | 联合泵房 | 4月20日，HSE分部对现场动土作业进行检查，发现联合泵房北侧动土作业贵州建投存在未验证识别埋地电缆、电缆缺少走向标识等问题，具体如下： 一、未验证识别埋地电缆 联合泵房北侧混凝土路面破除作业范围内存在一条埋地380V电源线，动土作业开挖施工许可证显示该处无埋地电缆线。经核实，贵州建投接口人未验证识别该处埋地电缆线即在动土证记录签字确认，不满足项目部要求。 二、电缆缺少走向标识 联合泵房北侧公共厕所及休息亭埋地电缆缺少走向及警示标识，不满足要求。 依据《核电工程动土作业安全管理10条硬举措》“二、埋地管线（电缆、水管、供暖管线、供气管线等线路）需经工程公司项目部审批，电缆必须穿入钢管敷设并在上方设置标识，电缆埋设上方30cm必须铺设警示层”。 | 安全 | 其他作业,临电设施 | 2026-04-21 18:48:14 | 2026-05-07 | 2026-05-07 20:01:42 |  | 已关闭 | 已完成
66 | BSPP260420001 | 关于安徽电建塔吊指挥管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 近期，HSE分部检查发现安徽电建常规岛区域塔吊指挥存在人员资质不足、管理不到位等问题，具体如下： 一、塔吊指挥人员资质不足 4月14日，新进员工杨仁富未取得起重指挥授权，担任1号塔吊指挥，于5BGZ廊道单独指挥开展钢筋起重作业。经调查，该人员无塔吊指挥工作经验，对起重作业“十不吊”及钢筋起重要求不清楚，存在较大起重伤害风险，不满足塔吊硬举措要求。 依据《塔吊安全管理18条硬举措》13“新进场塔吊司机、指挥均需拥有两年及以上的塔吊工作年限”。 二、塔吊指挥管理不到位 1、安徽电建塔吊指挥未纳入起重班组统一进行管理，由各劳务队单独配置指挥人员并从事塔吊指挥工作，不利于塔吊指挥统一管理工作。 依据《班组建设指引》（PJ-40Q-009-R）3.1.6 在达到一定规模的施工单位（特指核岛、常规岛、泵房等主体建安单位），从事起重作业的工种（起重司机、起重指挥）应单独成立班组。 2、常规岛区域1#及2#塔吊指挥人员频繁互换，未落实“定人、定机、定岗”三定原则，不满足塔吊硬举措要求。 依据《塔吊安全管理18条硬举措》12 “塔吊组严格执行“定人、定机、定岗”三定制度，做到专人操作，不得私自换岗，因特殊情况需要更换操作人员，需施工单位项目部同意”。 | 安全 | 培训授权,班组管理 | 2026-04-23 10:02:58 | 2026-05-07 | 2026-05-07 20:01:17 |  | 已关闭 | 已完成
67 | BSPP260417001 | 关于对中建二局群塔防碰撞管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域 | 4月16日，HSE分部检查发现中建二局塔吊防碰撞系统故障、流动式起重机未按要求安装防碰撞系统等问题，具体如下： 一、塔吊防碰撞系统故障 1、部分高塔起重臂与低塔平衡臂交叉场景时，防碰撞系统无预警、减速、刹车功能，5-3#与5-2#、5-2#与5-5#塔吊存在此问题。 2、部分塔吊起重臂与起重臂交叉场景时，防碰撞系统发出预警信息但未能自动停止。5-2#与5-1#、5-3#与5-5#塔吊存在此问题。 二、流动式起重机未按要求安装防碰撞系统 5号核岛北侧，汽车吊介入塔吊作业范围时，起重设备未安装塔吊防碰撞系统。项目部《关于推动防城港核电三期工程流动式起重机安装塔吊防碰撞系统的函》要求2025年10月31日前安装完成，但中建二局流动式起重机安装进度滞后严重，不满足项目部管理要求。 | 安全 | 工机具安全,起重设备 | 2026-04-19 09:45:43 | 2026-05-14 | 2026-05-09 14:54:43 |  | 已关闭 | 已完成
68 | BSPP260415001 | 关于对中铁五局混凝土泵车安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 |  | 4月14日，HSE分部检查发现中铁五局仓储办公楼混凝土浇筑作业使用混凝土泵车泵送作业规范性不足、未办理工程公司项目部车辆入场授权等问题，具体如下： 一、泵送作业规范性不足 1、混凝土泵车的泵送软管防脱装置缺失，作业过程中泵送软管存在意外脱落伤人风险。 2、现场作业过程中，临时入场司机未系挂安全带违规攀爬至泵车车顶，落差约2.5米，存在坠落风险，且该司机未按要求穿戴劳保服。 3、混凝土泵送接料盘下方未设置接渣盆，作业过程中大量混凝土直接遗洒至地面，存在环境污染风险。 二、未办理工程公司项目部车辆入场授权 经核实，中铁五局本次混凝土泵送施工使用的混凝土罐车、泵车系防城港核电公司接口入场车辆，未按要求办理工程公司项目部车辆入场授权，车辆未经工程公司入场前检查，不满足项目部管理要求。 根据《工具、设备及机械管理程序》（PJ-30Q-222-R）6.2入场控制“设备和机械还需实行入场检查控制，各承包商入场的设备及机械还需提供自验收等材料，经工程公司检查人员检查合格后方可入场”。 | 安全 | 其他作业,高处作业,工机具安全 | 2026-04-15 18:25:31 | 2026-05-07 | 2026-04-23 10:02:40 |  | 已关闭 | 已完成
69 | BSPP260413001 | 关于对中铁五局场外弃渣超范围堆放问题处理 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | 场外弃土场 | 近期检查发现中铁五局场外弃渣存在超范围堆放问题，该堆放点超出项目水土保持方案划定的渣土消纳场范围，不符合《广西防城港红沙核电5、6号机组工程水土保持方案报告书》要求。 | 环保 | 水土保持 | 2026-04-14 10:18:46 | 2026-04-29 | 2026-04-27 15:58:01 |  | 已关闭 | 已完成
70 | BSPP260409002 | 关于对中铁五局场外建筑垃圾消纳场施工环保及安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/杨颜铮综合组 | [P647890]江忠桦 |  | 中铁五局 | 场外弃土场 | 4月8日，HSE分部对中铁五局场外建筑垃圾消纳场开展安全检查，发现存在卸车区域扬尘严重、管理情况较差等问题，具体如下： 1.场内洒水车存在较长洒水空窗期，场内扬尘严重；部分运输车未按规定洒水道路行驶，造成大量扬尘 2.自卸车卸车区域未设置交通督导员，存在交通安全风险 3.消纳场南侧边坡下方建有休息棚，边坡上方挖机正在作业且无监护，巨石滚落时有村民正在休息棚内休息，其他村民在附近逗留休息，存在严重坠物伤人风险；南侧一处区域边坡与道路过近，且无防护措施，存在巨石滚落砸伤行人的安全隐患 4.洗车池内污水排往附近水沟，存在污水外排违规风险 | 安全,环保 | 其他作业,污废水 |  | 2026-04-24 |  | [P647890]江忠桦-15296125873 | 已关闭 | 已作废
71 | BSPP260409001 | 关于对中建二局高空作业车使用过程安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 近期，HSE分部检查发现中建二局搅拌站粉料罐施工过程中存在使用高空作业车运输管道、人员违规翻越高空作业车等问题，具体如下： 一、使用高空作业车运输管道 搅拌站3号线仓泵管安装作业过程中，作业人员使用高空作业车运输管道，管道长约3米，超出高空作业车护栏，作业下方控制区拉设安全距离不足。 依据《举升式升降工作平台安全使用规程》GB/T39747-2021“11.1 举升平台不应用作升降机或提升机，将人员或物料从某一层运送到其他层”。 二、 人员违规翻越高空作业车 搅拌站2号线粉料罐支腿焊接作业过程中，一名作业人员从脚手架平台违规翻越到高空作业车操作平台，落差约1.8米，存在人员坠落风险。 依据《举升式升降工作平台安全使用规程》GB/T39747-2021“11.1 举升平台不应用作升降机或提升机，将人员或物料从某一层运送到其他层”。 | 安全 | 高处作业,工机具安全 | 2026-04-10 17:01:06 | 2026-04-23 | 2026-04-21 18:49:03 |  | 已关闭 | 已完成
72 | BSPP260401001 | 关于对深圳众大脚手架管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/赵天昆体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 深圳众大 | A栋,B栋 | 近期，HSE分部检查发现深圳众大存在木工违规拆除脚手架连墙件、脚手架搭设不规范等问题，具体如下： 一、木工违规拆除连墙件 A栋办公楼装修窗户拆除作业过程中，木工私自拆除多处脚手架连墙件，部分连墙件拆除后恢复不到位，影响架体整体稳定性，不满足规范要求。 依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011“9.0.1扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗”。 二、脚手架搭设不规范 1、A/B栋办公楼脚手架已验收投入使用，脚手架作业层未搭设通道横杆，多处脚手架间隙达30cm，人员作业时未系带安全带，存在较大安全隐患。 2、A/B栋多处脚手架端头平台临边防护不到位，北侧架体均未设置抛撑，稳定性不足 | 安全 | 脚手架搭拆 | 2026-04-03 10:53:19 | 2026-04-16 | 2026-04-14 14:30:52 |  | 已关闭 | 已完成
73 | BSPP260327001 | 关于中建二局BRX区域钢筋施工安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | BRX | 2026年3月25日，HSE分部检查发现中建二局BRX厂房钢筋支架未按方案要求进行沉降监测及绑扎固定、高处作业不规范等问题，具体如下： 一、钢筋支架未按方案要求进行沉降监测及绑扎固定 1、BRX钢筋支架布置完成后未按要求测量初始标高，且该区域上载荷后未进行沉降监测，不满足方案要求。 2、部分钢筋支架底部横杆与底层钢筋绑扎2道铁丝，不满足方案绑扎3道的要求，部分钢筋支架3道铁丝绑扎不均匀，不满足方案要求。 依据：《BRX筏基钢筋专项施工方案E版》“6.2.16选取轴线上支架进行监测（详附图12），每一轴线上不少于3个，且间距小于20m，在支架布置完成测量初始标高，支架上荷载后每星期监测一次，顶部钢筋绑扎完成后，每半个月监测一次，监测数据按附件7进行记录，直至FCD浇筑开始停止监测”，“5.5底层钢筋与支架横杆用扎丝或铁丝绑扎连接，每根横杆至少绑3处，均匀布置”。 二、高处作业不规范 BRX厂房270°-360°区域上层钢筋绑扎作业下方未建立控制区，存在上下交叉作业现象，部分人员调整钢筋使用的钢管及大锤等工具缺少防坠落措施，个别作业人员临边未系挂安全带，落差约2米，安全风险高。 | 安全 | 高处作业,施工方案 | 2026-03-28 17:36:08 | 2026-04-15 | 2026-04-17 10:12:06 |  | 已关闭 | 已超期完成
74 | BSPP260323002 | 关于对惠阳建筑炮锤防飞石措施问题重发的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 惠阳建筑 | 常规岛区域 | 2026年3月22日，HSE分部对惠阳建筑5#常规岛南侧道路破碎作业进行检查，发现炮锤防止混凝土飞溅的保护轮胎未正确安装，存在飞石伤人风险，不满足“8.19飞石伤人事件”经验反馈要求。该问题3月5日集团节后复工安全检查对惠阳建筑提出，惠阳建筑对该问题反馈落实不到位，问题重发，且该区域施工活动（混凝土浇筑、地面破处）安全员未覆盖检查，监督失效，性质恶劣。 | 安全 | 土方作业 | 2026-03-24 18:11:33 | 2026-04-08 | 2026-04-03 09:25:05 |  | 已关闭 | 已完成
75 | BSPP260323001 | 关于安徽电建常规岛廊道钢筋绑扎防倾覆管理不到位问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 近期，HSE分部检查发现安徽电建常规岛廊道钢筋绑扎作业未按方案要求设置防倾覆措施，存在安全风险，具体如下： 1、3月16日，6BGF廊道第一阶段孔洞弧形钢筋绑扎未按方案要求设置防倾覆措施，作业人员进入钢筋下方作业，存在较大安全风险； 2、3月17日，5BGF廊道A6段第一阶段孔洞弧形钢筋绑扎未按方案要求设置加固措施。 依据《循环水进出水管沟(BGF)施工方案》“5.7.1 第一阶段钢筋绑扎 图-013 钢筋绑扎示意图”。 | 安全 | 其他作业,施工方案 | 2026-03-24 18:11:20 | 2026-04-09 | 2026-04-09 18:57:57 |  | 已关闭 | 已完成
76 | BSPP260315001 | 关于中建二局BSX厂房笩基钢筋施工安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | BSX | 2026年3月11日，HSE分部检查发现中建二局BSX厂房钢筋支架缺少防倾覆措施、钢筋支架设置不满足方案要求等问题，具体如下： 一、钢筋支架缺少防倾覆措施 1、5BSB厂房钢筋支架安装就位后缺少防倾覆措施，且支架底部出现部分悬空现象。该支架高度4.8米、宽度0.8米，周边存在多名作业人员施工，支架倾倒挤压风险高。 2、该类型支架安装过程中，由塔吊水平引入后通过人工进行翻身竖立，安装过程人员挤压风险高，施工方式不合理。 3、该施工活动未明确钢筋支架引入安装及防倾覆措施相关要求，无法有效指导现场施工。 二、钢筋支架设置不满足方案要求 1、5BSA厂房钢筋支架之间最大间距为2.4米，不满足方案最大间距1.8米的要求； 2、钢筋支架未按方案要求设置下部水平拉杆，斜拉杆未按方案示意图连续设置。 依据：《5BSX筏基钢筋专项施工方案B版》“表6.2：基坑井字型钢筋支架清单表，支架间距最大1.8*1.8米”、“图6.12：拉杆示意图，施工中拉杆可分2次焊接，先焊接下部拉杆，待中间层钢筋绑扎完成后再焊接上部拉杆”。 | 安全 | 其他作业,施工方案 | 2026-03-16 10:22:38 | 2026-04-10 | 2026-04-03 09:07:48 |  | 已关闭 | 已完成
77 | BSPP260311002 | 关于中建二局大风天气塔吊防碰撞测试作业的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域 | 3月10日，HSE分部检查发现中建二局在项目部发布大风蓝色预警且现场风速较大情况下，违规组织塔吊开展群塔防碰撞测试，测试过程中吊钩摆动幅度较大，存在塔吊刮碰风险。 该问题暴露出中建二局大风天气作业风险识别不足，相关管理人员履职不到位。 | 安全 | 应急管理 | 2026-03-12 10:13:58 | 2026-03-31 | 2026-03-27 17:58:41 |  | 已关闭 | 已完成
78 | BSPP260311001 | 关于安徽电建手拉葫芦使用安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 |  | 2026年3月8日，HSE分部检查发现安徽电建BGF出水廊道基础钢筋调整作业存在手拉葫芦使用不规范、手拉葫芦使用人员未授权等问题，具体如下： 一、手拉葫芦使用不规范 1、作业人员将手拉葫芦挂点设置在钢管端部（两处），通过手拉葫芦调整钢筋间距，作业过程中钢管倾斜，存在手拉葫芦脱落风险。 2、作业人员将手拉葫芦挂点设置在L型螺纹钢端部，挂钩防脱舌片缺失，存在手拉葫芦脱落风险。 3、作业人员搭设钢管支架作为手拉葫芦挂点，该支架搭设不牢固，使用过程存在支架倾斜、变形的情况，支架倾倒风险高。 二、手拉葫芦使用人员未经培训授权 经现场了解，四名手拉葫芦使用人员（曾永庆钢筋班组：杨全海、蒋又星、谭建林、汤会庭）均为新入场员工，未取得智慧工地“工具机械”作业授权，未经安徽电建手拉葫芦内部培训授权，对手拉葫芦安全操作规程不了解，使用过程存在安全风险。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-03-12 10:13:05 | 2026-04-22 | 2026-04-17 08:38:51 |  | 已关闭 | 已完成
79 | BSPP260306002 | 关于中铁五局起重作业管理不到位问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 |  | 3月6日，HSE分部通过视频监控发现中铁五局原算力中心堆场使用铁丝违规起吊柴油发电机，未按要求使用吊带或钢丝绳，存在铁丝断裂吊物脱钩安全风险，且起重作业未按要求每勾打卡，作业信息未申报。 该问题暴露出中铁五局起重吊装作业管控存在严重缺陷，起重指挥履职尽责失效。 | 安全 | 起重作业 | 2026-03-12 10:15:55 | 2026-03-25 | 2026-03-23 17:56:55 |  | 已关闭 | 已完成
80 | BSPP260306001 | 关于安徽电建BES节后复工现场管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | BES缓冲池 | 2026年3月3日，HSE分部检查发现安徽电建雨污分流施工作业存在基坑管理不到位、工前会未规范开展等问题，节后复工现场管理存在明显不足，具体如下： 一、基坑管理不到位 1、1TA子项基坑垂直开挖深度超2米未放坡，近期雨天较多影响基坑稳定性，存在坍塌风险，不满足方案要求。 2、1TA一处预制井孔洞防护围栏未规范搭设，悬空一侧已倾斜，存在倾倒风险。 依据《雨污分流新增子项改造工程专项施工方案B版》4.3.2.2 开挖区域土质基本为密实的级配碎石土，放坡比例可按 1：0.5， 空间狭窄区域 1：0.35，部分边坡处有建筑物无法满足放坡要求，需根据现场情况来进行调整放坡比例。 二、工前会未规范开展 BES缓冲池有限空间作业，工前/工后会检查单无签字记录，不满足电厂《维修活动工前/工后会管理》规定要求。 | 安全 | 其他作业,土方作业 | 2026-03-12 10:16:14 | 2026-03-31 | 2026-03-31 17:01:40 |  | 已关闭 | 已完成
81 | BSPP260302001 | 关于安徽电建高处作业安全管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 近期，HSE分部检查发现安徽电建常规岛区域多起高处作业存在人员未穿戴安全带、临边护栏缺少等问题，管理存在明显不足，具体如下： 一、高处临边作业人员未穿戴安全带 1、2月25日，5BGZ廊道5M-7段两名作业人员高处临边作业未穿戴安全带，落差2.1m，人员上下作业面通过脚踩螺杆攀爬通行，人员坠落风险高。 2、2月22日，5BGZ廊道5M-6段廊道两名模板安装作业人员高处作业未穿戴安全带，落差2m。 二、临边缺少防护栏杆 1、2月25日，5BGZ廊道5M-6段顶板钢筋绑扎作业面南侧临边缺少临边防护栏杆，落差约5m。 2、2月25日，5BGZ廊道5M-3段南侧垫层混凝土浇筑作业临边无防护栏，作业人员未穿戴安全带，落差约3m。 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016 ) 3.0.5“高处作业人员应正确佩戴和使用安全带、安全帽等防护用品”、4.1.1“坠落高度基准面2m及以上临边作业，临空一侧应设置≥1.2m防护栏杆”。 | 安全 | 高处作业 | 2026-03-12 10:22:23 | 2026-03-24 | 2026-03-24 18:11:08 |  | 已关闭 | 已完成
82 | BSPP260226001 | 关于对中建二局违规使用高空作业车问题处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年1月26日，HSE分部检查发现中建二局搅拌站罐体护栏安装作业，违规使用高空作业车作为人员上下通道，人员从高空作业车上直接翻越到罐体顶部进行作业，高空距地面落差约21米，不满足规范要求。 | 安全 | 高处作业 | 2026-03-01 15:09:35 | 2026-03-22 | 2026-03-20 11:16:04 |  | 已关闭 | 已完成
83 | BSPP260225001 | 关于安徽电建汽车吊介入塔吊作业安全管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2026年2月14日，HSE分部检查发现安徽电建临建区西侧堆场汽车吊（皖AN7611）介入12#塔吊范围内作业存在未开展交叉作业安全交底、未办理塔吊区域介入许可的问题，且现场存在大雾视线不佳情况，潜在后果严重。 依据《塔吊安全管理18条硬举措》“司机、指挥每日接受交叉作业交底，清楚运行区域的交叉作业内容、需配合及注意的事项；作业区域出现未申报的交叉作业，及时停止塔吊并向施工负责人报告”。 | 安全 | 起重作业,安全交底 | 2026-02-25 11:31:57 | 2026-03-13 | 2026-03-02 18:01:06 |  | 已关闭 | 已完成
84 | BSPP260214002 | 关于对安徽电建起重吊装作业问题处理的函 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2月4日夜间，我部检查发现安徽电建常规岛2号塔吊直接吊装盘扣架（共3跨），该吊装行为违反项目管理规定，存在较大安全风险。 | 安全 | 起重作业 | 2026-02-15 08:19:22 | 2026-03-12 | 2026-03-02 17:59:27 |  | 已关闭 | 已完成
85 | BSPP260214001 | 关于对中铁建工人员高处作业未使用安全带问题处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁建工 | 5#探伤房 | 2026年2月2日，我部对中铁建工三期周转临建区进行检查，发现探伤房拆模人员高处作业未使用安全带，落差约3.5米，存在较大人员坠落风险。 | 安全 | 作业行为 | 2026-02-15 08:19:12 | 2026-03-12 |  | [C371976]夏明海 | 已关闭 | 已作废
86 | BSPP260210003 | 关于对中建二局违规搭载无证人员入场问题处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | BGZ廊道 | 2026年1月27日，HSE分部检查发现中建二局违规搭载1名无授权人员进入厂区进行挖掘机维修作业，性质恶劣。 | 安全 | 培训授权,班组管理 | 2026-02-10 17:55:06 | 2026-03-11 |  | [C160976]赵强强 | 已关闭 | 已作废
87 | BSPP260210002 | 关于对中铁建工临时入场人员管控失效问题处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁建工 | 其他区域 | 近期，HSE分部检查发现中铁建工临时入场人员未按要求穿戴劳保用品、使用方木支撑车厢挡板充当作业平台等问题。 | 安全 | 作业行为,个体防护 | 2026-02-10 17:54:51 | 2026-03-11 |  | [C371976]夏明海 | 已关闭 | 已作废
88 | BSPP260210001 | 关于对安徽电建无证从事电缆端接作业处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2026年1月28日，HSE分部检查发现安徽电建临建区钢结构厂房单梁起重机电缆端接作业人员未持有低压电工特种作业操作证，严重违反项目部安全管理要求。 | 安全 | 培训授权,作业行为 | 2026-02-10 17:54:39 | 2026-03-11 | 2026-03-02 16:05:22 |  | 已关闭 | 已完成
89 | BSPP260204003 | 关于对中核岩土员工高处作业安全带脱双钩问题处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中核岩土 | 常规岛区域 | 2026年1月27日，我部通过视频监控发现中核岩土员工高处临边测量作业安全带挂在长度不足10cm的钢筋头上，且作业过程中存在安全带脱双钩行走行为，落差约7米，存在人员坠落风险。 | 安全 | 作业行为,个体防护 | 2026-02-04 16:20:39 | 2026-02-28 | 2026-02-09 09:42:22 |  | 已关闭 | 已完成
90 | BSPP260204002 | 关于对安徽电建员工高处作业安全带脱双钩问题处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2026年1月26日，HSE分部检查发现安徽电建常规岛BGF廊道A9段钢筋绑扎作业过程中3名员工安全带脱双钩，作业面距离地面高度落差约3米，存在较大高处坠落风险。 | 安全 | 个体防护,作业行为 | 2026-02-04 16:21:32 | 2026-02-28 | 2026-02-10 09:25:20 |  | 已关闭 | 已完成
91 | BSPP260204001 | 关于中核勘察三期危化品库勘探设备安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中核勘察 | 危化品库 | 2026年1月31日，HSE分部检查发现中核勘察三期危化品库新增消防站勘探作业存在塔架支撑杆螺栓缺失及卸扣不合格、钢丝绳散股断丝等问题，具体如下： 一、塔架支撑杆螺栓缺失 现场勘探作业前未对设备开展检查，设备塔架两侧杆件对接紧固螺栓缺失（共8颗），影响设备稳定性，存在支撑结构倾倒风险。 二、卸扣不合格及钢丝绳散股断丝 1、现场使用卸扣缺少厂家标识及追溯标记，不满足《一般起重用D形和弓形锻造卸扣》（GB/T 25854）要求。 2、勘探设备卷扬钢丝绳存在散股、断丝现象，已达报废标准。 依据《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ 160-2016“7.1.7 钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、断丝断芯、笼形畸变等变形”。 | 安全 | 工机具安全 | 2026-02-08 12:09:14 | 2026-02-27 | 2026-02-10 17:54:05 |  | 已关闭 | 已完成
92 | BSPP260202002 | 关于对中建二局设备维修作业配电箱未挂牌上锁问题处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2026年1月20日，HSE分部检查中建二局木工车间带锯机更换皮带维修作业发现配电箱未挂牌上锁，存在误操作设备转动导致机械伤害风险。 | 安全 | 工机具安全 |  | 2026-02-13 |  | [P195777]朱少奇 | 已关闭 | 已作废
93 | BSPP260202001 | 对中建二局临时入场人员管理不到位问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 近期，HSE分部检查发现中建二局临建区临时入场人员存在多起劳保防护用品穿戴不规范问题，管理存在明显不足。具体问题如下： 1、1月27日，5#核岛南侧高春芳班组违规搭载无证人员进入施工现场，且该人员未按要求穿劳保鞋。 2、1月27日，临建二区物资总库临时入场人员未穿劳保服。 3、1月28日，临建二区木工车间临时入场人员作业过程未佩戴安全帽。 | 安全 | 个体防护,作业行为 | 2026-02-03 17:12:50 | 2026-02-13 | 2026-02-09 09:43:14 |  | 已关闭 | 已完成
94 | BSPP260128001 | 关于对中建二局危废处置管理不到位问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 危废库房 | 2026年1月26日，HSE分部检查发现中建二局危废库危废贮存时间超过一年，不满足管理要求，具体如下： 1、2025年1月16日入库的19个废石蜡空桶，至今未处置； 2、2025年1月20日入库的6个废机油桶，至今未处置。 依据《危险废物管理实施细则》PJ-40Q-016-R“3.3.4危废贮存时间不应超过1年，确实存在转移困难的，应及时报属地生态环境主管部门备案。” | 环保 | 危险废物 | 2026-01-29 17:06:12 | 2026-02-12 | 2026-02-09 09:42:14 |  | 已关闭 | 已完成
95 | BSPP260127001 | 关于对安徽电建危险化学品存放管理不到位处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 1月20日，HSE分部检查发现安徽电建常规岛区域危险化学管理存在工具箱内违规存放易燃危化品（手喷漆)、堆场存放防水材料危化品无许可证、危废未存放至贮存点、危化品渗漏污染地面等问题，不满足程序管理要求，该类问题于1月14日检查发现并发出通报批评，属问题重发，整改效果不佳。 | 安全 | 危化品管理 | 2026-01-27 17:58:45 | 2026-02-12 | 2026-02-10 15:11:40 |  | 已关闭 | 已完成
96 | BSPP260121002 | 关于对安徽电建非集中充电点违规充电处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | BCC | 2026年1月13日，HSE分部检查发现安徽电建5BCC区域杨罗胜班组集装箱存在照明灯在非集中充电点违规充电现象，一处多孔插排缺少PE线，且该集装箱文件柜内违规存放手喷漆，不满足项目安全管理要求，存在较大消防安全隐患。 | 安全 | 临电设施 | 2026-01-22 08:56:32 | 2026-02-11 | 2026-01-27 17:59:22 |  | 已关闭 | 已完成
97 | BSPP260121001 | 关于中铁五局午间作业管理人员不在岗的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | 联合泵房 | 1月20日，HSE分部检查中铁五局联合泵房区域午间施工发现存在午间作业管理人员不在岗、午间开挖作业无指挥等问题，具体情况如下： 一、午间作业管理人员不在岗 中铁五局联合泵房午间存在基坑开挖、边坡喷护等作业，现场无管理人员在岗，未能对联合泵房区域施工进行有效监督管理。 、午间开挖作业无指挥 联合泵房西北侧开挖作业未配备现场指挥人员，不满足“核电工程道路交通安全管理18条硬举措”要求。 依据《核电工程道路交通安全管理18条硬举措》 “16 现场指挥应有通讯工具与车辆驾驶员保持实时通讯”。 | 安全 | 土方作业 | 2026-01-22 08:56:08 | 2026-02-11 | 2026-02-04 09:24:25 |  | 已关闭 | 已完成
98 | BSPP260116001 | 关于对中铁五局人员孔洞临边未使用安全带处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | BEW | 2026年01月07日，我部检查发现中铁五局工程部叶朋（工号C141681）在BEW水池打开孔洞盖板进行加药作业，未按要求办理现场盖板、护栏打开及关闭申请，作业过程未使用安全带，该处孔洞深度4米、池内水深约3.5米，存在人员坠落、淹溺风险。 | 安全 | 孔洞临边防护 | 2026-01-21 11:44:13 | 2026-01-30 | 2026-01-23 10:56:16 |  | 已关闭 | 已完成
99 | BSPP260109001 | 关于安徽电建新入场人员安全管控的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 1月7日，HSE分部检查发现安徽电建常规岛汽机平台北侧一处钢筋绑扎作业11名作业人员均为新员工，其中2名作业人员违规使用钢筋作为作业平台施工，现场无作业负责人，且班组新员工未落实以老带新的要求。 经核实，该钢筋班组人员排班不合理，白班作业人员20人均为新员工，夜班11人为老员工，班组在人员分配上及新员工管控方面存在偏差。 依据《关于加强核电项目新入场人员安全管控的通知》“4、新入场人员 1 个月内不得安排其独立开展作业”。 | 安全 | 培训授权,作业行为 | 2026-01-09 10:42:08 | 2026-01-28 | 2026-01-27 17:56:40 |  | 已关闭 | 已完成
100 | BSPP260106002 | 关于对中建二局非集中充电点违规充电处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 搅拌站 | 2025年12月29日，HSE分部检查发现中建二局临建三区34号及51号集装箱、搅拌站235号集装箱（非集中充电点）存在对讲机电池及电子秤违规充电现象，不满足项目安全管理要求，存在较大消防安全隐患。 | 安全 | 临时用电,临电设施 | 2026-01-07 10:19:59 | 2026-01-21 | 2026-01-23 10:56:47 |  | 已关闭 | 已超期完成
101 | BSPP260106001 | 关于对安徽电建起重作业管理不到位处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 近期，HSE分部检查发现安徽电建多起不规则钢筋（口型、L形、U型）吊装时仅设置两个吊点，不满足标准化图集要求，存在安全风险，该类问题重复发生，整改效果不佳，暴露出安徽电建起重作业吊物绑扎管控不足 | 安全 | 起重作业,起重设备 | 2026-01-07 10:20:25 | 2026-01-21 | 2026-01-22 08:58:22 |  | 已关闭 | 已超期完成
102 | BSPP260105003 | 关于对中铁五局自调试作业安全管理不到位处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | BEW | 近期，HSE分部检查发现中铁五局BEW自调试作业人员在未断电的盘柜上进行张贴标记牌作业，其中共5个配电柜背门未上锁管理，存在触电安全隐患。 | 安全 | 临时用电 | 2026-01-07 10:22:08 | 2026-01-21 | 2026-01-13 08:41:19 |  | 已关闭 | 已完成
103 | BSPP260105002 | 关于对安徽电建非集中点违规充电处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 集装箱区域 | 2025年12月27日，我部检查发现安徽电建5号常规岛班组集装箱内（非集中充电点）对工具蓄电池违规充电，不满足项目部安全管理要求，存在消防安全隐患。 | 安全 | 临时用电,消防管理 | 2026-01-07 10:22:42 | 2026-01-21 | 2026-01-22 08:58:29 |  | 已关闭 | 已超期完成
104 | BSPP260105001 | 关于安徽电建汽机基础钢筋支撑平台调整作业安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2026年1月3日，HSE分部检查发现5号常规岛汽机基础钢筋支撑平台切割调整作业存在未按方案进行加固、人员行为不规范等问题，具体情况如下： 一、未按方案进行加固 1、汽机平台钢筋支撑体系存在4处横梁切割后未增加C25钢筋进行加固，未按方案施工。 2、支撑框架受钢筋立柱及加强筋影响，对框架的立杆斜撑、水平钢筋、横梁进行切除过程中无临时加固措施，方案中也无相关要求，切割过程中影响结构稳定性。 依据《5BMX 厂房汽机基础底板施工方案》“4.2.5钢筋支撑体系：立柱底座采用焊接[12 槽钢作为底座，横向水平支撑横梁为［12#槽钢（横梁与汽机角部加强筋冲突时可对槽钢进行局部切割调整，调整后采用 C25 钢筋进行补强）］，纵向水平连接为∠50mm×5mm 角钢或 C25 钢筋，连接处均要求满焊”。 二、人员行为不规范 1、钢筋支撑平台切割过程中防火措施不到位，火花掉至平台下方的苯板位置，汽机基础周圈已铺设苯板，存在消防风险。 2、焊工切割钢筋支撑平台过程中横跨在钢筋上作业，无作业平台，存在人员坠落受伤风险。 | 安全 | 施工方案 | 2026-01-07 10:22:57 | 2026-01-27 | 2026-01-27 17:57:51 |  | 已关闭 | 已完成
105 | BSPP251231001 | 关于中铁五局自调试作业安全管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 电仪安装队 | 中铁五局 | BEW | 近期，我部检查发现BEW系统自调试作业未断电、配电箱未上锁等问题，具体如下： 一、自调试作业未断电 BEW自调试作业人员在未断电的盘柜上进行张贴标记牌作业，不满足程序要求，存在人员触电风险。 依据《自调试管理规定》PJ-30C-036-R “3.5用电安全管理：系统送电后严禁将头、手、身体伸入设备无防护区域，保持安全距离”。 二、配电箱未上锁 BEW 区域配电柜已通电，共 5 个配电柜背门未上锁管理，不满足程序要求。 依据《自调试管理规定》PJ-30C-036-R“3.5用电安全管理：对于一经合闸就能使下游设备送电（被介入票申请停电或试验人员停电维修时）的开关设备均应加装隔离锁，并悬挂例如“禁止合闸，有人工作”的警示标牌”。 | 安全 | 调试作业（隔离与许可等） |  | 2026-01-22 | 2026-01-15 17:10:17 |  | 已关闭 | 已完成
106 | BSPP251230003 | 关于中建二局危险化学品管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 李兴军BOP及海工厂组 | 中建二局 | 生产临建二区机修车间 | 12月28日，HSE分部检查中建二局临建区机械队车间发现存在违规存放危化品、危废油未进行处理等问题，具体情况如下： 一、 违规存放危化品 检查机械队车间仓库，发现工具箱内违规存放4桶油漆（160斤）、2桶稀释剂（60斤）、7瓶自喷漆。且存放位置无警示标识及SDS单，不满足现场危险化学品存放要求。 根据《危险化学品安全管理规定》PJ-30Q-225-R第3.3.3条:“因工程建设需要将危险化学品存放到施工现场时， 现场危险化学品临时存放点应集中统一规划管理，由危险化学品使用单位提出申请，危险化学品使用单位管理员、项目业务管理部门与项目安全环保分部审批后设置，不得在现场随意设置。” 二、危废油未进行处理 工具箱内存放的机油（属于危废）、制动液、离合剂等车辆保养用油部分已过期（二期遗留），未及时处理。 | 安全 | 危化品管理 |  | 2026-01-30 | 2026-01-27 17:59:46 |  | 已关闭 | 已完成
107 | BSPP251230002 | 关于对安徽电建人员流动吸烟处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2025年12月24日，HSE分部检查发现安徽电建5号常规岛5GBZ-5M段北侧有4枚烟蒂，存在人员流动吸烟现象，违反项目部安全管理规定。 | 安全 | 消防管理,班组管理 |  | 2026-01-15 |  | [C198797]魏胜杰 | 已关闭 | 已作废
108 | BSPP251230001 | 关于对中铁建工脚手架人行通道安全隐患处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 李兴军BOP及海工厂组 | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站 | 2025年12月22日，HSE分部检查发现中铁建工三期周转临建区2号楼北侧外墙脚手架人员通道上使用模板代替钢跳板作为人行通道，通道上的部分模板被拆除形成孔洞临边，孔洞落差约4米，存在较大人员坠落风险。 | 安全 | 孔洞临边防护 |  | 2026-01-15 | 2026-01-09 10:41:52 |  | 已关闭 | 已完成
109 | BSPP251224006 | 关于中铁五局流动设备介入塔吊作业安全管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 5#核岛塔吊区域 | 领导、同事： 2025年12月22日，我部检查发现中铁五局5号核岛北侧堆场汽车吊（桂P57750）介入5-11#塔吊范围内作业存在未开展交叉作业安全交底、未办理塔吊区域介入许可的问题，不满足核电工程塔吊安全管理18条硬举措要求。 依据《塔吊安全管理 18 条硬举措 》“司机、指挥每日接受交叉作业交底，清楚运行区域的交叉作业内容、需配合及注意的事项；作业区域出现未申报的交叉作业，及时停止塔吊并向施工负责人报告”。 | 安全 | 作业许可 | 2025-12-24 09:25:49 | 2026-01-14 | 2026-01-04 17:01:24 |  | 已关闭 | 已完成
110 | BSPP251224005 | 关于对中铁五局违规存放危险废物问题重发进行处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | BST | 2025年12月15日，HSE分部检查发现中铁五局雨污分流改造项目产生的油漆空桶存放至BST南侧露天堆场，未按要求存放至危废库，不满足项目部危险废物管理要求，存在环保违规风险。针对上述问题，项目部于7月9日已发出《关于中建二局、中铁五局、中铁建工危废管理不满足规范要求的挂牌督办》明确危废储存整改要求，该问题未能有效整改，性质恶劣。 | 安全,环保 | 危险废物 |  | 2026-01-14 |  | [P624586]黄建岸-18777042240 | 已关闭 | 已作废
111 | BSPP251224004 | 于对中铁建工人员违规攀爬罐车爬梯行为处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 李兴军BOP及海工厂组 | 中铁建工 | 其他区域 | 2025年12月16日，HSE分部检查中铁建工BT项目周转生产临建现场混凝土路面施工时发现，一名作业人员在罐车倒车行驶过程中通过罐体爬梯向下攀爬至地面，存在人身伤害风险。 | 安全 | 作业行为,高处作业 |  | 2026-01-14 |  | [P624586]黄建岸-18777042240 | 已关闭 | 已作废
112 | BSPP251224003 | 关于对中铁建工人员流动吸烟处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站 | 2025年12月16日，HSE分部检查发现中铁建工三期周转临建区2号楼外墙脚手架通道上有1枚烟蒂，存在人员流动吸烟现象，违反项目部安全管理规定。 | 安全 | 消防管理 | 2025-12-24 08:56:54 | 2026-01-14 |  | [P624586]黄建岸 | 已关闭 | 已作废
113 | BSPP251224002 | 关于对中建二局泵车料斗安全装置失效重复发生处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队,秦波核岛组 | 中建二局 | BRX | 2025年12月16日，HSE分部检查发现中国建筑第二工程局有限公司5#核岛一名作业人员站在混凝土泵车进料斗上部筛网上作业，该筛网未有效固定（可开启），存在人身伤害风险，该问题于12月9日检查发现并发出通报批评，属问题重复，性质恶劣。 | 安全 | 工机具安全 | 2025-12-24 08:53:38 | 2026-01-14 | 2026-01-04 17:01:40 |  | 已关闭 | 已完成
114 | BSPP251224001 | 关于对中铁五局人员临边作业安全带脱双钩行为处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 5#核岛塔吊区域 | 2025年12月17日，HSE分部检查发现中铁五局5-1塔吊附近拆除临边护栏作业人员作业过程中出现安全带脱双钩行为，人员距地面高度约6米，存在较大人员坠落风险。 | 安全 | 高处作业 | 2025-12-24 08:51:03 | 2026-01-14 | 2025-12-27 15:05:56 |  | 已关闭 | 已完成
115 | BSPP251221025 | 关于对贵州建投汽车吊安全装置失效处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 贵州建投 |  | 2025年12月5日，HSE分部对贵州建投汽车吊（车牌：桂P05017）入场验收时，发现作业人员违规使用铁板固定进行强制解除零位锁，存在误操作风险。 | 安全 | 工机具安全,起重设备 |  | 2026-01-06 | 2026-01-14 11:24:28 |  | 已关闭 | 已完成
116 | BSPP251221024 | 关于对中建二局施工扬尘控制不到位处理的函 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 |  | 2025年12月11日，HSE分部检查中建二局5号核岛BRX预应力廊道打锚杆钻孔时发现作业区域扬尘严重，不满足项目环境管理要求。针对该区域扬尘问题，项目部已于11月25日、12月2日多次检查发现并要求制定抑尘措施，但整改效果不明显。 | 环保 | 废气 |  | 2026-01-06 | 2026-01-04 17:00:51 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
117 | BSPP251221023 | 关于对中建二局泵车进料斗安全防护装置失效处理的函 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | BSX | 2025年12月09日，HSE分部检查发现中国建筑第二工程局有限公司5#核岛一名作业人员站在混凝土泵车进料斗上部筛网进行清理作业，该筛网未有效固定（可开启），存在人身伤害风险。该问题于10月29日项目部双周会上已明确整改要求，仍重复发生。 | 安全 | 工机具安全 |  | 2026-01-06 | 2026-01-04 17:00:40 |  | 已关闭 | 已完成
118 | BSPP251221022 | 关于对惠阳建筑人员流动吸烟处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 惠阳建筑 | 其他区域 | 2025年11月06日，HSE分部检查发现惠阳建筑临建区内有1枚烟蒂，存在人员流动吸烟现象，违反项目部安全管理规定。 | 安全 | 消防管理 |  | 2026-01-07 |  | [C143979]杨刚,[C205689]叶桂鹏 | 已关闭 | 已作废
119 | BSPP251221021 | 关于对安徽电建无资质人员违规搭设脚手架问题处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2025年12月4日，HSE分部检查发现安徽电建常规岛5GBZ-5M段钢筋班组作业人员（无架子工证）违规搭设脚手架作业平台，搭设的脚手架作业平台无扫地杆、大横杆及上下通道，架体稳定性不足，未验收即投入使用。 | 安全 | 培训授权 |  | 2026-01-07 | 2026-01-09 10:40:57 |  | 已关闭 | 已完成
120 | BSPP251221020 | 关于中建二局无资质人员搭设脚手架问题重发处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | BRX | 2025年12月2日，HSE分部检查中建二局BDB/C厂房区域，发现一处操作架由木工（该名人员无脚手架特殊工种资质及授权）进行搭设，该架体存在横杆未生根、立杆倾斜、扣件螺栓脱落等多处安全隐患，架体稳定性不足，且未经验收即投入使用。 | 安全 | 培训授权 |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 10:20:49 |  | 已关闭 | 已超期完成
121 | BSPP251221019 | 关于对中建二局违规搭载无证人员入场处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 生产临建一区办公楼 | 2025年11月25日，HSE分部检查发现中建二局厢式货车（桂GHW515）后箱体存在违规载人行为，驾驶员庞明见（C396586）违规搭载1名无厂区出入授权人员（张赫鑫）企图随车进入厂区，性质恶劣。 | 安全 | 培训授权 |  | 2026-01-06 | 2026-01-04 17:00:20 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
122 | BSPP251221018 | 关于对中铁五局受限空间问题重发处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | 3ASG | 2025年11月27日，HSE分部检查中铁五局雨污分流改造工程发现，3ASG受限空间作业未按要求对内部环境进行持续通风。针对受限空间通风问题，项目部已于9月9日、10月2日多次检查发现受限空间无通风情形，该问题反复发生未能有效杜绝，存在较大中毒窒息安全隐患，性质恶劣。 | 安全 | 受限空间 |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 10:18:41 |  | 已关闭 | 已超期完成
123 | BSPP251221017 | 关于对中铁五局非集中点违规充电处理的函 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | BST | 2025年11月29日，HSE分部检查发现中铁五局集团有限公司（以下称中铁五局）BST班组集装箱内（非集中充电点）对电动扳手蓄电池违规充电，不满足项目部安全管理要求，存在较大消防安全隐患。 | 安全 | 消防管理 |  | 2026-01-07 | 2026-01-04 17:01:32 |  | 已关闭 | 已完成
124 | BSPP251221016 | 关于对中建二局人员高处作业安全带脱双钩处理的函 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | BRX | 2025年11月26日，HSE分部检查发现中建二局5BFX厂房高处支模作业人员无作业平台，作业过程中搬抬钢管安全带脱双钩，落差约3米，存在较大人员坠落风险。 | 安全 | 个体防护,高处作业 |  | 2026-01-06 | 2026-01-04 17:00:27 |  | 已关闭 | 已完成
125 | BSPP251221015 | 关于对桂润环境人员高处作业安全带脱双钩处理的函 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 桂润环境 | 污水站扩建区域 | 2025年11月22日，HSE分部检查发现桂润环境污水处理站扩建施工一名作业人员违规使用未验收脚手架，且该员工翻越脚手架护栏过程中安全带脱双钩，落差约3米，存在人员坠落风险。 | 安全 | 高处作业 |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 10:17:53 |  | 已关闭 | 已超期完成
126 | BSPP251221014 | 关于对中建二局A类高风险作业越点施工处理的函 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域 | 2025年11月22日，HSE分部检查发现中建二局5-5塔吊广告牌安装作业坠落高度超过30m，属A类高风险作业，但实际现场以B类高风险作业进行申报,且该作业“H点”未经项目专业队办审批即开始施工，属“越点施工”行为，不满足项目部安全管理要求。 | 安全 | 作业许可 |  | 2026-01-06 | 2026-01-04 17:01:04 |  | 已关闭 | 已完成
127 | BSPP251221013 | 关于对中建二局非集中充电点违规充电处理的函 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中建二局 | 搅拌站 | 2025年11月18日，HSE分部检查发现中建二局临建一区吴再胜综合班集装箱（非集中充电点）对工具蓄电池违规充电，不满足项目安全管理要求，存在较大消防安全隐患。 | 安全 | 消防管理 |  | 2026-01-06 | 2026-01-04 17:00:33 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
128 | BSPP251221012 | 关于对中铁五局管沟破碎作业未落实防护措施处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁五局 | 4ASG | 2025年11月13日，HSE分部检查中铁五局在4ASG子项进行管沟破碎作业，发现破碎作业未采用防飞石措施，未落实异地项目“8.19破碎作业飞石伤人事件”经验反馈要求，不满足项目关于破碎作业管控要求。 | 安全 | 土方作业 |  | 2026-01-06 | 2026-01-07 10:19:26 |  | 已关闭 | 已超期完成
129 | BSPP251221011 | 关于对中铁建工砂轮片管理不到位处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁建工 | 10#机修车间 | 2025年11月14日，HSE分部检查发现中铁建工集团有限公司（以下称中铁建工）三期周转临建区10#库秦帅土建班组带至现场使用的10片砂轮片线速度为70m/s，不满足规范“线速度不得小于80m/s”的要求。 | 安全 | 工机具安全 |  | 2026-01-06 | 2026-01-02 09:23:23 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
130 | BSPP251221010 | 关于对安徽电建临时入场作业人员多次违规行为处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2025年11月11日，HSE分部检查发现安徽电建临建区五金库房材料卸车作业存在临时入场人员未穿戴安全帽、劳保鞋、高处作业未佩戴安全带等问题。安徽电建7月份至今临时入场作业人员问题频发，管理上存在明显不足。 | 安全 | 个体防护 |  | 2026-01-22 | 2026-01-23 10:59:20 |  | 已关闭 | 已超期完成
131 | BSPP251221009 | 关于对中铁建工使用达报废标准吊带问题处理的函 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 中铁建工 | 其他区域 | 2025年10月25日，HSE分部检查中铁建工三期周转临建区施工作业发现秦帅班组使用达报废标准的吊带进行集水井盖板吊装，我部现场要求停止使用并清退该吊带。26日我部检查发现该班组仍违规使用同一条吊带进行模板吊装作业，未落实我部整改要求，存在较大安全风险。 | 安全 | 起重作业 |  | 2026-01-06 |  | [P624586]黄建岸 | 已关闭 | 已作废
132 | BSPP251221008 | 关于对安徽电建高风险作业管控不到位处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2025年10月23日，HSE分部检查发现安徽电建BGF廊道B1段B类焊接高风险作业越点施工，现场未完成H点签点流程即施工，不满足项目部安全管理要求。我部已就廊道区域B类焊接高风险作业管控要求多次强调，现场仍未按要求进行执行。 | 安全 | 作业许可 |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 10:41:17 |  | 已关闭 | 已完成
133 | BSPP251221007 | 关于对安徽电建临时入场作业管理不到位处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2025年10月14日， HSE分部检查发现中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司（以下称安徽电建）临建区集装箱办公楼维修作业（临时入场人员）存在作业无安全交底、作业人员未穿戴安全帽、使用的角磨机未无手柄和防护罩、非集中充电点充电、人员流动吸烟等问题，7月份至今临时入场作业管理问题重复发生（共4起） ，未能有效整治， 性质恶劣。 | 安全 | 个体防护 |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 08:58:14 |  | 已关闭 | 已超期完成
134 | BSPP251221006 | 关于对贵州建投道路破碎作业未落实防护措施处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 贵州建投 | 现场施工区域 | 2025年10月14日上午，HSE分部检查贵州建投在5-11塔吊周边开展变压器垫层破除作业，发现破除作业炮锤未采用垂吊轮胎防护、驾驶室玻璃前方无钢丝防护网，且借用中建二局机械设备及人员未与其签有借用协议。14日下午，再次检查该作业仍未落实整改，不满足项目关于破碎作业管控要求，未落实异地项目“8.19破碎作业飞石伤人事件”经验反馈要求。 | 安全 | 其他作业 |  | 2026-01-06 | 2026-01-14 11:25:31 |  | 已关闭 | 已完成
135 | BSPP251221005 | 关于对惠阳建筑道路破碎作业未落实护措施处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 |  | 惠阳建筑 | 红星路 | 2025年10月10日，HSE分部检查惠阳建筑在1#餐厅东南侧道路进行破碎作业，发现破碎作业未采用垂直轮胎防护举措，炮锤驾驶室玻璃前方无钢丝防护网，不满足项目关于破碎作业管控要求，未落实异地项目“8.19破碎作业飞石伤人事件”经验反馈要求。 | 安全 | 其他作业 |  | 2026-01-06 |  | [C143979]杨刚,[C205689]叶桂鹏 | 已关闭 | 已作废
136 | BSPP251221004 | 关于对安徽电建员工入场培训考试作弊行为处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 2025年10月11日,HSE分部在项目部入场安全授权培训考试过程中发现安徽电建新入场人员何小住（身份证号：532226197806031730）和李会玲（身份证号：532226197702142321）存在互换手机作弊的行为，违反入场考试管理规定。 | 安全 | 培训授权 |  | 2026-01-21 | 2026-01-22 08:58:04 |  | 已关闭 | 已超期完成
137 | BSPP251221003 | 关于对安徽电建高风险作业管理不到位处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 2025年10月2日，HSE分部检查发现安徽电建临建区12#塔吊进行电缆固定作业（高度33米，属于A级高风险）未按要求申报A级高风险作业，未进行签点管控，且作业过程中下方未建立控制区。国庆假期期间该作业管控极不规范，不满足《作业安全管理规定》，严重违反我部一再强调的《关于中秋国庆期间安全生产工作部署》“严禁临时新增高风险作业”的要求。 | 安全 | 作业许可 |  | 2026-01-06 | 2026-01-09 10:41:05 |  | 已关闭 | 已完成
138 | BSPP251221002 | 关于对中铁建工人员无资质开展起重指挥问题处理 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁建工 | 7#B级库 | 9月27日，HSE分部检查中铁建工集团有限公司（以下简称中铁建工）三期周转临建区7号库屋面起重吊装作业，发现郭斌钢结构班组设备安装工不具备资质进行起重指挥作业，且屋面未设置监控设备，不满足“无监控不作业”要求。该班组于9月10日在6号库屋面开展吊装作业时也存在不具备资质人员进行起重指挥行为，问题重发，性质恶劣。 | 安全 | 起重作业,其他作业 |  | 2026-01-06 |  | [P624586]黄建岸 | 已关闭 | 已作废
139 | BSPP251221001 | 关于对中建二局高处临边作业安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 |  | 近期，HSE分部检查发现中建二局临边护栏搭设验收不规范、高处作业平台搭设不满足要求等问题，具体如下： 一、临边护栏搭设验收不规范 1、近期检查5BNX、5BFX以及7BGZ廊道等区域多次发现临边护栏未按要求设置密目网挡脚板，不满足规范要求。 2、5BFX临边护栏存在缺口，落差3.4米，存在人员坠落隐患。 3、经核实，现场临边防护栏杆缺少纸质验收记录，不满足防城港项目“3.14”事件经验反馈临边防护需经验收并留存验收表的要求。 依据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016“4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭；4.3.1临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合下列规定...”。 二、高处作业平台搭设不满足要求 1、预应力环廊脚手架作业平台缺少密目网，下方通道人员频繁通行，存在落物打击风险。 2、预应力环廊西南侧脚手架作业层缺少密目网。 3、BRP厂房龙门架基础上下脚手架缺少密目网。 依据《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022“4.4.4脚手架作业层应采取安全防护措施，并应符合下列规定...4脚手架作业层外边缘应设置防护栏杆和挡脚板...7作业层外侧应采用安全网封闭”。 | 安全 | 高处作业 |  | 2026-01-06 | 2026-01-04 17:00:45 |  | 已关闭 | 已完成
140 | BSPP251218001 | 关于安徽电建午间作业管理人员不在岗的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P638875]莫振勇 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 12月16日，HSE分部检查安徽电建5号常规岛区域午间施工发现存在午间作业管理人员不在岗、午间作业无监控等问题，具体情况如下： 一、午间作业管理人员不在岗 安徽电建5号常规岛午间存在模板支撑体系加固、汽机平台焊接等作业，现场无安全管理人员在岗，未能对常规岛区域施工进行有效监督管理 二、午间作业无监控 5号常规岛BGF廊道A9段模板支撑体系加固作业未配置监控，不满足“无监控不作业”要求。 | 安全 | 班组管理 | 2025-12-18 16:09:52 | 2026-01-06 |  | [P638875]莫振勇-18877001838 | 已关闭 | 已作废
141 | BSPP251217002 | 关于中建二局环廊施工及作业平台问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P624938]韦重凯 | 土建施工队,秦波核岛组 | 中建二局 | BRX | 12月15日，HSE分部检查中建二局环廊及周边厂房区域施工发现存在人员操作平台不完善、脚手架搭设不规范及环廊通道不畅通等问题。 一、人员操作平台不完善 1、BDA/U柴油机厂房，混凝土浇筑施工作业平台不完善，浇筑施工人员踩在钢管上作业，存在人员坠落混凝土风险。 2、环廊模板加固施工，作业人员踩在钢筋上进行作业，缺少作业平台，存在失稳坠落风险。 二、脚手架搭设不规范 环廊区域盘扣脚手架作业平台脚手板未满铺，该架体超过4跨未设置连续竖向斜撑、部分立杆悬空，人员使用时存在安全风险。 三、环廊通道不畅通 环廊区域人员通道存放大量施工材料，通道不畅，人员通行困难。该区域部分灭火器存在被堆放材料遮挡情况，紧急情况下无法及时取用。 | 安全 | 作业行为,脚手架搭拆,消防管理,通道管理 | 2025-12-17 17:31:51 | 2025-12-25 | 2026-01-04 17:04:40 |  | 已关闭 | 已超期完成
142 | BSPP251217001 | 关于安徽电建午间作业管理人员不在岗的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P638875]莫振勇 | 土建施工队,王庆涛常规岛组 | 安徽电建 |  | 12月16日，HSE分部检查安徽电建5号常规岛区域午间施工发现存在午间作业管理人员不在岗、午间作业无监控等问题，具体情况如下： 一、午间作业管理人员不在岗 安徽电建5号常规岛午间存在模板支撑体系加固、汽机平台焊接等作业，现场无安全管理人员在岗，未能对常规岛区域施工进行有效监督管理。 二、午间作业无监控 5号常规岛BGF廊道A9段模板支撑体系加固作业未配置监控，不满足“无监控不作业”要求。 | 安全 |  | 2025-12-17 11:53:32 | 2025-12-30 | 2025-12-30 17:58:22 |  | 已关闭 | 已完成
143 | BSPP251215001 | 关于安徽电建塔吊作业安全管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P626414]黄华志 | 土建施工队 | 安徽电建 |  | 2月8日，HSE分部检查发现安徽电建塔吊安全管理存高大设备未安装障碍灯、五大原则掌握不足、交叉作业交底与沟通协作不到位等问题，具体如下： 一、高大设备未安装障碍灯 常规岛汽机平台混凝土泵车（皖AN7166）介入1#/2#塔吊起重臂旋转半径范围内作业，泵车臂架未安装障碍灯，不满足18条硬举措要求。 依据《塔吊安全管理18条硬举措》“5.塔吊起重臂、平衡臂、司机室以及介入塔吊起重臂旋转半径的外来高大设备（履带吊、汽车吊）的臂架应安装弱光灯带或障碍灯”。 二、起重指挥五大原则掌握不足 现场抽查5名起重指挥人员群塔作业“五大原则：低让高、后让先、动让静、轻让重、客让主”的掌握情况，均不合格（人均回答不超过2项），达不到作业要求。 三、交叉作业交底与沟通协作不到位 1、BGF廊道进水廊道A9段汽车吊（皖AN7611）模板吊装作业（介入1#/2#塔吊），该项作业一名指挥与塔吊指挥、司机未参与交叉作业交底，不满足18条硬举措要求。 2、汽机平台混凝土天泵车（皖AN7166）介入1#/2#塔吊范围作业，塔吊司机、2名指挥未参加交叉作业交底，泵车臂架操作人员未配置对讲机，不清楚介入管理要求； 3、A9段汽车吊模板吊装作业、混凝土天泵车介入作业信息均未在内部塔吊介入群内进行通报。 依据《塔吊安全管理18条硬举措》“8.各单位严格执行群塔作业“五大原则”：低让高、后让先、动让静、轻让重、客让主，若各种条件同时存在，按上述次序执行。16司机、指挥每日接受交叉作业交底，清楚运行区域的交叉作业内部、需配合及注意事项”。 | 安全 | 起重作业 | 2025-12-15 08:04:36 | 2025-12-31 | 2025-12-30 17:57:33 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
144 | BSPP251202001 | 关于对中国外运门式起重机安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P638875]莫振勇 | 物资队,郑凯物资队 | 中国外运 | 重件发运场 | 问题简述： 12月1日，HSE分部对中国外运600T门式起重机检查发现运行存在故障报警、行程限位装置无法复位、防护棚漏雨及防雷装置未定期检查等问题，具体如下： 一、运行存在故障报警 600T门式起重机运行到端部折返时，系统发出故障报警并故障灯亮起，现场无法确认故障缘由，需进一步核实故障原因并排除。 二、行程限位装置无法复位 600T门式起重机主电源线卷盘行程限位碰杆因销轴锈蚀原因未能正常复位，无法正常回弹。 三、防护棚漏雨及防雷装置未定期检查 1、600T门式起重机小车顶部防护棚多处穿孔，雨水天气存在雨水遗落至底部电器设备，造成电气故障风险，不满足《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）“9.6.7 在露天工作的起重机上的电气设备应采取防雨措施”的要求。 2、门式起重机顶部防雷装置长期未开展定期检查，防雷性能需进一步核实确认。不满足《广西防城港核电工程临时用电管理规定》“6.11 防雷接地 各施工单位应在每半年的对现场各构造物和塔吊等设备的防雷接地电阻进行复测”的要求。 | 安全 | 起重设备 | 2025-12-02 15:22:13 | 2025-12-31 | 2026-01-02 09:23:33 |  | 已关闭 | 已超期完成
145 | BSPP251129001 | 关于对中水九局安全防护设施隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P630598]钟扬威 | 土建施工队,纪红灿土建试验室组 | 中水九局 | 成品料仓车间,污水处理区域 | 11月25日，HSE分部检查发现中水九局砂石厂存在澄清罐楼梯通道基础生锈腐蚀严重、皮带机走道板脱焊、穿孔等问题，具体如下： 1、污水处理区域澄清罐体楼梯基础、踏板多处存在腐蚀严重情况，部分钢结构已锈穿，楼梯整体稳定性不可靠。 2、大石仓上方皮带机通道一处走道板存在穿孔情况，该处走道板承载受力情况不明。 3、B1皮带机通道连接板处存在脱焊情况。 | 安全 | 通道管理 | 2025-11-29 11:47:28 | 2025-12-23 | 2025-12-23 18:05:57 |  | 已关闭 | 已完成
146 | BSPP251126001 | 关于对中建二局脚手架作业平台管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇现场/体系组 | [P620708]吴文能 | 土建施工队 | 中建二局 | BRX | 近期，HSE分部检查发现中建二局脚手架搭设不规范、脚手架验收不满足要求等问题，具体如下： 一、脚手架搭设不规范 1、核岛厂房垫层施工铝框模板支撑架作业人员站在脚手架平台上进行搭设，作业人员无特种作业操作证，实际为木工搭设不满足规范要求。 2、木工搭设的支撑架作业平台架体部分主节点缺少水平杆，部分跳板搭接处未绑扎固定，存在使用安全隐患。 3、混凝土浇筑作业使用的部分脚手架作业平台缺少护栏，存在人员滑跌风险。 依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011“9.0.1扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗”。 二、脚手架验收不满足要求 经核实，核岛环廊区域、BFX以及BNX等厂房搭设的脚手架缺少验收记录，不满足脚手架安全管理要求。 | 安全 | 脚手架 | 2025-11-26 08:34:56 | 2025-12-17 | 2025-12-28 15:45:05 |  | 已关闭 | 已延期完成
147 | BSPP251119001 | 关于对桂润环境区域安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF | [P624588]高武 | 施工控制办公室 | 桂润环境 | 污水站扩建区域 | 11月17日，HSE分部检查发现桂润环境污水站扩建区域压路机压实场地作业未设置控制区、角磨机锯片存在多处裂纹且无产品合格证等问题，具体如下： 1、压路机压实场地作业与砌筑施工作业交叉，未设置控制区进行隔离，作业人员随意穿行地面压实区域，存在机械伤害风险。 2、现场切割路牙石使用的锯片存在多处裂纹且无产品合格证，切割过程中存在较大的锯片崩裂风险，不满足作业安全管理要求。 依据《作业安全管理标准》GP-30Q-001-R“3.20.2 土石方机械设备-配合机械作业的人员应在机械设备回转半径以外工作，当在回转半径以内时必须有专人协调指挥。禁止： 无关人员进入作业区和操作室”。 “3.13.5小型（电动/气动/液压）机械加工作业-砂轮片和切割片应有产品合格证，砂轮片有缺损或裂纹严禁使用，其工作转速应与砂轮机的转速相符，且转速不低于 80m/s”。 | 安全 | 工机具安全 | 2025-11-19 18:05:11 | 2025-12-05 | 2025-12-03 18:01:34 |  | 已关闭 | 已完成
148 | BSPP251115001 | 关于对中铁五局雨污分流未落实无监控不作业管控要求的通报批评 | 工程公司/HSF | [PSMFQS1]覃思 | 土建施工队,常规岛及BOP安装队 | 中铁五局 | 4ASG,4MX | 11月12-13日，HSE分部检查发现中铁五局雨污分流改造工程PE管电熔、受限空间作业未落实“无监控不作业”的要求，作业安全管理有效性不足，具体如下： 1、11月12日4BMX0米A列，张锦明班组PE管电熔作业未落实“阳江雨污分流项目9GB廊道M段PE管电熔冒烟事件经验反馈” 现场电熔作业过程全程监控录像，监督操作规范性的行动要求即施工。 2、11月13日4ASG集水井防腐受限空间作业现场执法记录仪关机未开启拍摄，检查发现储存的视频已删除，不满足高风险作业及超9人作业面“无监控不作业”要求。 | 安全 | 动火作业,受限空间,班组管理 | 2025-11-15 08:05:13 | 2025-12-04 | 2025-12-04 17:46:32 |  | 已关闭 | 已超期完成
149 | BSPP251112001 | 关于安徽电建盘扣式脚手架安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/杨颜铮施工安全组 | [P624938]韦重凯 | 土建施工队,王庆涛常规岛组 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 近期HSE分部检查发现安徽电建5号常规岛现场盘扣式脚手架存在爬梯步距设置不满足规范要求、作业层通道脚手板及密目网未满铺、通道受横杆阻碍等问题，此类问题持续存在，未能得到有效整改。 | 安全 |  | 2025-11-12 11:35:30 | 2025-11-30 |  | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已作废
150 | BSPP251106001 | 关于中核勘察三期放射源库勘探设备安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 现场设计代表队 | 中核勘察 | 危化品库 | 2025年11月2日，HSE分部检查发现中核勘察三期放射源库勘探作业存在钻机使用的卸扣不合格、塔架支撑杆螺栓缺失及钢丝绳与结构件存在摩擦问题，具体如下： 一、卸扣不合格与塔架支撑杆螺栓缺失 1、现场使用卸扣缺少无厂家标识、追溯标记及级别代号，不满足《一般起重用D形和弓形锻造卸扣》（GB/T 25854）要求。 2、设备塔架杆件对接紧固螺栓缺失（共4颗），影响设备稳定性，存在支撑结构倾倒风险。 二、钢丝绳与结构件存在摩擦 起重钢丝绳与塔架结构件摩擦，存在钢丝绳断裂风险。 | 安全 |  | 2025-11-06 10:46:55 | 2025-11-27 | 2025-11-28 10:41:09 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已超期完成
151 | BSPP251104001 | 关于中建二局搅拌站环境管理措施落实不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | 搅拌站 | 11月3日，HSE分部检查发现中建二局搅拌站存在晾晒池围堰开裂渗漏、废渣违规堆放等问题，不满足程序要求，具体如下： 一、晾晒池围堰开裂渗漏 搅拌站后场晾晒池围堰开裂，泥浆水从裂缝渗出，存在环境污染风险。 10月19日项目部领导带班检查已对该问题提出整改要求，至今仍未整改。 根据《项目污水管理实施细则》（PJ-40Q-018-R）“3.4.6 混凝土生产区域所有污水均应收集并处理，混凝土生产产生的污水经处理后回用不外排”。 二、废渣违规堆放 违规将混凝土弃渣等建筑垃圾堆放在搅拌站后场地面上，未做防渗、防溢流等措施，存在污水渗漏风险。 根据《一般固体废物管理实施细则》（PJ-40Q-018-R）“3.3.2建筑垃圾收集点地面应硬化处理，减少渗滤液外流”。 | 环保 |  | 2025-11-04 17:52:08 | 2025-11-21 | 2025-11-17 11:41:12 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已完成
152 | BSPP251031002 | 关于中铁建工2#楼模板施工安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站 | 10月30日，HSE分部检查发现中铁建工三期周转临建区2#楼二层屋面模板安装作业存在支撑架未验收、作业人员临边作业安全带脱双钩等问题，具体如下： 一、支撑架未验收 2#楼二层屋面模板支撑架未经验收，现场已开展模板安装作业，不符合规范要求，存在较大安全隐患。 依据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T 231-2021“7.4.5 支撑架搭设完成后应对架体进行验收，并应确认符合专项施工方案要求后再进入下道工序施工”。 二、作业人员临边作业安全带脱双钩 2#楼二层屋面临边作业人员临边作业安全带脱双钩，落差3.2米，存在人员坠落风险。 依据《电力建设安全工作规程第1部分：火力发电》DL 5009.1-2014 “4.10.1 高处作业应符合下列规定：高处作业应设置牢固、可靠的安全防护设施；作业人员应正确使用劳动防护用品”。 | 安全 |  | 2025-10-31 09:21:36 | 2025-11-19 | 2025-11-04 17:54:41 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
153 | BSPP251031001 | 关于对中建二局钢衬里模块作业安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | 5#核岛模块化场地 | 10月29日，HSE分部检查发现钢衬里模块1拼装平台钢板调整过程中起重工器具超负荷使用、手拉葫芦挂钩侧向受力以及高处临边缺少防护措施等问题，具体如下： 一、起重工器具超负荷使用 1、拼装平台钢板调整过程中使用额定载荷为2T手拉葫芦，不满足方案使用不小于5T手拉葫芦的要求，手拉葫芦超负荷使用； 2、现场使用的钢板夹额定载荷为3T，不满足方案吊装使用≥4T钢板夹的要求。 依据《5BRX钢衬里模块1拼装平台施工方案》“5.3.5（3）钢板吊装使用4条≥4t，长度≥8m吊带（或≥φ20mm，同长度钢丝绳），4个≥4t钢板夹或吊耳；（4）钢板由塔吊或汽车吊进行吊装就位后如需微调钢板位置，可以使用不小于5T的手拉葫芦在水平方向调整，调整完成后板间采用点焊形式固定”。 二、手拉葫芦挂钩侧向受力 钢板调整过程中使用的手拉葫芦挂钩存在侧向受力现象，导致挂钩出现挤压磨损，且其中一个手拉葫芦挂钩防脱闭锁装置损坏，不满足手拉葫芦安全使用要求。 三、高处临边缺少防护措施 拼装平台高度落差1.8米，作业区域多处临边缺少防护措施，存在人员踏空风险。 | 安全 |  | 2025-10-31 08:50:46 | 2025-11-20 | 2025-11-05 16:34:22 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
154 | BSPP251028001 | 关于对中铁五局雨污分流施工安全问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 2MX,8BZD,BST | 10月26日，HSE分部检查发现中铁五局雨污分流改造工程存在多项安全问题，区域安全管理有效性不足，具体如下： 一、安全问题频发 1、BZD子项集水井区域未检测有毒有害气体及氧浓度，在未确认安全环境情况下即施工。 2、2MX子项ATE基坑（间隙300*1000mm,深度2.7m）防护不到位，存在人员踏空坠落风险。 3、BST东侧防雷接地沟槽机械开挖动土作业未对埋地管线进行标识，存在挖断管线风险。 二、危大工程安全技术交底不完善 4BMX子项沉井施工危大工程，现场新增人员未在危大工程人员登记表进行登记，且缺少安全技术交底文件，新增作业人员未参加安全技术交底。 依据《施工技术交底管理规定PJ-30C-080-R》“3.4 施工技术交底其他要求4）交底人在接受技术交底任务后，应按交底内容组织编写交底材料。交底要实行工前交底、工中检查、工后验收，将交底工作落在实处”。 | 安全 |  | 2025-10-28 11:16:51 | 2025-11-18 | 2025-11-18 08:48:08 | [P122469]李森 | 已关闭 | 已超期完成
155 | BSPP251021001 | 关于对安徽电建常规岛施工安全管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛区域 | 10月18日，HSE分部检查发现常规岛区域钢筋绑扎和模板加固作业存在不按方案施工、钢筋施工未采取防倾覆措施等问题，具体如下： 一、模板加固不按方案施工 常规岛汽机平台疏水立管基坑垫层混凝土（浇筑高度约1600mm）模板加固不按方案施工，现场采用钢管支撑方式加固，不满足《垫层及替代混凝土工作程序》单次浇筑1200mm-2000mm采用对拉杆斜拉支撑方式加固的要求。 二、钢筋自由端未采取防倾覆措施 出水廊道钢筋墙自由端高度约5米，现场未采取钢筋防倾覆措施，且施工方案中未明确钢筋防倾覆措施，无法指导现场施工。 | 安全 |  | 2025-10-21 08:57:05 | 2025-11-12 |  | [P624586]黄建岸 | 已关闭 | 已作废
156 | BSPP251017001 | 关于对中铁五局配电箱拆除作业管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 5#核岛 | 10月15日，HSE分部检查发现负挖区域西北侧中铁五局开展配电箱拆除作业存在未申报B级高风险作业、配电箱上游开关未挂牌以及未安排专职电工进行监护等问题，具体如下： 一、未申报B级高风险作业 配电箱拆除作业按程序规定属于B级高风险作业，中铁五局未按要求申报作业信息，越点施工。 依据《作业安全管理规定》“附件1：作业活动A、B级风险判定标准—在已投用的临时配电箱/盘上开展电缆端接与拆除、检修、内部清扫”。 二、配电箱上游开关未挂牌 配电箱拆除过程中上游配电箱（编号：ZNBT-L3-B-05）开关未悬挂“禁止合闸、有人工作”标识牌，存在人员误送电风险。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJT 46-2024“13.3.3施工现场临时用电工程设施拆除前，被拆除部分应与带电部分在电器上断开、隔离，并悬挂“禁止合闸、有人工作”等标识牌”。 三、未安排专职电工进行监护 作业过程中未安排专职电工进行监护，不满足规范要求。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJT 46-2024“10.2.2安装，巡检、维修临时用电设备和线路，应由电工完成，并应设专人监护”。 | 安全 |  | 2025-10-17 09:26:53 | 2025-11-07 | 2025-10-31 12:28:01 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
157 | BSPP251013002 | 关于对中铁五局B5库拆除作业未按方案施工的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 核岛安装队 | 中铁五局 | B4-B6库 | 10月10日，HSE分部检查发现集中仓储B5库拆除作业（危大工程）存在独立钢柱未拆除已经将下一处钢柱连接杆件拆除的问题，不满足方案要求，存在安全风险。 依据《B4-B6库厂房保护性拆除专项施工方案（A版）》“5.6钢柱拆除：当每屋面主梁拆除完成后，形成的独立钢柱需随即拆除，钢柱之间连接杆件拆除后，应将独立钢柱拆除后再进行下一处钢柱之间连接杆件拆除，以此来保证未拆除每榀构件形成连接整体，提升整体稳定性和抗倾覆能力”。 | 安全 |  | 2025-10-13 14:18:17 | 2025-10-31 | 2025-10-21 11:25:27 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
158 | BSPP251013001 | 关于中建二局BGZ廊道支撑架不按方案施工的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | BGZ廊道 | 10月9日，HSE分部检查发现BGZ廊道已经验收的模板支撑架（超危大）存在主背楞悬挑长度不满足方案要求、主龙骨搭接未按方案要求使用木楔封填缝隙、可调托撑悬空未受力等问题，具体如下： 一、主背楞悬挑长度不满足方案要求 1、7X-1段楼板厚度1200mm，支撑架主背楞悬挑长度约800mm，不满足方案悬挑长度不大于350mm的要求； 2、7W-4段楼板厚度600mm，支撑架主背楞悬挑长度约530mm，不满足方案悬挑长度不大于400mm的要求。 依据《廊道顶板支撑架专项施工方案》“附表1：盘扣架使用间距表”。 二、主龙骨搭接未按方案要求使用木楔封填缝隙 7X-1段、7W-4段支撑架主龙骨搭接处未按方案要求使用木楔封填缝隙，不满足《廊道顶板支撑架专项施工方案》“4.1.3（8）主龙骨搭接应相应错开，并用木楔或木方封填可调顶撑的空隙，以免主龙骨在后续工作中出现移位现象”的要求。 三、可调托撑悬空未受力 7X-1段、7W-4段支撑架个别可调托撑悬空未受力，不满足支撑架搭设要求。 | 安全 |  | 2025-10-13 14:15:06 | 2025-10-31 | 2025-10-30 11:56:45 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
159 | BSPP251001002 | 关于中建二局基坑通道不按方案施工的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队,施工分部 | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域 | 9月30日，HSE分部检查发现已经验收的核岛基坑通道存在横杆与立杆未按方案要求采用双扣件、未按方案要求设置抗台风装置、扣件扭力矩不满足规范要求、验收管理不到位等问题，具体如下： 一、横杆与立杆连接未按方案要求采用双扣件 核岛基坑通道脚手架立杆与横杆连接未采用双扣件。不满足《核岛厂房基坑通道施工方案》“6.1.1走道板下部横杆与立杆连接方式采用双扣件”的要求。二、未按方案要求设置抗台风装置 核岛基坑通道脚手架两侧缺少抗台风装置，通道顶部硬防护未满铺。不满足《核岛厂房基坑通道施工方案》“6.1.1架体搭设完成后，在通道两侧各对称设置4个抗台风装置，即在架体顶部斜拉钢丝绳，通过锚固板固定”“架体搭设时顶部设置双层硬防护”的要求。 三、扣件扭力矩不满足规范要求 共抽查基坑通道脚手架20个扣件扭力矩，发现其中有7个扭力矩不满足规范40N·m—65N·m的要求。 依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011“7.3.11扣件安装螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m”“8.2.5安装后的扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查...不合格的应重新拧紧至合格”。 四、验收管理不到位 经核实，核岛基坑通道已经验收合格，使用的是脚手架通用验收表，验收表未体现出专项施工方案中特殊的搭设步骤，验收人员（搭设班组、使用部门、安全部门）未按专项施工方案进行验收，暴露出中建二局在脚手架验收管理方面存在不足。 | 安全 |  | 2025-10-01 17:15:05 | 2025-10-17 | 2025-10-19 09:27:47 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已延期完成
160 | BSPP251001001 | 关于中建二局消防重点部位管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队 | 中建二局 | 生产临建一区 | 9月29日，HSE分部检查发现中建二局消防重点部位管理存在辨识不到位、每日防火巡查不到位等问题，具体如下： 一、 消防重点部位辨识不到位 1、临建一区理化实验室危化品中转库未纳入消防重点部位进行管理，现场未粘贴消防安全重点部位标识牌，且库房内开关和插座非防爆型，电缆敷设未采取防爆处理； 2、临建一区钢结构车间西侧乙炔储存点存放10瓶未纳入消防重点部位进行管理，且储存点防晒措施不到位。 依据《消防安全管理程序》（PJ-30Q-226-R）3.8条“各项目应当在消防安全重点部位设置明显标识，并在指定位置悬挂消防安全重点部位标识牌。消防安全重点部位定义：化学品库（易燃易爆）、易燃品库仓库、危险化学品临时存放点（易燃易爆液体，如乙炔、液化气、氢气瓶等超过5瓶）等”。 依据《危险化学品安全管理程序》（PJ-30Q-225-R）3.3.1“存有易燃易爆的临时危险化学品仓库电气设备应选用防爆型，配电线路应做防爆处理”。 二、 每日防火巡查不到位 1、临建一区项目部二楼网络机房消防重点部位火灾报警控制器和烟感探测器故障，每日防火巡查均合格； 2、临建一区焊培室固定动火点消防重点部位未开展每日防火巡查； 3、搅拌站大型车辆集中充电点防火巡查提前签字。 依据《消防安全管理程序》（PJ-30Q-226-R》3.8条“消防安全重点部位应确定消防安全管理人员，组织实施消防安全管理工作，并实施每日防火巡查，并建立巡查记录”。 | 安全 |  | 2025-10-01 09:35:25 | 2025-10-15 | 2025-10-27 09:16:58 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已超期完成
161 | BSPP250923002 | 关于中水九局扬尘控制措施落实不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中水九局 | 破碎车间 | 9月21日，HSE分部检查发现中水九局砂石厂存在场区粉尘逸散、场区道路喷淋设备不可用等问题，不满足环境管理要求，具体问题如下： 一、场区粉尘逸散 1、破碎车间通往筛分车间的B16胶带输送机，在生产过程中存在持续性粉尘逸散问题。 2、筛分车间东侧进出料口、三筛车间北侧进出口未封闭，生产过程中部分粉尘从通道溢出。 依据《大气污染管理实施细则》（PJ-40Q-023-R）“3.4.1破碎、筛分、整形制砂车间应尽可能封闭，在车间进出口设置软质材料隔离粉尘，在皮带输送车间进出口加罩，避免粉尘溢出”。 二、场区道路喷淋设备不可用 砂石厂场区道路两侧喷淋设备长期未投入使用，且现场无洒水车、雾炮机等替代举措。 依据《大气污染管理实施细则》（PJ-40Q-023-R）“3.3.2施工现场主要道路两侧应安装喷淋或喷雾降尘装置，结合现场扬尘产生情况开启喷淋或喷雾装置，并对道路进行清扫，保持路面清洁，避免浮尘积聚”。 | 环保 |  | 2025-09-23 11:48:05 | 2025-10-10 | 2025-10-09 14:42:24 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已完成
162 | BSPP250923001 | 关于惠阳建筑动火作业管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队,施工控制办公室 | 惠阳建筑 | 加工棚 | 9月18日，HSE分部检查发现惠阳建筑临建区动火作业问题突出、管控极不到位，存在未办理作业许可证、动火作业安全措施未落实等问题，具体如下： 1、车辆车架焊接动火作业（B级作业）未申报高风险作业信息，未办理动火作业许可证，且现场动火作业点距车辆油箱距离仅1米，未采取挡火防护措施，存在火灾风险。 依据《作业安全管理规定》（PJ-30Q-036-R）“3.3.1现场所有作业活动在开始前，作业单位的作业班组应事先申报作业信息、每一项满足 A 级、B 级风险作业判定标准的风险，均需办理一份对应的作业许可证”。 2、道路划线机装载的液化石油气罐未使用专用燃气管、无防晒措施，且液化石油气罐（5罐）距离高温加热炉具较近，无挡火隔离措施。 | 安全 |  | 2025-09-23 11:36:40 | 2025-09-30 | 2025-10-10 17:31:28 | [P122469]李森-18566282079 | 已关闭 | 已超期完成
163 | BSPP250919001 | 关于中建二局环境管理措施落实不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | 危废库房,搅拌站 | 近期，HSE分部开展环境保护专项检查，发现中建二局存在搅拌站污水未经沉淀外排、危废库地面未采取防渗措施等问题，不满足环境管理要求，具体问题如下： 一、搅拌站污水未经沉淀外排 搅拌站污水未经沉淀池沉淀排往西排洪沟，不满足《项目污水管理实施细则》（PJ-40Q-018-R）“3.4.6 搅拌站应满足雨污分流的要求，混凝土生产区域所有污水均应收集并处理，处理后产生的清水部分用于砂石分离，其余用于地面冲洗等”。 二、危废库地面未采取防渗措施 中建二局危废库地面未采取防渗措施，该问题业主8月7日录入系统督办，至今仍未整改。不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“6.1.4贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料”。 | 安全 |  | 2025-09-19 08:01:44 | 2025-09-30 | 2025-10-20 18:12:47 | [P624586]黄建岸 | 已关闭 | 已超期完成
164 | BSPP250916001 | 关于中铁建工高处作业行为不规范问题重发的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁建工 | 4#保温车间 | 2025年9月15日，HSE分部检查发现中铁建工在4#库屋面进行方钢安装高处作业时，一名作业人员作业过程中安全带脱双钩，坠落高度4米。 该区域项目部于9月15日上午解除其A/B类作业停工令，下午又发生高处作业不规范行为，性质恶劣。该问题反映出中铁建工在停工期间未能有效开展反馈与整改，整改效果未达预期，对高处作业人员行为规范方面管控力度不足。 依据《电力建设安全工作规程第1部分：火力发电》DL 5009.1-2014 “4.10.1高处作业应符合下列规定：高处作业应系好安全带，在屋面上作业时，应有防止坠落的可靠措施”。 | 安全 |  | 2025-09-16 16:50:30 | 2025-09-30 | 2025-09-22 08:56:18 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已完成
165 | BSPP250911002 | 关于中水九局特种设备管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中水九局 | 一二筛分车间 | 2025年9月10日，HSE分部开展特种设备专项检查，发现中水九局特种设备管理不到位，存在程序制度不完善、压力容器未开展定期检查、未建立特种设备技术档案、设备运行环境存在安全隐患等问题，具体如下： 一、特种设备管理不到位 1、中水九局未依据规范对简单压力容器进行月度检查。 依据《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）“7.1.5.1 使用单位每月对所使用的压力容器至少一次月度检查，并且应当记录检查情况”。 2、中水九局未能承接项目部管理要求编制《机具安全管理规定》，且未能根据程序要求对机具验收、使用、检查、维修及管理等人员进行培训授权。 3、中水九局未按要求逐台建立特种设备安全技术档案。 依据《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）“2.5 使用单位应当逐台建立特种设备安全与节能技术档案”。 二、桥式起重机运行环境存在安全隐患 破碎车间10T桥式起重机吊钩及钢丝绳在行程范围内与传送皮带桁架存在干涉，起重机极限工况运行时存在与桁架刮碰的风险。 根据《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2016第7.6.2条“运行区域内起重机结构与周边固定障碍物间的最小距离不得小于0.1m”。 | 安全 |  | 2025-09-11 14:23:39 | 2025-09-25 | 2025-09-26 10:02:32 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已超期完成
166 | BSPP250911001 | 中建二局5-2#塔吊基础施工高处作业存在坠落风险的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | 5#核岛塔吊区域 | 2025年9月9日，HSE分部检查发现中建二局5-2#塔吊基础施工高处作业安全带挂点未固定、作业平台未绑扎等问题，具体如下： 1、现场安全带挂点主节点扣件未紧固，钢管水平方向采用对接扣件连接已出现弯曲现象，钢管跨度7米缺少立杆支撑，安全带挂点整体摇晃严重且未经验收已投入使用； 2、现场设置的作业平台跳板铺设在未绑扎的水平筋上方，作业人员使用该平台进行施工存在平台倾倒人员坠落风险。 | 安全 |  | 2025-09-11 09:43:15 | 2025-09-24 | 2025-09-30 10:54:49 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已超期完成
167 | BSPP250910001 | 关于中铁建工人员高处作业行为不规范的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁建工 | 6#管道预制间、钢结构喷砂车间及油漆车间 | 2025年9月8日，HSE分部检查发现中铁建工6#库屋面板安装作业人员使用木方作为作业平台、4#库屋面作业人员安全带使用不规范等问题，具体如下： 1、6#库屋面板安装作业人员站在方木上作业，方木未固定且支撑受力不可靠，存在较大人员坠落风险； 2、4#库屋面水平安全绳一端未固定，作业人员安全带双钩挂在安全绳端部，安全带使用不规范，存在人员坠落风险。 依据《电力建设安全工作规程第1部分：火力发电》DL 5009.1-2014 “4.10.1 高处作业应符合下列规定：高处作业应设置牢固、可靠的安全防护设施；作业人员应正确使用劳动防护用品”。 | 安全 |  | 2025-09-10 07:55:18 | 2025-09-23 | 2025-09-17 17:14:37 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已完成
168 | BSPP250906001 | 关于中铁五局临建区集装箱内存在多次流动吸烟问题的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 临建区 | 5月份至今，HSE分部多次检查发现中铁五局临建区集装箱内存在人员流动吸烟的问题，该情况反复发生屡禁不止，管理层未有效履职尽责，性质恶劣，具体如下： 1、5月20日，中铁五局现场临建区集装箱宿舍内有烟蒂，共计12枚； 2、6月3日，中铁五局现场临建区多个办公集装箱内有烟蒂，共计6枚，其中宿舍内发现4枚； 3、7月14日，中铁五局现场临建区4个办公集装箱内有烟蒂，共计7枚； 4、9月3日，中铁五局现场临建区2个办公集装箱内有烟蒂，其中宿舍内发现2枚。 | 安全 |  | 2025-09-06 14:36:30 | 2025-09-18 | 2025-09-16 17:56:11 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已完成
169 | BSPP250903001 | 关于中铁五局安全绳使用安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 5#核岛 | 近期，HSE分部检查发现中铁五局临边作业人员使用的安全绳破损严重、安全绳直径不满足程序要求、安全绳未进行入场验收等问题，具体如下： 一、安全绳磨损严重 8月26日，集团公司现场检查5#负挖区域边坡发现中铁五局现场使用的安全绳磨损严重。9月1日，我部现场检查发现工人使用的安全绳磨损严重，此问题重复发生。 依据《坠落防护管理程序》PJ-30Q-200-R第6.2.2.2条：“垂直安全绳无磨损、无刃口接触面，有防侧向摆动防护”。 二、安全绳直径不满足规范要求 对现场使用的安全绳进行抽查，一共检查了12条安全绳，其中有7条安全绳直径不满足公司程序16mm要求。 依据《坠落防护管理程序》PJ-30Q-200-R第6.2.2.2条：“垂直安全绳为直径不小于16mm绵纶绳。” 三、安全绳未进行入场验收 经核实，现场使用的大部分安全绳为中铁五局项目部统一采购，但未进行入场验收检查；部分班组使用的安全绳为自行购买，无法提供产品合格证，且也未进行入场验收，不满足规范及程序要求。 依据《电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电》DL.5009.1-2014第4.2.1.4条“安全防护设施应经验收合格后方可投入使用”及第4.2.1.2条：“安全防护设施和劳动防护用品应从具备相应资质的单位采购，特种劳动防护用品生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标识应齐全”。 | 安全 |  | 2025-09-03 11:19:45 | 2025-09-18 |  | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已作废
170 | BSPP250820002 | 关于中铁五局雨污分流BGZ廊道区域安全管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 常规岛及BOP安装队 | 中铁五局 | BGZ廊道 | 2025年8月19日，HSE分部检查发现中铁五局雨污分流BGZ子项存在安全设施长期未开展检查、施工器具存在安全缺陷等问题，不满足安全物资及施工器具安全管理要求。中铁五局对BGZ廊道安全管理失效，区域负责人安全履职不到位。具体问题如下： 1、8B段灭火器最近一次检查记录为5月份，6月份至今无检查记录；8D段脚手架作业平台从5月9日起未开展周检。 2、8W段移动电源箱未按要求每季度进行检查，季度标签及电厂备案标签未更新。 | 安全 |  | 2025-08-20 14:54:50 | 2025-09-03 | 2025-09-17 17:15:26 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已超期完成
171 | BSPP250820001 | 关于中建二局钢筋加工场用电不满足要求的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中建二局 | 生产临建二区钢筋加工区 | 8月18日，HSE分部检查发现中建二局临建二区钢筋加工场电缆埋地敷设不规范、配电箱上锁管理不到位、钢筋调直机缺少保护零线（PE）等问题，具体如下： 一、电缆埋地敷设不规范 现场共约8处电缆采用埋地方式进行敷设未经工程公司审批，每处长度约5.5米，埋深约10cm，且个别埋地电缆无法判断是否为钢管敷设，不满足程序要求。 依据《动土作业安全管控硬十条》第2条：“埋地管线（电缆、水管、供暖管线、供气管线等线路）需经工程公司项目部审批，电缆必须穿入钢管敷设并在上方设置标识，电缆埋设上方30cm必须铺设警示层”。 二、配电箱上锁管理不到位 钢筋加工设备配电箱钥匙放置在设备旁边，经核实，钥匙均由非电工进行保管，且锁具开锁后钥匙与锁体可分离，不满足临时用电安全管理要求。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJT 46-2024第4.3.2条：“配电箱箱门应配锁，并应设专人负责管理”。 三、钢筋调直机缺少保护零线（PE） 现场一台钢筋调直机共2处电源线缺少保护零线（PE），不满足规范要求。 依据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014第7.1.3条：“低压配电系统的接地型式采用TN-S系统时，单根电缆应包含全部工作芯线和用作中性导体（N）或保护导体（PE）的芯线”。 | 安全 |  | 2025-08-20 14:14:02 | 2025-08-31 | 2025-09-17 17:14:55 | [P195777]朱少奇-18566280406 | 已关闭 | 已超期完成
172 | BSPP250813001 | 关于中铁五局动土作业安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队,施工分部 | 中铁五局 | 常规岛土建临建区 | 8月12日，HSE分部检查发现中铁五局常规岛北侧混凝土破除动土作业，该动土区域敷设有一条东西走向的电缆线（埋深约30CM、电压380V），破除位置距离电缆线不足两米，未对地下电缆进行断电，且未使用人工开挖或对电缆线采取保护措施，不满足《动土作业安全管控硬十条》要求，存在机械刮破电缆风险。 依据《动土作业安全管控硬十条》第7条：“动土前涉及电缆、供气管线，必须采取停电、停气或采取保护措施后方可施工”。 依据《动土作业安全管控硬十条》第10条：“临近地下管线2米范围内，采用人工保护性挖掘，管线涉电时须采取绝缘防护措施并按保护方案施工”。 | 安全 |  | 2025-08-13 17:48:48 | 2025-08-28 | 2025-09-16 17:52:02 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
173 | BSPP250808001 | 关于中建二局防火布不满足合同要求的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队,施工分部 | 中建二局 | 生产临建一区钢结构堆场 | 2025年8月7日，HSE分部检查发现中建二局5-1塔吊堆场螺杆埋件焊接动火作业，使用的防火布厚度不足1mm，未能提供产品合格证且未经相关部门进行验收直接投入使用，不满足合同要求，存在较大的消防风险。 依据《广西防城港核电厂5、6号机组核岛土建工程合同》：安全施工（生产）费用范围：膨体玻璃纤维无碱防火布厚度不低于1mm。 依据中建二局《安全工器具管理程序》“4.1.1入场管理 由物资部组织相关部门参加验收，对器材质量、技术参数、安全性能进行评审，并保存联合验收记录”。 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-09-20 17:24:51 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
174 | BSPP250730001 | 关于安徽电建临时入场作业人员管理不到位的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队 | 安徽电建 | 1、2#仓库及库工办公室区域 | 近期，HSE分部检查发现安徽电建三期临建区临时入场作业人员存在未穿戴劳保防护用品、作业信息未申报、特种作业无证上岗等问题，具体问题如下： 1、7月28日，临建区集装箱网络安装作业4名人员（临时入场）均未穿戴劳保鞋和反光背心，一名未正确穿戴安全帽，且该项作业信息未申报，不满足项目管理要求。 2、7月29日，临建区空调维修作业人员（临时入场）现场作业未穿戴劳保鞋、安全帽、反光背心，且作业信息未申报，不满足项目管理要求。 3、7月30日，临建区集装箱办公区空调安装人员（临时入场）现场从事电缆端接作业无电工证，属于无证上岗。 |  |  | 2025-07-30 14:11:42 | 2025-08-13 | 2025-09-20 17:21:52 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
175 | BSPP250729001 | 关于中建二局环境管理问题长期未有效整改的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队 | 中建二局 | 搅拌站 | 近期，HSE分部检查发现中建二局搅拌站骨料仓石料未苫盖、喷砂车间废气排放监测平台设置不满足规范要求等问题，不满足环境管理要求，具体问题如下： 一、搅拌站骨料仓石料未苫盖 搅拌站骨料仓露天堆放石料，未采取苫盖措施，经过多次督促提醒仍未有效落实整改措施，不满足《大气污染物管理实施细则》（PJ-40Q-023-R）“3.3.2 存储易产生扬尘的建筑材料、土方和建筑垃圾的场所应尽可能密闭，或设置高于堆放高度的围挡并采取防尘布/网、喷雾等防治扬尘措施”。 二、喷砂车间废气排放监测平台设置不满足规范要求 中建二局喷砂车间废气排放监测平台高度超过2m且仅设置钢直梯，不满足规范要求。 依据《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405-2024）“4.5.2 工作平台与坠落高度基准面之间距离不小于2m时，应安装钢斜梯、转梯到达监测平台，不得仅设置钢直梯”。 |  |  | 2025-07-29 14:14:14 | 2025-08-20 | 2025-09-20 17:24:40 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
176 | BSPP250727001 | 关于中铁建工水平安全绳安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队 | 中铁建工 | 2#3#A级库及试验室、焊材库及焊培站 | 7月26日HSE分部检查发现中铁建工焊培车间高处作业水平安全绳存在未经验收投入使用、绳夹设置不满足规范要求等问题，存在较大安全风险，具体问题如下： 一、水平安全绳未经验收投入使用 检查发现该区域水平安全绳未按要求进行验收，现场已投入使用。其中，多处水平安全绳生根点设置在正在搭设的满堂架脚手管上，稳定性不足（手动可摇晃），且部分固定端绳夹螺栓力矩不足，处于松动状态。 二、绳夹设置不满足规范要求 现场多处水平安全绳固定端绳夹存在数量不足、绳夹方向设置错误、绳夹末端与绳头末端不足200mm等问题，不满足使用要求。 依据《电力建设安全工作规程第1部分 火力发电》DL5009.1-2014“4.10.1.4钢丝绳端部固定核连接应使用绳夹，绳夹数量应不少于三个，绳夹应同向排列；钢丝绳绳夹座应在受力绳头的一边，每两个钢丝绳绳夹的间距不应小于钢丝绳直径的6倍；末端绳夹与中间绳夹之间应设置安全观察弯，末端绳夹与绳头末端应留有不小于200mm的安全距离。” |  |  | 2025-07-27 09:09:00 | 2025-08-06 | 2025-07-30 17:03:26 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已完成
177 | BSPP250725002 | 关于中铁五局高处作业安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 中铁五局 | 5#核岛 | 近期HSE分部检查发现中铁五局环廊高处作业存在多起人员安全带脱双钩、基坑临边缺少安全防护措施等问题，人员坠落风险较大，具体问题如下： 一、多起人员安全带脱双钩 核岛环廊脚手架拆除，工人高处作业（高度3米)过程中出现多起安全带脱双钩情况，存在较大人员坠落风险。 二、基坑临边缺少防护措施 核岛环廊脚手架拆除后形成基坑，未及时增设临边护栏，人员来往通行及临边作业存在坠落风险。 依据《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2014“4.2.2.1 深度超过1米（含）的沟、坑周边，屋面、楼面、平台、料台周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、窗台，高度超过2米（含）的作业层周边，必须设置防护栏杆。” |  |  | 2025-07-25 11:44:36 | 2025-08-10 | 2025-09-20 17:25:00 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
178 | BSPP250725001 | 关于安徽电建临建区安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P624586]黄建岸 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 7月23日，HSE分部检查发现安徽电建三期临建区集装箱安装作业存在电缆PE线未连接、脚手架扣件材料不合格等问题，不满足安全管理要求，具体问题如下： 一、电缆PE线未连接 抽查安徽电建临建区班组6根电缆，发现4根电缆存在PE线未端接、虚接、接头防水盖缺失等问题，不满足规范要求。 二、脚手架扣件材料不合格 安徽电建临建区集装箱安装区域一批脚手架扣件材料（用于搭设爬梯）部分铆钉变形、直径6.8mm(规范要求8mm），且扣件使用前未进行保养，不满足规范要求。 依据《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831-2023）“5.5.5 旋转扣件中心铆钉直径应不小于14mm，其他位置铆钉直径不应小于8mm”。 |  |  | 2025-07-25 11:40:48 | 2025-08-05 | 2025-10-01 17:22:41 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成
179 | BSPP250717001 | 关于安徽电建集装箱安装作业安全隐患的通报批评 | 工程公司/HSF/朱少奇体系综合组 | [P634143]陆秋桂 | 土建施工队 | 安徽电建 | 常规岛土建临建区 | 近期HSE分部检查发现安徽电建三期临建区集装箱安装作业存在违规操作角磨机、非电工端接电缆等问题，不满足安全管理要求，具体问题如下： 一、违规操作角磨机 安装班组作业人员存在单手操作角磨机及将带齿锯片安装到角磨机上并拆除手柄使用等违规操作，不满足工器具使用安全管理要求，存在机械伤害风险。 二、非电工端接电缆 集装箱电缆端接作业人员无电工证，属于无证作业，不满足规范要求。 依据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024“10.2.2安装、巡检、维修临时用电设备和线路，应由电工完成”。 |  |  | 2025-07-17 08:42:31 | 2025-07-26 | 2025-09-20 17:22:00 | [P195796]杨颜铮-18566284074 | 已关闭 | 已超期完成